## Initialization
Slack Bus Number | 3
Base MVA | 25
Base KV | 12.47
Slack Bus Voltage Magnitude Phase A | 1.0365
Slack Bus Voltage Magnitude Phase B | 1.0348
Slack Bus Voltage Magnitude Phase C | 1.0438
Slack Bus Voltage Angle Phase A | -34.4
Slack Bus Voltage Angle Phase B | -154.2
Slack Bus Voltage Angle Phase C | 86
Loading Factor | 1
Bus Renumbering Mode | 1

## Buses
Node Number | Va Benchmark | Vb Benchmark | Vc Benchmark
3 | 1.036 | 1.0344 | 1.0434
7 | 1.0485 | 1.047 | 1.0498
8 | 1.0482 | 1.0467 | 1.0497
9 | 1.0478 | 1.0463 | 1.0495
10 | 1.0466 | 1.0453 | 1.0491
11 | 1.0447 | 1.0437 | 1.0485
12 | 1.0426 | 1.0419 | 1.0478
13 | 1.0419 | 1.0412 | 1.0476
14 | 1.0401 | 1.0396 | 1.047
15 | 1.04 | 1.0396 | 1.047
16 | 1.0392 | 1.0389 | 1.0467
17 | 1.0388 | 1.0385 | 1.0466
18 | 1.0387 | 1.0384 | 1.0465
19 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0461
21 | NaN | NaN | 1.0461
22 | 1.0361 | 1.0363 | 1.0457
23 | 1.0347 | 1.0352 | 1.0454
24 | 1.0347 | NaN | NaN
26 | 1.0346 | NaN | NaN
28 | 1.0346 | NaN | NaN
30 | 1.0345 | NaN | NaN
33 | 1.0345 | NaN | NaN
36 | 1.0344 | NaN | NaN
35 | 1.0345 | NaN | NaN
27 | 1.0336 | 1.0343 | 1.0451
29 | 1.0324 | 1.0334 | 1.0448
32 | 1.0302 | 1.0316 | 1.0443
38 | 1.0276 | 1.0297 | 1.0437
40 | 1.026 | 1.0283 | 1.0434
41 | 1.0246 | 1.0273 | 1.043
43 | 1.0238 | 1.0266 | 1.0429
45 | 1.0228 | 1.0258 | 1.0426
52 | 1.0178 | 1.022 | 1.0415
65 | 1.012 | 1.0176 | 1.0402
66 | NaN | NaN | 1.0402
68 | NaN | NaN | 1.0402
74 | NaN | NaN | 1.0402
82 | NaN | NaN | 1.0402
90 | NaN | NaN | 1.0402
94 | NaN | NaN | 1.0399
101 | NaN | NaN | 1.0399
122 | NaN | NaN | 1.0397
128 | NaN | NaN | 1.0397
147 | NaN | NaN | 1.0397
144 | NaN | NaN | 1.0397
106 | NaN | NaN | 1.0399
73 | 1.0112 | 1.017 | 1.0401
78 | 1.0111 | NaN | NaN
85 | 1.0092 | 1.0155 | 1.0397
87 | 1.0084 | 1.015 | 1.0395
88 | 1.0082 | 1.0148 | 1.0395
95 | 1.007 | 1.0139 | 1.0393
98 | 1.0063 | 1.0134 | 1.0392
99 | 1.0063 | NaN | NaN
107 | 1.0063 | NaN | NaN
108 | 1.0046 | 1.012 | 1.0388
113 | 1.0036 | 1.0112 | 1.0386
114 | 1.0035 | 1.0111 | 1.0386
116 | 1.0033 | 1.011 | 1.0385
120 | 1.0027 | 1.0105 | 1.0384
121 | 1.0026 | 1.0104 | 1.0384
126 | 1.0014 | 1.0095 | 1.0382
127 | 1.0014 | NaN | NaN
138 | 1.0014 | NaN | NaN
134 | 1.0007 | 1.0089 | 1.0381
139 | 1.0001 | 1.0084 | 1.038
140 | 1 | 1.0084 | 1.0379
141 | 0.99995 | 1.0083 | 1.0378
143 | 0.99985 | 1.0082 | 1.0378
145 | 0.99905 | 1.0076 | 1.0376
152 | 0.99708 | 1.006 | 1.0371
154 | 0.996 | 1.0052 | 1.0369
161 | 0.99595 | 1.0046 | 1.0365
167 | 0.99592 | 1.0042 | 1.0361
168 | 0.9959 | 1.0042 | 1.0361
174 | 0.99588 | 1.0039 | 1.0359
178 | NaN | NaN | 1.0359
179 | 0.99585 | 1.0035 | 1.0356
188 | 0.9958 | 1.0032 | 1.0354
197 | 0.99572 | 1.0026 | 1.035
198 | 0.99572 | 1.0026 | 1.035
202 | 0.99568 | 1.0023 | 1.0348
206 | 0.99564 | 1.002 | 1.0346
207 | 0.9956 | 1.002 | 1.0346
212 | 0.99555 | 1.0016 | 1.0343
213 | NaN | 1.0016 | NaN
215 | NaN | 1.0016 | NaN
225 | NaN | 1.0016 | NaN
234 | NaN | 1.0015 | NaN
252 | NaN | 1.0015 | NaN
257 | NaN | 1.0015 | NaN
281 | NaN | 1.0015 | NaN
220 | 0.9955 | 1.0013 | 1.0341
224 | 0.99535 | 1.0012 | 1.0341
228 | 0.99529 | 1.0012 | 1.0341
242 | 0.995 | 1.0011 | 1.0341
244 | 0.99496 | NaN | NaN
248 | 0.99491 | NaN | NaN
250 | 0.99487 | NaN | NaN
260 | 0.99481 | NaN | NaN
277 | 0.99476 | NaN | NaN
255 | 0.99486 | NaN | NaN
256 | 0.99498 | 1.0009 | 1.0342
303 | 0.99494 | 1.0005 | 1.0343
306 | NaN | 1.0005 | NaN
315 | NaN | 1.0004 | NaN
321 | NaN | 1.0004 | NaN
330 | NaN | 1.0003 | NaN
341 | NaN | 1.0003 | NaN
355 | NaN | 1.0003 | NaN
371 | NaN | 1.0003 | NaN
382 | NaN | 1.0002 | NaN
386 | NaN | 1.0002 | NaN
406 | NaN | 1.0002 | NaN
443 | NaN | 1.0002 | NaN
243 | 0.995 | NaN | NaN
227 | 0.9955 | 1.0009 | 1.0338
238 | 0.99551 | 1.0005 | 1.0335
239 | 0.99552 | 1.0003 | 1.0334
245 | 0.99552 | 1.0001 | 1.0332
253 | 0.99552 | 0.99967 | 1.0329
263 | 0.99552 | 0.99944 | 1.0328
264 | 0.99552 | NaN | NaN
265 | 0.99551 | NaN | NaN
279 | 0.99547 | NaN | NaN
280 | 0.99547 | NaN | NaN
302 | 0.99541 | NaN | NaN
268 | 0.99553 | 0.99926 | 1.0327
282 | 0.99554 | 0.99884 | 1.0324
290 | 0.99556 | 0.99867 | 1.0322
299 | 0.99558 | 0.99842 | 1.032
317 | 0.99563 | 0.99781 | 1.0315
318 | 0.99562 | 0.99779 | 1.0315
333 | 0.99565 | 0.99745 | 1.0312
344 | 0.99568 | 0.99715 | 1.0309
350 | 0.9957 | 0.99698 | 1.0308
365 | 0.99575 | 0.99661 | 1.0305
366 | NaN | NaN | 1.0303
369 | NaN | NaN | 1.0301
370 | NaN | NaN | 1.03
377 | NaN | NaN | 1.0289
385 | NaN | NaN | 1.0279
391 | NaN | NaN | 1.0271
394 | NaN | NaN | 1.0271
398 | NaN | NaN | 1.0268
420 | NaN | NaN | 1.0249
437 | NaN | NaN | 1.0248
445 | NaN | NaN | 1.0248
421 | NaN | NaN | 1.0249
436 | NaN | NaN | 1.0248
460 | NaN | NaN | 1.0248
449 | NaN | NaN | 1.0228
480 | NaN | NaN | 1.0203
481 | NaN | NaN | 1.0203
489 | NaN | NaN | 1.0196
506 | NaN | NaN | 1.0184
522 | NaN | NaN | 1.0175
548 | NaN | NaN | 1.0157
576 | NaN | NaN | 1.0146
594 | NaN | NaN | 1.0139
616 | NaN | NaN | 1.0126
633 | NaN | NaN | 1.0125
647 | NaN | NaN | 1.0125
659 | NaN | NaN | 1.0125
673 | NaN | NaN | 1.0125
629 | NaN | NaN | 1.0125
650 | NaN | NaN | 1.0108
675 | NaN | NaN | 1.0106
683 | NaN | NaN | 1.0105
703 | NaN | NaN | 1.0104
715 | NaN | NaN | 1.0104
716 | NaN | NaN | 1.0104
671 | NaN | NaN | 1.0108
660 | NaN | NaN | 1.0106
682 | NaN | NaN | 1.0098
704 | NaN | NaN | 1.0091
718 | NaN | NaN | 1.0087
731 | NaN | NaN | 1.0086
735 | NaN | NaN | 1.0085
736 | NaN | NaN | 1.0085
747 | NaN | NaN | 1.0084
772 | NaN | NaN | 1.0084
797 | NaN | NaN | 1.0083
771 | NaN | NaN | 1.0082
837 | NaN | NaN | 1.0077
847 | NaN | NaN | 1.0076
859 | NaN | NaN | 1.0075
885 | NaN | NaN | 1.0075
850 | NaN | NaN | 1.0076
722 | NaN | NaN | 1.0087
744 | NaN | NaN | 1.0086
746 | NaN | NaN | 1.0085
769 | NaN | NaN | 1.0084
777 | NaN | NaN | 1.0083
792 | NaN | NaN | 1.0081
824 | NaN | NaN | 1.0078
839 | NaN | NaN | 1.0077
846 | NaN | NaN | 1.0077
854 | NaN | NaN | 1.0077
863 | NaN | NaN | 1.0077
858 | NaN | NaN | 1.0077
860 | NaN | NaN | 1.0077
734 | NaN | NaN | 1.0087
693 | NaN | NaN | 1.0098
689 | NaN | NaN | 1.0098
589 | NaN | NaN | 1.0145
590 | NaN | NaN | 1.0145
606 | NaN | NaN | 1.0145
615 | NaN | NaN | 1.0145
597 | NaN | NaN | 1.0145
607 | NaN | NaN | 1.0145
591 | NaN | NaN | 1.0146
558 | NaN | NaN | 1.0157
575 | NaN | NaN | 1.0157
495 | NaN | NaN | 1.0195
500 | NaN | NaN | 1.0194
527 | NaN | NaN | 1.0192
535 | NaN | NaN | 1.0191
551 | NaN | NaN | 1.0191
561 | NaN | NaN | 1.0191
573 | NaN | NaN | 1.0191
588 | NaN | NaN | 1.019
601 | NaN | NaN | 1.019
611 | NaN | NaN | 1.019
621 | NaN | NaN | 1.019
620 | NaN | NaN | 1.019
585 | NaN | NaN | 1.019
593 | NaN | NaN | 1.019
491 | NaN | NaN | 1.0203
498 | NaN | NaN | 1.0203
512 | NaN | NaN | 1.0202
493 | NaN | NaN | 1.0203
428 | NaN | NaN | 1.027
456 | NaN | NaN | 1.027
374 | 0.99559 | 0.99642 | 1.0305
376 | NaN | NaN | 1.0305
384 | 0.99539 | 0.9962 | 1.0305
395 | 0.9952 | 0.99596 | 1.0305
404 | 0.99512 | 0.99587 | 1.0305
414 | 0.99343 | 0.994 | 1.0291
429 | 0.99176 | 0.99217 | 1.0277
440 | 0.99002 | 0.99025 | 1.0263
457 | 0.98791 | 0.98792 | 1.0246
476 | 0.98546 | 0.98526 | 1.0226
487 | 0.98398 | 0.98366 | 1.0214
497 | 0.98221 | 0.98174 | 1.02
499 | 0.98139 | 0.98086 | 1.0193
501 | 0.98128 | 0.98074 | 1.0193
516 | 0.97963 | 0.97898 | 1.018
526 | 0.97822 | 0.97747 | 1.0168
537 | 0.97639 | 0.97552 | 1.0154
559 | 0.97638 | NaN | NaN
565 | 0.97388 | 0.97261 | 1.0133
568 | 0.97388 | NaN | NaN
571 | 0.97388 | NaN | NaN
572 | 0.97388 | NaN | NaN
581 | 0.97386 | NaN | NaN
596 | 0.97384 | NaN | NaN
586 | 0.97193 | 0.97026 | 1.0117
603 | 0.97005 | 0.96795 | 1.0101
608 | 0.96939 | 0.96715 | 1.0095
614 | 0.96939 | NaN | NaN
617 | 0.96772 | 0.96514 | 1.008
626 | 0.9663 | 0.96333 | 1.0068
628 | 0.96629 | 0.96332 | 1.0067
632 | 0.96622 | 0.96322 | 1.0067
631 | 1.0387 | 1.0355 | 1.0381
634 | 1.0386 | 1.0354 | 1.0381
641 | 1.0377 | 1.0342 | 1.0372
642 | NaN | 1.0342 | NaN
643 | NaN | 1.0342 | NaN
652 | NaN | 1.0339 | NaN
667 | NaN | 1.0337 | NaN
678 | NaN | 1.0337 | NaN
729 | NaN | 1.0326 | NaN
740 | NaN | 1.0325 | NaN
787 | NaN | 1.0319 | NaN
798 | NaN | 1.0317 | NaN
818 | NaN | 1.0315 | NaN
842 | NaN | 1.0313 | NaN
853 | NaN | 1.0313 | NaN
861 | NaN | 1.0313 | NaN
852 | NaN | 1.0313 | NaN
855 | NaN | 1.0312 | NaN
878 | NaN | 1.0311 | NaN
896 | NaN | 1.0311 | NaN
902 | NaN | 1.0311 | NaN
806 | NaN | 1.0318 | NaN
879 | NaN | 1.0315 | NaN
917 | NaN | 1.0314 | NaN
934 | NaN | 1.0314 | NaN
1143 | NaN | 1.0308 | NaN
1158 | NaN | 1.0308 | NaN
1179 | NaN | 1.0307 | NaN
1180 | NaN | 1.0307 | NaN
1182 | NaN | 1.0307 | NaN
1185 | NaN | 1.0307 | NaN
1195 | NaN | 1.0306 | NaN
1201 | NaN | 1.0306 | NaN
1207 | NaN | 1.0306 | NaN
1218 | NaN | 1.0306 | NaN
1217 | NaN | 1.0306 | NaN
1316 | NaN | 1.0304 | NaN
1360 | NaN | 1.0304 | NaN
751 | NaN | 1.0326 | NaN
649 | 1.0365 | 1.0329 | 1.036
658 | 1.0365 | NaN | NaN
677 | 1.0341 | 1.0301 | 1.0336
684 | NaN | NaN | 1.0336
686 | 1.0328 | 1.0285 | 1.0322
694 | NaN | NaN | 1.0317
695 | NaN | NaN | 1.0315
698 | NaN | NaN | 1.0313
706 | NaN | NaN | 1.031
708 | NaN | NaN | 1.0308
712 | NaN | NaN | 1.0308
717 | NaN | NaN | 1.0307
725 | NaN | NaN | 1.0307
733 | NaN | NaN | 1.0307
739 | NaN | NaN | 1.0307
757 | NaN | NaN | 1.0306
768 | NaN | NaN | 1.0306
721 | NaN | NaN | 1.0302
732 | NaN | NaN | 1.0299
743 | NaN | NaN | 1.0295
767 | NaN | NaN | 1.0289
775 | NaN | NaN | 1.0285
779 | NaN | NaN | 1.0283
783 | NaN | NaN | 1.0283
802 | NaN | NaN | 1.0277
805 | NaN | NaN | 1.0276
816 | NaN | NaN | 1.0276
826 | NaN | NaN | 1.0276
815 | NaN | NaN | 1.0273
827 | NaN | NaN | 1.0272
848 | NaN | NaN | 1.0272
875 | NaN | NaN | 1.0271
897 | NaN | NaN | 1.0271
817 | NaN | NaN | 1.0273
831 | NaN | NaN | 1.0269
845 | NaN | NaN | 1.0267
849 | NaN | NaN | 1.0266
864 | NaN | NaN | 1.0264
890 | NaN | NaN | 1.0264
865 | NaN | NaN | 1.0264
895 | NaN | NaN | 1.0263
907 | NaN | NaN | 1.0263
921 | NaN | NaN | 1.0263
866 | NaN | NaN | 1.0264
868 | NaN | NaN | 1.0264
869 | NaN | NaN | 1.0264
873 | NaN | NaN | 1.0264
876 | NaN | NaN | 1.0264
882 | NaN | NaN | 1.0264
913 | NaN | NaN | 1.0264
887 | NaN | NaN | 1.0264
870 | NaN | NaN | 1.0264
898 | NaN | NaN | 1.0264
912 | NaN | NaN | 1.0264
795 | NaN | NaN | 1.0283
750 | NaN | NaN | 1.0295
753 | NaN | NaN | 1.0295
776 | NaN | NaN | 1.0294
793 | NaN | NaN | 1.0294
761 | NaN | NaN | 1.0295
730 | NaN | NaN | 1.0302
742 | NaN | NaN | 1.0302
687 | NaN | NaN | 1.0322
688 | NaN | NaN | 1.0322
700 | NaN | NaN | 1.0318
709 | NaN | NaN | 1.0318
710 | NaN | NaN | 1.0316
727 | NaN | NaN | 1.0314
748 | NaN | NaN | 1.0312
756 | NaN | NaN | 1.0311
763 | NaN | NaN | 1.031
789 | NaN | NaN | 1.0307
800 | NaN | NaN | 1.0306
809 | NaN | NaN | 1.0304
819 | NaN | NaN | 1.0303
823 | NaN | NaN | 1.0303
825 | NaN | NaN | 1.0302
843 | NaN | NaN | 1.0301
867 | NaN | NaN | 1.0299
871 | NaN | NaN | 1.0299
886 | NaN | NaN | 1.0299
908 | NaN | NaN | 1.0298
894 | NaN | NaN | 1.0299
906 | NaN | NaN | 1.0298
714 | NaN | NaN | 1.0317
719 | NaN | NaN | 1.0317
691 | 1.0321 | 1.0279 | 1.0322
699 | 1.0308 | 1.0268 | 1.032
711 | NaN | NaN | 1.032
702 | 1.0304 | 1.0265 | 1.032
713 | 1.0292 | 1.0255 | 1.0319
728 | NaN | NaN | 1.0319
720 | 1.0285 | 1.0248 | 1.0318
723 | 1.0282 | 1.0246 | 1.0318
724 | 1.0282 | 1.0246 | 1.0318
741 | 1.0265 | 1.0232 | 1.0317
759 | 1.0256 | 1.0219 | 1.0316
774 | 1.0242 | 1.0202 | 1.0315
788 | 1.023 | 1.0187 | 1.0315
794 | 1.0222 | 1.0177 | 1.0315
813 | 1.0206 | 1.0156 | 1.0315
830 | 1.0194 | 1.0139 | 1.0316
857 | 1.0172 | 1.0111 | 1.0317
884 | 1.0157 | 1.0091 | 1.0317
893 | 1.0153 | 1.0085 | 1.0318
904 | 1.0144 | 1.0073 | 1.0318
919 | 1.0137 | 1.0067 | 1.0318
922 | 1.0132 | 1.0063 | 1.0316
930 | 1.0123 | 1.0055 | 1.0313
939 | 1.0115 | 1.0048 | 1.0311
945 | 1.011 | 1.0043 | 1.0309
952 | 1.0104 | 1.0039 | 1.0308
959 | 1.0098 | 1.0033 | 1.0306
973 | 1.009 | 1.0025 | 1.0305
975 | 1.009 | NaN | NaN
978 | 1.009 | NaN | NaN
996 | 1.0089 | NaN | NaN
1018 | 1.0088 | NaN | NaN
1040 | 1.0088 | NaN | NaN
1042 | 1.0088 | NaN | NaN
1021 | 1.0088 | NaN | NaN
987 | 1.0081 | 1.0016 | 1.0302
992 | 1.0077 | 1.0012 | 1.0301
993 | 1.0077 | 1.0012 | 1.0301
1000 | 1.0073 | 1.0008 | 1.03
1003 | 1.0073 | NaN | NaN
1006 | 1.0073 | NaN | NaN
1015 | 1.0073 | NaN | NaN
1031 | 1.0073 | NaN | NaN
1028 | 1.0073 | NaN | NaN
1070 | 1.0073 | NaN | NaN
1002 | 1.0072 | 1.0007 | 1.03
1023 | 1.0063 | 0.99968 | 1.0298
1035 | 1.0059 | 0.99922 | 1.0296
1045 | 1.0053 | 0.99868 | 1.0295
1059 | NaN | NaN | 1.0295
1052 | 1.0052 | 0.99852 | 1.0294
1083 | 1.0043 | 0.99745 | 1.0292
1085 | 1.0042 | NaN | NaN
1086 | 1.0042 | NaN | NaN
1092 | 1.0042 | NaN | NaN
1123 | 1.0039 | NaN | NaN
1150 | 1.0037 | NaN | NaN
1151 | 1.0036 | NaN | NaN
1166 | 1.0035 | NaN | NaN
1178 | 1.0035 | NaN | NaN
1191 | 1.0034 | NaN | NaN
1204 | 1.0034 | NaN | NaN
1199 | 1.0034 | NaN | NaN
1203 | 1.0034 | NaN | NaN
1212 | 1.0034 | NaN | NaN
1174 | 1.0035 | NaN | NaN
1186 | 1.0035 | NaN | NaN
1093 | 1.0042 | NaN | NaN
1097 | 1.0042 | NaN | NaN
1088 | 1.0041 | 0.99728 | 1.0291
1096 | 1.004 | 0.997 | 1.0291
1099 | 1.0039 | 0.99695 | 1.0291
1100 | 1.0039 | 0.99694 | 1.0291
1119 | 1.0035 | 0.99623 | 1.0289
1142 | 1.0026 | 0.99479 | 1.0286
1156 | 1.0019 | 0.99372 | 1.0284
1172 | 1.0014 | 0.99299 | 1.0284
1181 | 1.0009 | 0.99229 | 1.0284
1197 | 1.0004 | 0.99164 | 1.0284
1206 | NaN | NaN | 1.0284
1205 | 1.0001 | 0.99119 | 1.0285
1220 | 0.9996 | 0.99042 | 1.0285
1225 | 0.99928 | 0.98993 | 1.0285
1228 | 0.99914 | 0.98972 | 1.0285
1232 | NaN | NaN | 1.0285
1243 | 0.99854 | 0.98882 | 1.0286
1258 | 0.9981 | 0.98819 | 1.0287
1283 | 0.99753 | 0.98738 | 1.0288
1302 | NaN | NaN | 1.0287
1310 | NaN | NaN | 1.0287
1332 | NaN | NaN | 1.0286
1365 | NaN | NaN | 1.0285
1387 | NaN | NaN | 1.0285
1292 | 0.99732 | 0.9871 | 1.0288
1304 | 0.99705 | 0.98674 | 1.0289
1322 | 0.99654 | 0.98606 | 1.029
1350 | 0.99594 | 0.98528 | 1.0292
1364 | 0.99561 | 0.98481 | 1.0293
1370 | 0.99556 | NaN | NaN
1371 | 0.99553 | NaN | NaN
1373 | 0.99549 | NaN | NaN
1456 | 0.99544 | NaN | NaN
1475 | 0.99544 | NaN | NaN
1401 | 0.99492 | NaN | NaN
1426 | 0.99457 | NaN | NaN
1436 | 0.99456 | NaN | NaN
1454 | 0.99455 | NaN | NaN
1452 | 0.99432 | NaN | NaN
1478 | 0.99403 | NaN | NaN
1493 | 0.99387 | NaN | NaN
1523 | 0.9938 | NaN | NaN
1506 | 0.99373 | NaN | NaN
1532 | 0.99353 | NaN | NaN
1533 | 0.99353 | NaN | NaN
1551 | 0.99352 | NaN | NaN
1561 | 0.99329 | NaN | NaN
1579 | 0.99327 | NaN | NaN
1584 | 0.99312 | NaN | NaN
1585 | 0.9931 | NaN | NaN
1592 | 0.99304 | NaN | NaN
1597 | 0.99302 | NaN | NaN
1614 | 0.993 | NaN | NaN
1609 | 0.99299 | NaN | NaN
1616 | 0.99298 | NaN | NaN
1471 | 0.99431 | NaN | NaN
1469 | 0.99431 | NaN | NaN
1379 | 0.99552 | NaN | NaN
1378 | 0.9955 | 0.98412 | 1.0294
1391 | 0.99541 | 0.98359 | 1.0296
1407 | 0.99536 | 0.98313 | 1.0297
1419 | NaN | NaN | 1.0297
1417 | 0.99528 | 0.98257 | 1.0298
1435 | NaN | 0.98256 | NaN
1437 | 0.99524 | 0.98222 | 1.0299
1444 | 0.9952 | 0.98188 | 1.03
1447 | NaN | 0.98183 | NaN
1448 | NaN | 0.98183 | NaN
1459 | NaN | 0.9814 | NaN
1489 | NaN | 0.98052 | NaN
1499 | NaN | 0.9801 | NaN
1513 | NaN | 0.97965 | NaN
1549 | NaN | 0.97869 | NaN
1565 | NaN | 0.97868 | NaN
1566 | NaN | 0.97812 | NaN
1583 | NaN | 0.97754 | NaN
1594 | NaN | 0.97703 | NaN
1622 | NaN | 0.97606 | NaN
1631 | NaN | 0.97568 | NaN
1641 | NaN | 0.97509 | NaN
1686 | NaN | 0.975 | NaN
1759 | NaN | 0.97251 | NaN
1781 | NaN | 0.97218 | NaN
1814 | NaN | 0.97214 | NaN
1790 | NaN | 0.97217 | NaN
1812 | NaN | 0.97167 | NaN
1831 | NaN | 0.97121 | NaN
1848 | NaN | 0.97117 | NaN
1860 | NaN | 0.97115 | NaN
1966 | NaN | 0.97111 | NaN
1998 | NaN | 0.97109 | NaN
1896 | NaN | 0.97112 | NaN
1879 | NaN | 0.97077 | NaN
1908 | NaN | 0.9705 | NaN
1934 | NaN | 0.97027 | NaN
1959 | NaN | 0.97019 | NaN
1982 | NaN | 0.97011 | NaN
2008 | NaN | 0.97007 | NaN
1990 | NaN | 0.97009 | NaN
2000 | NaN | 0.97007 | NaN
2001 | NaN | 0.97007 | NaN
2021 | NaN | 0.97005 | NaN
1975 | NaN | 0.97018 | NaN
1945 | NaN | 0.9702 | NaN
1965 | NaN | 0.97011 | NaN
1983 | NaN | 0.97002 | NaN
2006 | NaN | 0.96999 | NaN
1988 | NaN | 0.97001 | NaN
1999 | NaN | 0.96999 | NaN
1916 | NaN | 0.97049 | NaN
1851 | NaN | 0.9712 | NaN
1528 | NaN | 0.97964 | NaN
1526 | NaN | 0.98116 | NaN
1542 | NaN | 0.98113 | NaN
1554 | NaN | 0.98111 | NaN
1559 | NaN | 0.98111 | NaN
1476 | NaN | 0.98139 | NaN
1463 | 0.99522 | NaN | NaN
1458 | NaN | 0.98254 | NaN
1396 | 0.99541 | NaN | NaN
1398 | 0.99541 | NaN | NaN
1416 | 0.99539 | NaN | NaN
1354 | 0.99594 | NaN | NaN
1363 | 0.99593 | NaN | NaN
1208 | NaN | NaN | 1.0279
1223 | NaN | NaN | 1.0278
1230 | NaN | NaN | 1.0277
1248 | NaN | NaN | 1.0277
1358 | NaN | NaN | 1.0276
1266 | NaN | NaN | 1.0276
1239 | NaN | NaN | 1.0277
1157 | 1.0019 | 0.99372 | 1.0284
1160 | 1.0019 | 0.99372 | 1.0284
1162 | 1.0019 | 0.99372 | 1.0284
1164 | 1.0019 | 0.99372 | 1.0284
1169 | 1.0019 | 0.99371 | 1.0284
1066 | 1.0053 | NaN | NaN
1091 | 1.0053 | NaN | NaN
962 | 1.0104 | NaN | NaN
979 | 1.0104 | NaN | NaN
983 | 1.0104 | NaN | NaN
997 | 1.0103 | NaN | NaN
950 | NaN | NaN | 1.0309
960 | NaN | NaN | 1.0309
914 | 1.0144 | NaN | NaN
925 | 1.0142 | NaN | NaN
932 | 1.0142 | NaN | NaN
933 | 1.0142 | NaN | NaN
935 | 1.0142 | NaN | NaN
943 | 1.0142 | NaN | NaN
982 | 1.0141 | NaN | NaN
937 | 1.0142 | NaN | NaN
938 | 1.0142 | NaN | NaN
909 | NaN | 1.0072 | NaN
910 | NaN | 1.0071 | NaN
916 | NaN | 1.0068 | NaN
923 | NaN | 1.0064 | NaN
951 | NaN | 1.0047 | NaN
961 | NaN | 1.0046 | NaN
974 | NaN | 1.0046 | NaN
971 | NaN | 1.0039 | NaN
1020 | NaN | 1.0024 | NaN
1054 | NaN | 1.0015 | NaN
1084 | NaN | 1.0014 | NaN
1101 | NaN | 1.0014 | NaN
1116 | NaN | 1.0013 | NaN
1117 | NaN | 1.0013 | NaN
1118 | NaN | 1.0013 | NaN
1138 | NaN | 1.0013 | NaN
1167 | NaN | 1.0012 | NaN
1095 | NaN | 1.001 | NaN
1147 | NaN | 1 | NaN
1152 | NaN | 0.99974 | NaN
1198 | NaN | 0.9997 | NaN
1173 | NaN | 0.99951 | NaN
1241 | NaN | 0.9985 | NaN
1246 | NaN | 0.9985 | NaN
1250 | NaN | 0.9985 | NaN
1252 | NaN | 0.99849 | NaN
1253 | NaN | 0.99849 | NaN
1260 | NaN | 0.99849 | NaN
1251 | NaN | 0.9984 | NaN
1255 | NaN | 0.9984 | NaN
1259 | NaN | 0.9984 | NaN
1261 | NaN | 0.9984 | NaN
1262 | NaN | 0.9984 | NaN
1269 | NaN | 0.99839 | NaN
1277 | NaN | 0.99819 | NaN
1282 | NaN | 0.99817 | NaN
1303 | NaN | 0.99813 | NaN
1312 | NaN | 0.9981 | NaN
1284 | NaN | 0.99815 | NaN
1285 | NaN | 0.99815 | NaN
1287 | NaN | 0.99814 | NaN
1290 | NaN | 0.99814 | NaN
1291 | NaN | 0.99814 | NaN
1300 | NaN | 0.99814 | NaN
1288 | NaN | 0.99813 | NaN
1294 | NaN | 0.99811 | NaN
1307 | NaN | 0.99807 | NaN
1314 | NaN | 0.99802 | NaN
1176 | NaN | 0.99972 | NaN
1114 | NaN | 1.0009 | NaN
1071 | NaN | 1.0015 | NaN
957 | NaN | 1.0047 | NaN
900 | NaN | NaN | 1.0317
918 | NaN | NaN | 1.0317
840 | NaN | 1.0139 | NaN
836 | 1.0194 | NaN | NaN
832 | NaN | NaN | 1.0315
821 | 1.0206 | NaN | NaN
799 | NaN | NaN | 1.0315
808 | NaN | NaN | 1.0315
745 | 1.0265 | NaN | NaN
749 | 1.0264 | NaN | NaN
764 | 1.026 | NaN | NaN
773 | 1.0258 | NaN | NaN
782 | 1.0258 | NaN | NaN
778 | 1.0256 | NaN | NaN
785 | 1.0254 | NaN | NaN
796 | 1.0251 | NaN | NaN
810 | 1.0249 | NaN | NaN
820 | 1.0247 | NaN | NaN
834 | 1.0247 | NaN | NaN
829 | 1.0246 | NaN | NaN
835 | 1.0245 | NaN | NaN
851 | 1.0244 | NaN | NaN
874 | 1.0242 | NaN | NaN
892 | 1.0242 | NaN | NaN
905 | 1.0242 | NaN | NaN
915 | 1.0241 | NaN | NaN
803 | 1.0251 | NaN | NaN
812 | 1.0251 | NaN | NaN
784 | 1.0258 | NaN | NaN
760 | 1.0265 | NaN | NaN
665 | NaN | NaN | 1.036
555 | 0.97634 | 0.97545 | 1.0154
560 | 0.97633 | 0.97543 | 1.0154
569 | 0.97631 | 0.97542 | 1.0153
543 | 0.97637 | NaN | NaN
544 | 0.97637 | NaN | NaN
545 | 0.97636 | NaN | NaN
556 | 0.97631 | NaN | NaN
579 | 0.97617 | NaN | NaN
598 | 0.97606 | NaN | NaN
613 | 0.97596 | NaN | NaN
619 | 0.97594 | NaN | NaN
635 | 0.97588 | NaN | NaN
645 | 0.97586 | NaN | NaN
396 | NaN | 0.99595 | NaN
410 | NaN | 0.99584 | NaN
419 | NaN | 0.9958 | NaN
434 | NaN | 0.99568 | NaN
453 | NaN | 0.99564 | NaN
467 | NaN | 0.99562 | NaN
484 | NaN | 0.9956 | NaN
397 | NaN | 0.99595 | NaN
399 | NaN | 0.99595 | NaN
409 | NaN | 0.99591 | NaN
430 | NaN | 0.9959 | NaN
448 | NaN | 0.9959 | NaN
367 | NaN | NaN | 1.0304
373 | NaN | NaN | 1.0304
375 | NaN | NaN | 1.0304
334 | 0.99564 | NaN | NaN
337 | 0.99563 | NaN | NaN
340 | 0.99563 | NaN | NaN
343 | 0.99563 | NaN | NaN
339 | 0.99563 | NaN | NaN
351 | 0.99562 | NaN | NaN
283 | NaN | 0.99883 | NaN
285 | NaN | 0.99881 | NaN
295 | NaN | 0.99879 | NaN
305 | NaN | 0.99878 | NaN
291 | NaN | 0.99872 | NaN
296 | NaN | 0.99863 | NaN
297 | NaN | 0.99862 | NaN
309 | NaN | 0.99843 | NaN
316 | NaN | 0.99831 | NaN
329 | NaN | 0.9983 | NaN
353 | NaN | 0.99815 | NaN
354 | NaN | 0.99815 | NaN
363 | NaN | 0.99814 | NaN
364 | NaN | 0.99813 | NaN
323 | NaN | 0.9983 | NaN
338 | NaN | 0.99828 | NaN
269 | NaN | NaN | 1.0326
278 | NaN | NaN | 1.0326
218 | NaN | 1.0016 | NaN
180 | NaN | NaN | 1.0356
182 | NaN | NaN | 1.0356
185 | NaN | NaN | 1.0356
190 | NaN | NaN | 1.0355
192 | NaN | NaN | 1.0355
193 | NaN | NaN | 1.0355
196 | NaN | NaN | 1.0355
199 | NaN | NaN | 1.0355
187 | NaN | NaN | 1.0356
155 | 0.996 | NaN | NaN
158 | 0.99598 | NaN | NaN
159 | 0.99455 | 1.0043 | 1.0368
162 | 0.99338 | 1.0037 | 1.0367
163 | 0.99311 | 1.0035 | 1.0367
164 | 0.99299 | 1.0034 | 1.0366
165 | 0.99292 | 1.0034 | 1.0366
166 | 0.99265 | 1.0032 | 1.0366
170 | 0.99152 | 1.0026 | 1.0365
171 | 0.99151 | NaN | NaN
172 | 0.99151 | NaN | NaN
173 | 0.99151 | NaN | NaN
175 | 0.99054 | 1.002 | 1.0364
176 | NaN | NaN | 1.0364
177 | NaN | NaN | 1.0364
184 | NaN | NaN | 1.0364
191 | NaN | NaN | 1.0364
181 | 0.98924 | 1.0012 | 1.0364
183 | 0.98924 | NaN | NaN
186 | 0.98923 | NaN | NaN
189 | 0.98805 | 1.0006 | 1.0363
194 | 0.9867 | 0.99977 | 1.0362
195 | 0.98566 | 0.99917 | 1.0362
200 | 0.98509 | 0.99884 | 1.0361
203 | 0.98435 | 0.99842 | 1.0361
204 | NaN | NaN | 1.0361
210 | NaN | NaN | 1.036
211 | NaN | NaN | 1.036
217 | NaN | NaN | 1.036
237 | NaN | NaN | 1.0359
249 | NaN | NaN | 1.0359
208 | 0.98329 | 0.99782 | 1.0361
229 | 0.97822 | 0.99496 | 1.0359
247 | 0.9749 | 0.99308 | 1.0357
251 | 0.97378 | 0.99245 | 1.0357
259 | 0.97275 | 0.99187 | 1.0356
262 | 0.9725 | 0.99174 | 1.0356
271 | 0.97153 | 0.9912 | 1.0356
272 | 0.97128 | 0.99107 | 1.0356
293 | 0.96888 | 0.98978 | 1.0356
300 | 0.96758 | 0.9891 | 1.0356
301 | 0.96751 | 0.98903 | 1.0356
307 | 0.96642 | 0.98846 | 1.0356
308 | NaN | 0.98845 | NaN
311 | NaN | 0.98844 | NaN
319 | NaN | 0.9884 | NaN
328 | NaN | 0.98836 | NaN
325 | NaN | 0.98841 | NaN
335 | NaN | 0.9884 | NaN
312 | 0.96592 | 0.9882 | 1.0356
313 | 0.96534 | 0.9879 | 1.0356
314 | NaN | NaN | 1.0356
327 | NaN | NaN | 1.0354
336 | NaN | NaN | 1.0354
402 | NaN | NaN | 1.0352
403 | NaN | NaN | 1.0352
408 | NaN | NaN | 1.0352
320 | 0.96456 | 0.98751 | 1.0356
322 | NaN | 0.9875 | NaN
326 | NaN | 0.98744 | NaN
331 | NaN | 0.98741 | NaN
342 | NaN | 0.98734 | NaN
347 | NaN | 0.98732 | NaN
358 | NaN | 0.98729 | NaN
361 | NaN | 0.98729 | NaN
345 | 0.96117 | 0.98589 | 1.0356
346 | 0.96117 | 0.98588 | 1.0356
348 | 0.96116 | 0.98588 | 1.0356
359 | 0.9611 | 0.9858 | 1.0355
360 | 0.9611 | 0.9858 | 1.0355
362 | NaN | NaN | 1.0355
372 | NaN | NaN | 1.0355
352 | 0.96116 | NaN | NaN
356 | 0.95987 | 0.98527 | 1.0356
357 | 0.95977 | 0.98523 | 1.0356
368 | 0.95854 | 0.98465 | 1.0356
378 | 0.95653 | 0.98369 | 1.0356
387 | 0.95472 | 0.98287 | 1.0355
389 | 0.95466 | 0.98284 | 1.0355
390 | 0.95461 | 0.98279 | 1.0355
392 | 0.9545 | 0.98274 | 1.0355
400 | 0.95377 | 0.98241 | 1.0355
407 | 0.95314 | 0.98212 | 1.0355
417 | 0.95206 | 0.98161 | 1.0354
424 | 0.95135 | 0.98128 | 1.0354
431 | 0.95071 | 0.98098 | 1.0354
432 | 0.95068 | 0.98097 | 1.0354
441 | 0.94945 | 0.98038 | 1.0353
444 | 0.94944 | NaN | NaN
446 | 0.94944 | NaN | NaN
450 | 0.94943 | NaN | NaN
452 | 0.94943 | NaN | NaN
447 | 0.94944 | NaN | NaN
454 | 0.94943 | NaN | NaN
459 | 0.94776 | 0.97955 | 1.0353
461 | 0.9474 | 0.97938 | 1.0353
464 | 0.94683 | 0.9791 | 1.0353
465 | 0.94661 | 0.979 | 1.0352
468 | 0.94661 | NaN | NaN
469 | 0.94661 | NaN | NaN
472 | 0.9466 | NaN | NaN
474 | 0.9466 | NaN | NaN
483 | 0.94658 | NaN | NaN
471 | 0.94661 | NaN | NaN
479 | 0.9466 | NaN | NaN
477 | 0.9459 | 0.97865 | 1.0352
488 | 0.94454 | 0.97798 | 1.0352
492 | 0.94394 | 0.97768 | 1.0352
496 | 0.94376 | 0.97759 | 1.0352
503 | 0.94256 | 0.97701 | 1.0352
514 | 0.94183 | 0.97665 | 1.0352
515 | 0.94142 | 0.97645 | 1.0352
525 | 0.9406 | 0.97598 | 1.0352
529 | 0.93989 | 0.97557 | 1.0352
542 | 0.93873 | 0.97492 | 1.0351
557 | 0.93772 | 0.97435 | 1.0351
564 | 0.93713 | 0.97402 | 1.0351
563 | 1.0308 | 1.0409 | 1.0416
566 | 1.0307 | 1.0409 | 1.0416
567 | 1.0306 | 1.0408 | 1.0415
577 | 1.0299 | 1.0403 | 1.0415
582 | 1.0296 | 1.0401 | 1.0415
584 | NaN | 1.0401 | NaN
587 | NaN | 1.0401 | NaN
592 | NaN | 1.0401 | NaN
604 | NaN | 1.0401 | NaN
605 | NaN | 1.0401 | NaN
595 | 1.0283 | 1.0394 | 1.0415
638 | 1.0243 | 1.0369 | 1.0416
639 | 1.0243 | NaN | NaN
640 | 1.0243 | NaN | NaN
651 | 1.0243 | NaN | NaN
653 | 1.0226 | 1.0359 | 1.0416
669 | 1.0212 | 1.0351 | 1.0416
680 | 1.0202 | 1.0345 | 1.0417
692 | 1.0189 | 1.0337 | 1.0417
707 | 1.0175 | 1.0329 | 1.0417
737 | 1.0152 | 1.0315 | 1.0418
738 | 1.0151 | 1.0315 | 1.0418
752 | 1.0143 | 1.031 | 1.0418
762 | 1.0136 | 1.0305 | 1.0419
766 | 1.0133 | 1.0303 | 1.0419
780 | 1.0119 | 1.0295 | 1.0419
791 | 1.0109 | 1.0289 | 1.042
801 | 1.0102 | 1.0285 | 1.042
804 | 1.0099 | 1.0283 | 1.042
807 | 1.0096 | 1.0281 | 1.0421
814 | 1.009 | 1.0277 | 1.0421
822 | 1.0082 | 1.0273 | 1.0422
833 | 1.0074 | 1.0268 | 1.0422
838 | 1.007 | 1.0266 | 1.0422
841 | 1.0068 | 1.0265 | 1.0423
844 | 1.0067 | 1.0264 | 1.0423
856 | 1.0054 | 1.0256 | 1.0424
862 | 1.0049 | 1.0254 | 1.0424
872 | 1.0044 | 1.0251 | 1.0424
877 | 1.0042 | 1.025 | 1.0424
880 | 1.0039 | 1.0248 | 1.0425
881 | 1.0039 | 1.0248 | 1.0424
883 | 1.0038 | 1.0247 | 1.0424
888 | 1.0035 | 1.0246 | 1.0424
891 | 1.0034 | 1.0246 | 1.0424
899 | 1.003 | 1.0244 | 1.0423
911 | 1.0022 | 1.0242 | 1.0422
920 | 1.0016 | 1.0239 | 1.0421
928 | 1.0006 | 1.0236 | 1.042
936 | 0.99996 | 1.0234 | 1.0419
940 | 0.99962 | 1.0233 | 1.0419
942 | 0.99885 | 1.0228 | 1.0415
949 | 0.99781 | 1.0222 | 1.0411
953 | 0.99658 | 1.0215 | 1.0406
955 | 0.99626 | 1.0213 | 1.0405
963 | 0.99487 | 1.0204 | 1.0399
964 | 0.99483 | 1.0204 | 1.0399
965 | 0.99479 | 1.0203 | 1.0398
967 | 0.99467 | 1.0203 | 1.0398
976 | 0.99342 | 1.0194 | 1.0391
984 | 0.99208 | 1.0185 | 1.0384
1005 | 0.98896 | 1.0163 | 1.0368
1007 | 0.98895 | NaN | NaN
1012 | 0.98893 | NaN | NaN
1019 | 0.98889 | NaN | NaN
1033 | 0.98884 | NaN | NaN
1048 | 0.98881 | NaN | NaN
1046 | 0.98883 | NaN | NaN
1076 | 0.98881 | NaN | NaN
1056 | 0.98292 | 1.0121 | 1.0337
1062 | 0.98258 | 1.0118 | 1.0335
1065 | 0.98186 | 1.0113 | 1.0331
1064 | 1.0431 | 1.0492 | 1.0395
1067 | 1.0429 | 1.049 | 1.0394
1069 | 1.0429 | 1.049 | 1.0394
1074 | 1.0425 | 1.0487 | 1.0391
1078 | 1.0425 | 1.0487 | 1.0391
1081 | 1.0425 | 1.0487 | 1.0391
1094 | 1.0425 | 1.0487 | 1.0391
1098 | 1.0425 | NaN | NaN
1106 | 1.0425 | NaN | NaN
1103 | 1.0401 | 1.0469 | 1.0378
1111 | 1.0401 | NaN | NaN
1127 | 1.04 | NaN | NaN
1120 | 1.0387 | 1.0458 | 1.0369
1133 | 1.036 | 1.0438 | 1.0354
1153 | 1.033 | 1.0415 | 1.0338
1168 | 1.0318 | 1.0405 | 1.0331
1170 | 1.0318 | NaN | NaN
1171 | 1.0318 | NaN | NaN
1183 | 1.0291 | 1.0384 | 1.0316
1189 | 1.0286 | 1.038 | 1.0311
1190 | 1.0285 | 1.038 | 1.0311
1210 | 1.0252 | 1.0355 | 1.028
1213 | 1.0244 | 1.035 | 1.0274
1222 | 1.0237 | 1.0345 | 1.0267
1235 | 1.0206 | 1.0322 | 1.024
1254 | 1.0187 | 1.0309 | 1.0224
1264 | 1.0185 | 1.0305 | 1.0222
1273 | 1.0184 | 1.0302 | 1.022
1276 | 1.0183 | 1.0302 | 1.022
1297 | 1.018 | 1.0297 | 1.0216
1313 | 1.0177 | 1.0292 | 1.0213
1315 | NaN | 1.0292 | NaN
1327 | NaN | 1.0292 | NaN
1321 | 1.0176 | 1.029 | 1.0211
1368 | 1.0169 | 1.0279 | 1.0204
1386 | 1.0164 | 1.0272 | 1.0199
1395 | 1.0163 | NaN | NaN
1413 | 1.0161 | NaN | NaN
1429 | 1.0158 | NaN | NaN
1451 | 1.0156 | NaN | NaN
1465 | 1.0154 | NaN | NaN
1468 | 1.0154 | NaN | NaN
1482 | 1.0154 | NaN | NaN
1491 | 1.0154 | NaN | NaN
1497 | 1.0152 | NaN | NaN
1517 | 1.015 | NaN | NaN
1543 | 1.0149 | NaN | NaN
1556 | 1.0149 | NaN | NaN
1520 | 1.015 | NaN | NaN
1546 | 1.0149 | NaN | NaN
1558 | 1.0149 | NaN | NaN
1569 | 1.0149 | NaN | NaN
1486 | 1.0154 | NaN | NaN
1500 | 1.0153 | NaN | NaN
1408 | 1.0163 | 1.0266 | 1.0196
1434 | 1.0161 | 1.0258 | 1.0192
1490 | 1.0158 | 1.0241 | 1.0182
1522 | 1.0155 | 1.0229 | 1.0175
1531 | 1.0155 | NaN | NaN
1527 | 1.0155 | NaN | NaN
1537 | 1.0155 | NaN | NaN
1552 | 1.0154 | NaN | NaN
1664 | 1.0153 | NaN | NaN
1553 | 1.0154 | 1.0221 | 1.0171
1567 | 1.0153 | 1.0215 | 1.0168
1574 | 1.0152 | 1.0212 | 1.0166
1587 | 1.0151 | 1.0206 | 1.0163
1613 | 1.0149 | 1.0196 | 1.0158
1615 | NaN | NaN | 1.0157
1619 | NaN | NaN | 1.0156
1630 | NaN | NaN | 1.0154
1645 | NaN | NaN | 1.015
1663 | NaN | NaN | 1.0146
1678 | NaN | NaN | 1.0144
1703 | NaN | NaN | 1.0143
1722 | NaN | NaN | 1.0143
1778 | NaN | NaN | 1.0142
1732 | NaN | NaN | 1.0141
1761 | NaN | NaN | 1.014
1792 | NaN | NaN | 1.014
1861 | NaN | NaN | 1.0138
1911 | NaN | NaN | 1.0137
1933 | NaN | NaN | 1.0137
1754 | NaN | NaN | 1.0141
1775 | NaN | NaN | 1.0141
1621 | 1.0148 | 1.0192 | 1.0156
1623 | NaN | NaN | 1.0156
1624 | NaN | NaN | 1.0156
1634 | NaN | NaN | 1.0156
1656 | NaN | NaN | 1.0156
1626 | 1.0148 | 1.019 | 1.0156
1636 | 1.0146 | 1.0185 | 1.0154
1652 | 1.0144 | 1.0176 | 1.0152
1669 | 1.0142 | 1.0169 | 1.0149
1676 | 1.0141 | 1.0166 | 1.0148
1679 | 1.0141 | NaN | NaN
1682 | 1.0141 | NaN | NaN
1684 | 1.0141 | NaN | NaN
1692 | 1.0141 | NaN | NaN
1688 | 1.0141 | NaN | NaN
1695 | 1.0141 | NaN | NaN
1707 | 1.0141 | NaN | NaN
1724 | 1.0141 | NaN | NaN
1756 | 1.014 | NaN | NaN
1704 | 1.0139 | 1.016 | 1.0146
1709 | NaN | 1.016 | NaN
1713 | NaN | 1.016 | NaN
1716 | NaN | 1.016 | NaN
1726 | NaN | 1.016 | NaN
1753 | NaN | 1.016 | NaN
1738 | 1.0138 | 1.0154 | 1.0144
1742 | 1.0138 | NaN | NaN
1765 | 1.0138 | NaN | NaN
1801 | 1.0137 | NaN | NaN
1758 | 1.0137 | 1.0151 | 1.0142
1796 | 1.0135 | 1.0143 | 1.014
1800 | 1.0135 | NaN | NaN
1799 | 1.0135 | 1.0143 | 1.0139
1826 | 1.0134 | 1.0136 | 1.0136
1832 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0136
1833 | NaN | NaN | 1.0135
1837 | NaN | NaN | 1.0135
1852 | NaN | NaN | 1.0135
1868 | NaN | NaN | 1.0135
1841 | NaN | NaN | 1.0135
1855 | NaN | NaN | 1.0135
1906 | NaN | NaN | 1.0133
1924 | NaN | NaN | 1.0133
1943 | NaN | NaN | 1.0133
1856 | 1.0132 | 1.0129 | 1.0134
1874 | 1.0131 | 1.0126 | 1.0134
1876 | 1.0131 | 1.0126 | 1.0134
1886 | 1.013 | 1.0123 | 1.0133
1894 | NaN | 1.0123 | NaN
1907 | NaN | 1.0123 | NaN
1937 | NaN | 1.0122 | NaN
1889 | NaN | 1.0123 | NaN
1895 | NaN | 1.0123 | NaN
1918 | NaN | 1.0123 | NaN
1917 | 1.0128 | 1.0118 | 1.0131
1944 | 1.0127 | 1.0112 | 1.0129
1973 | 1.0125 | 1.0106 | 1.0127
2023 | 1.0123 | 1.0095 | 1.0124
2034 | 1.0122 | 1.0091 | 1.0122
2044 | 1.0121 | 1.0088 | 1.0121
2057 | 1.012 | 1.0082 | 1.0119
2065 | 1.0119 | 1.008 | 1.0119
2070 | 1.0118 | 1.0077 | 1.0118
2086 | 1.0117 | 1.0072 | 1.0116
2093 | 1.0117 | 1.0068 | 1.0114
2103 | 1.0117 | 1.0065 | 1.0114
2108 | 1.0117 | 1.0064 | 1.0113
2111 | 1.0117 | 1.0063 | 1.0113
2113 | NaN | 1.0061 | NaN
2114 | NaN | 1.0061 | NaN
2140 | NaN | 1.0045 | NaN
2157 | NaN | 1.0045 | NaN
2141 | NaN | 1.0045 | NaN
2171 | NaN | 1.0031 | NaN
2187 | NaN | 1.0024 | NaN
2217 | NaN | 1.0016 | NaN
2219 | NaN | 1.0016 | NaN
2246 | NaN | 1.0016 | NaN
2239 | NaN | 1.001 | NaN
2263 | NaN | 1.0002 | NaN
2282 | NaN | 0.99976 | NaN
2333 | NaN | 0.99775 | NaN
2344 | NaN | 0.99774 | NaN
2343 | NaN | 0.99773 | NaN
2338 | NaN | 0.99741 | NaN
2350 | NaN | 0.9974 | NaN
2351 | NaN | 0.99686 | NaN
2367 | NaN | 0.99562 | NaN
2375 | NaN | 0.9956 | NaN
2381 | NaN | 0.99484 | NaN
2390 | NaN | 0.99457 | NaN
2401 | NaN | 0.99417 | NaN
2413 | NaN | 0.99388 | NaN
2419 | NaN | 0.99366 | NaN
2426 | NaN | 0.99364 | NaN
2430 | NaN | 0.99362 | NaN
2427 | NaN | 0.99336 | NaN
2433 | NaN | 0.99322 | NaN
2438 | NaN | 0.9931 | NaN
2441 | NaN | 0.99302 | NaN
2447 | NaN | 0.99283 | NaN
2452 | NaN | 0.99262 | NaN
2457 | NaN | 0.99236 | NaN
2462 | NaN | 0.99212 | NaN
2464 | NaN | 0.99212 | NaN
2469 | NaN | 0.99195 | NaN
2477 | NaN | 0.99176 | NaN
2486 | NaN | 0.99173 | NaN
2484 | NaN | 0.99165 | NaN
2490 | NaN | 0.99158 | NaN
2499 | NaN | 0.99152 | NaN
2494 | NaN | 0.99154 | NaN
2498 | NaN | 0.99151 | NaN
2500 | NaN | 0.99149 | NaN
2492 | NaN | 0.99163 | NaN
2497 | NaN | 0.99162 | NaN
2501 | NaN | 0.9916 | NaN
2502 | NaN | 0.99159 | NaN
2468 | NaN | 0.9921 | NaN
2442 | NaN | 0.99319 | NaN
2448 | NaN | 0.99318 | NaN
2201 | NaN | 1.0024 | NaN
2203 | NaN | 1.0029 | NaN
2204 | NaN | 1.0029 | NaN
2226 | NaN | 1.0029 | NaN
2268 | NaN | 1.0027 | NaN
2296 | NaN | 1.0026 | NaN
2308 | NaN | 1.0026 | NaN
2305 | NaN | 1.0026 | NaN
2116 | 1.0117 | 1.0062 | 1.0112
2127 | 1.0118 | 1.0062 | 1.0109
2148 | 1.0119 | 1.0061 | 1.0105
2155 | 1.012 | 1.0061 | 1.0104
2170 | 1.012 | 1.0061 | 1.0101
2188 | 1.0121 | 1.006 | 1.0098
2190 | 1.0121 | 1.006 | 1.0097
2197 | 1.0122 | 1.006 | 1.0096
2210 | 1.0122 | 1.0059 | 1.0095
2213 | NaN | NaN | 1.0095
2225 | NaN | NaN | 1.0095
2230 | NaN | NaN | 1.0095
2250 | NaN | NaN | 1.0094
2283 | NaN | NaN | 1.0094
2299 | NaN | NaN | 1.0094
2320 | NaN | NaN | 1.0094
2328 | NaN | NaN | 1.0094
2342 | NaN | NaN | 1.0093
2218 | 1.0123 | 1.0059 | 1.0094
2240 | 1.0123 | 1.0059 | 1.0091
2241 | 1.0123 | 1.0059 | 1.0091
2247 | NaN | NaN | 1.0089
2253 | NaN | NaN | 1.0089
2254 | NaN | NaN | 1.0089
2261 | NaN | NaN | 1.0089
2252 | NaN | NaN | 1.0089
2255 | NaN | NaN | 1.0089
2279 | NaN | NaN | 1.0085
2286 | NaN | NaN | 1.0085
2327 | NaN | NaN | 1.0079
2347 | NaN | NaN | 1.0076
2365 | NaN | NaN | 1.0072
2389 | NaN | NaN | 1.007
2422 | NaN | NaN | 1.0069
2243 | 1.0123 | 1.0059 | 1.0091
2264 | 1.0123 | NaN | 1.009
2266 | 1.0123 | NaN | 1.009
2269 | NaN | NaN | 1.009
2272 | NaN | NaN | 1.009
2275 | NaN | NaN | 1.009
2317 | NaN | NaN | 1.0088
2330 | NaN | NaN | 1.0087
2345 | NaN | NaN | 1.0087
2369 | NaN | NaN | 1.0086
2372 | NaN | NaN | 1.0086
2374 | NaN | NaN | 1.0086
2267 | 1.0123 | NaN | 1.009
2270 | 1.0123 | NaN | NaN
2271 | 1.0123 | NaN | NaN
2274 | 1.0123 | NaN | NaN
2307 | 1.0122 | NaN | NaN
2321 | 1.0122 | NaN | NaN
2348 | 1.0122 | NaN | NaN
2378 | 1.0121 | NaN | NaN
2403 | 1.0121 | NaN | NaN
2096 | 1.0116 | NaN | NaN
2097 | 1.0116 | NaN | NaN
2099 | 1.0116 | NaN | NaN
2106 | 1.0115 | NaN | NaN
2123 | 1.0113 | NaN | NaN
2129 | 1.0112 | NaN | NaN
2145 | 1.0111 | NaN | NaN
2154 | 1.0111 | NaN | NaN
2162 | 1.011 | NaN | NaN
2178 | 1.0109 | NaN | NaN
2193 | 1.0109 | NaN | NaN
2232 | 1.0109 | NaN | NaN
2228 | 1.0109 | NaN | NaN
2222 | 1.0109 | NaN | NaN
2131 | 1.0113 | NaN | NaN
2080 | 1.0118 | NaN | NaN
2058 | NaN | 1.0082 | NaN
2059 | NaN | 1.0082 | NaN
2063 | NaN | 1.0082 | NaN
1976 | 1.0125 | NaN | NaN
1979 | 1.0125 | NaN | NaN
1986 | 1.0125 | NaN | NaN
1920 | 1.0128 | NaN | NaN
1922 | 1.0128 | NaN | NaN
1953 | 1.0128 | NaN | NaN
2010 | 1.0127 | NaN | NaN
1588 | 1.0151 | NaN | NaN
1591 | 1.0151 | NaN | NaN
1604 | 1.0151 | NaN | NaN
1576 | NaN | NaN | 1.0166
1577 | NaN | NaN | 1.0166
1590 | NaN | NaN | 1.0165
1603 | NaN | NaN | 1.0165
1617 | NaN | NaN | 1.0165
1598 | NaN | NaN | 1.0165
1267 | 1.018 | 1.0308 | 1.0219
1268 | 1.0179 | 1.0308 | 1.0218
1286 | 1.0171 | 1.0307 | 1.0213
1298 | 1.0166 | 1.0307 | 1.021
1305 | 1.0162 | 1.0307 | 1.0207
1317 | 1.0154 | 1.0306 | 1.0202
1349 | 1.0141 | 1.0305 | 1.0193
1351 | NaN | NaN | 1.0193
1356 | NaN | NaN | 1.0193
1352 | 1.014 | 1.0305 | 1.0193
1355 | 1.0138 | 1.0304 | 1.0192
1369 | 1.0135 | 1.0304 | 1.019
1380 | 1.0129 | 1.0304 | 1.0186
1393 | 1.0121 | 1.0303 | 1.0181
1394 | 1.012 | 1.0303 | 1.0181
1405 | 1.0116 | 1.0303 | 1.0179
1410 | NaN | NaN | 1.0178
1414 | NaN | NaN | 1.0178
1433 | NaN | NaN | 1.0178
1422 | 1.0106 | 1.0302 | 1.0173
1424 | 1.0105 | 1.0302 | 1.0172
1438 | 1.0101 | 1.0302 | 1.017
1442 | 1.0098 | 1.0302 | 1.0169
1477 | 1.0084 | 1.03 | 1.0161
1502 | 1.0068 | 1.0299 | 1.0152
1503 | 1.0068 | NaN | NaN
1504 | 1.0068 | NaN | NaN
1510 | 1.0067 | NaN | NaN
1534 | 1.0067 | NaN | NaN
1562 | 1.0067 | NaN | NaN
1563 | 1.0067 | NaN | NaN
1505 | 1.0067 | 1.0299 | 1.0151
1538 | 1.0053 | 1.0297 | 1.0143
1539 | 1.0053 | 1.0297 | 1.0143
1541 | 1.0052 | 1.0297 | 1.0142
1568 | 1.0037 | 1.0295 | 1.0134
1575 | 1.0037 | 1.0295 | 1.0134
1578 | 1.0037 | 1.0295 | 1.0134
1602 | 1.0016 | 1.0294 | 1.0121
1605 | 1.0015 | 1.0294 | 1.0121
1611 | 1.0011 | 1.0293 | 1.0118
1625 | 1 | 1.0292 | 1.0112
1642 | 0.99846 | 1.0292 | 1.0103
1646 | 0.99818 | 1.0292 | 1.0101
1657 | 0.9978 | 1.029 | 1.0097
1658 | 0.99774 | 1.029 | 1.0096
1673 | 0.99732 | 1.0289 | 1.0092
1681 | 0.99716 | 1.0288 | 1.009
1687 | NaN | 1.0288 | NaN
1706 | NaN | 1.0288 | NaN
1715 | 0.99675 | 1.0288 | 1.0086
1719 | 0.99674 | 1.0288 | 1.0086
1729 | 0.99673 | 1.0288 | 1.0086
1740 | 0.99671 | 1.0287 | 1.0085
1748 | 0.9967 | 1.0287 | 1.0085
1773 | NaN | 1.0287 | NaN
1763 | 0.99668 | 1.0287 | 1.0085
1777 | NaN | 1.0287 | NaN
1717 | NaN | NaN | 1.0086
1737 | NaN | NaN | 1.0086
1762 | 0.9964 | 1.0289 | 1.0083
1767 | 0.99637 | 1.0289 | 1.0082
1768 | 0.99636 | 1.0289 | 1.0082
1794 | 0.99619 | 1.0289 | 1.0081
1809 | 0.99609 | 1.029 | 1.0079
1824 | 0.99598 | 1.029 | 1.0078
1828 | 0.99597 | NaN | NaN
1829 | 0.99595 | NaN | NaN
1839 | 0.99592 | NaN | NaN
1858 | 0.99589 | NaN | NaN
1891 | 0.99583 | NaN | NaN
1936 | 0.99577 | NaN | NaN
1951 | 0.99574 | NaN | NaN
1954 | 0.99574 | NaN | NaN
1957 | 0.99574 | NaN | NaN
2011 | 0.99566 | NaN | NaN
1853 | 0.99592 | 1.029 | 1.0076
1881 | 0.99589 | 1.029 | 1.0075
1904 | 0.99586 | 1.029 | 1.0073
1927 | 0.99584 | 1.029 | 1.0072
1928 | 0.99584 | 1.029 | 1.0072
1949 | 0.9958 | 1.029 | 1.007
1950 | 0.99579 | 1.029 | 1.007
1956 | 0.99579 | 1.029 | 1.0069
1970 | 0.99577 | 1.029 | 1.0068
1972 | 0.99577 | NaN | NaN
1985 | 0.99575 | NaN | NaN
1971 | NaN | NaN | 1.0068
1981 | NaN | NaN | 1.0068
1980 | NaN | NaN | 1.0068
2012 | NaN | NaN | 1.0067
2009 | 0.99574 | 1.0289 | 1.0065
2019 | 0.99573 | 1.0289 | 1.0065
2042 | 0.9957 | NaN | NaN
2031 | 0.99573 | 1.0289 | 1.0064
2035 | NaN | NaN | 1.0064
2037 | NaN | NaN | 1.0064
2039 | NaN | NaN | 1.0064
2041 | NaN | NaN | 1.0064
2050 | NaN | NaN | 1.0063
2032 | 0.99573 | NaN | NaN
2040 | 0.99572 | NaN | NaN
2046 | 0.99574 | 1.0289 | 1.0064
2049 | 0.99574 | 1.0289 | 1.0064
2090 | 0.99574 | 1.0289 | 1.0064
2052 | NaN | NaN | 1.0063
1968 | NaN | NaN | 1.007
1795 | 0.99618 | NaN | NaN
1797 | 0.99616 | NaN | NaN
1805 | 0.99612 | NaN | NaN
1820 | 0.99608 | NaN | NaN
1854 | 0.99601 | NaN | NaN
1883 | 0.99598 | NaN | NaN
1899 | 0.99596 | NaN | NaN
1810 | 0.99611 | NaN | NaN
1878 | 0.99601 | NaN | NaN
1909 | 0.99599 | NaN | NaN
1769 | NaN | NaN | 1.0082
1772 | NaN | NaN | 1.0082
1788 | NaN | NaN | 1.0082
1776 | NaN | NaN | 1.0082
1780 | NaN | NaN | 1.0082
1803 | NaN | NaN | 1.0082
1683 | NaN | NaN | 1.009
1689 | NaN | NaN | 1.009
1691 | 0.9971 | 1.0288 | 1.0089
1718 | 0.99702 | 1.0287 | 1.0089
1730 | 0.997 | 1.0287 | 1.0089
1731 | 0.997 | 1.0287 | 1.0089
1744 | 0.99699 | NaN | NaN
1815 | 0.99691 | NaN | NaN
1859 | 0.99687 | NaN | NaN
1650 | 0.99807 | NaN | NaN
1677 | 0.9972 | NaN | NaN
1680 | 0.99714 | NaN | NaN
1708 | 0.99671 | NaN | NaN
1733 | 0.99637 | NaN | NaN
1741 | 0.99623 | NaN | NaN
1798 | 0.99623 | NaN | NaN
1774 | 0.99575 | NaN | NaN
1808 | 0.99522 | NaN | NaN
1811 | 0.99519 | NaN | NaN
1864 | 0.9942 | NaN | NaN
1892 | 0.99382 | NaN | NaN
1913 | 0.99357 | NaN | NaN
1947 | 0.99305 | NaN | NaN
1948 | 0.99304 | NaN | NaN
1978 | 0.9926 | NaN | NaN
1992 | 0.9924 | NaN | NaN
2038 | 0.99173 | NaN | NaN
2067 | 0.99119 | NaN | NaN
2074 | 0.99118 | NaN | NaN
2083 | 0.99118 | NaN | NaN
2081 | 0.99088 | NaN | NaN
2084 | 0.99085 | NaN | NaN
2117 | 0.99034 | NaN | NaN
2176 | 0.9896 | NaN | NaN
2191 | 0.98945 | NaN | NaN
2237 | 0.98911 | NaN | NaN
2251 | 0.98902 | NaN | NaN
2280 | 0.98882 | NaN | NaN
2315 | 0.98876 | NaN | NaN
2331 | 0.98875 | NaN | NaN
2298 | 0.9887 | NaN | NaN
2312 | 0.9886 | NaN | NaN
2324 | 0.98859 | NaN | NaN
2318 | 0.98856 | NaN | NaN
2352 | 0.98833 | NaN | NaN
2359 | 0.98822 | NaN | NaN
2362 | 0.9882 | NaN | NaN
2373 | 0.98818 | NaN | NaN
2415 | 0.98818 | NaN | NaN
2431 | 0.98818 | NaN | NaN
2370 | 0.98818 | NaN | NaN
2383 | 0.98816 | NaN | NaN
2391 | 0.98813 | NaN | NaN
2192 | 0.98945 | NaN | NaN
2212 | 0.98944 | NaN | NaN
2073 | 0.99119 | NaN | NaN
2088 | 0.99119 | NaN | NaN
2104 | 0.99119 | NaN | NaN
2112 | 0.99119 | NaN | NaN
2004 | 0.99237 | NaN | NaN
2017 | 0.99235 | NaN | NaN
2030 | 0.99232 | NaN | NaN
2045 | 0.99231 | NaN | NaN
1955 | 0.99304 | NaN | NaN
1963 | 0.99303 | NaN | NaN
1929 | 0.99381 | NaN | NaN
1885 | 0.99564 | NaN | NaN
1633 | 1 | 1.0292 | 1.0112
1446 | 1.0101 | NaN | NaN
1481 | 1.01 | NaN | NaN
1511 | 1.01 | NaN | NaN
1440 | NaN | NaN | 1.017
1443 | NaN | NaN | 1.017
1453 | NaN | NaN | 1.017
1238 | NaN | NaN | 1.024
1245 | NaN | NaN | 1.024
1247 | NaN | NaN | 1.024
1257 | NaN | NaN | 1.024
1281 | NaN | NaN | 1.024
1193 | 1.0285 | 1.0379 | 1.0314
1196 | 1.0283 | 1.0378 | 1.0314
1200 | 1.0279 | 1.0374 | 1.0312
1202 | 1.0278 | 1.0373 | 1.0312
1216 | 1.0265 | 1.0362 | 1.0308
1224 | 1.0259 | 1.0357 | 1.0306
1227 | 1.0254 | 1.0353 | 1.0304
1231 | 1.0247 | 1.0347 | 1.0302
1233 | 1.0246 | 1.0344 | 1.0302
1263 | 1.0238 | 1.0325 | 1.03
1270 | 1.0236 | 1.0319 | 1.0299
1272 | 1.0235 | 1.0318 | 1.0299
1275 | 1.0235 | 1.0317 | 1.0299
1289 | 1.0232 | 1.0309 | 1.0299
1323 | 1.0223 | 1.0286 | 1.0296
1328 | NaN | NaN | 1.0296
1330 | NaN | NaN | 1.0296
1331 | NaN | NaN | 1.0296
1334 | NaN | NaN | 1.0296
1343 | NaN | NaN | 1.0295
1420 | NaN | NaN | 1.0294
1427 | NaN | NaN | 1.0294
1333 | NaN | NaN | 1.0296
1383 | NaN | NaN | 1.0294
1418 | NaN | NaN | 1.0292
1423 | NaN | NaN | 1.0292
1480 | NaN | NaN | 1.0292
1509 | NaN | NaN | 1.0292
1324 | 1.0223 | 1.0286 | 1.0296
1357 | 1.0215 | 1.0267 | 1.0298
1362 | 1.0214 | 1.0265 | 1.0298
1372 | 1.0212 | 1.0261 | 1.0299
1375 | 1.0211 | 1.0259 | 1.0299
1385 | 1.0206 | 1.0248 | 1.03
1388 | 1.0206 | 1.0248 | 1.03
1390 | 1.0206 | NaN | NaN
1392 | 1.0206 | NaN | NaN
1411 | 1.0206 | NaN | NaN
1431 | 1.0206 | NaN | NaN
1397 | 1.0204 | 1.0241 | 1.0301
1409 | 1.0202 | 1.0236 | 1.0301
1412 | NaN | NaN | 1.0301
1430 | NaN | NaN | 1.0301
1425 | 1.0197 | 1.0224 | 1.0303
1455 | 1.0192 | 1.0211 | 1.0306
1464 | 1.019 | 1.0204 | 1.0307
1496 | 1.0184 | 1.0184 | 1.031
1498 | 1.0184 | 1.0184 | 1.031
1514 | 1.0179 | 1.0169 | 1.0313
1516 | 1.0178 | 1.0166 | 1.0314
1536 | 1.0176 | 1.0159 | 1.0315
1540 | 1.0176 | NaN | NaN
1589 | 1.0175 | NaN | NaN
1544 | NaN | 1.0159 | NaN
1560 | 1.0171 | 1.014 | 1.0319
1570 | 1.0169 | 1.0135 | 1.032
1580 | 1.0167 | 1.0127 | 1.0322
1582 | NaN | NaN | 1.0322
1586 | NaN | NaN | 1.0322
1612 | NaN | NaN | 1.0321
1593 | 1.0163 | 1.0112 | 1.0325
1596 | NaN | NaN | 1.0325
1607 | NaN | NaN | 1.0325
1629 | 1.0155 | 1.0085 | 1.0332
1640 | 1.015 | 1.0066 | 1.0337
1654 | 1.0147 | 1.0055 | 1.0339
1659 | 1.0145 | 1.0047 | 1.0341
1661 | 1.0145 | 1.0045 | 1.0342
1672 | 1.0143 | 1.0037 | 1.0344
1690 | 1.014 | 1.0025 | 1.0347
1702 | 1.014 | NaN | NaN
1728 | 1.0138 | NaN | NaN
1749 | 1.0137 | NaN | NaN
1752 | 1.0137 | NaN | NaN
1757 | 1.0137 | NaN | NaN
1785 | 1.0136 | NaN | NaN
1867 | 1.0134 | NaN | NaN
1875 | 1.0134 | NaN | NaN
1901 | 1.0133 | NaN | NaN
1962 | 1.0133 | NaN | NaN
1930 | 1.0133 | NaN | NaN
1931 | 1.0133 | NaN | NaN
1941 | 1.0133 | NaN | NaN
1783 | 1.0137 | NaN | NaN
1784 | 1.0137 | NaN | NaN
1804 | 1.0136 | NaN | NaN
1835 | 1.0136 | NaN | NaN
1694 | NaN | 1.0024 | NaN
1698 | NaN | 1.0024 | NaN
1745 | NaN | 1.0015 | NaN
1787 | NaN | 1.0007 | NaN
1816 | NaN | 0.99996 | NaN
1830 | NaN | 0.99946 | NaN
1836 | NaN | 0.99934 | NaN
1871 | NaN | 0.99931 | NaN
1915 | NaN | 0.99928 | NaN
2014 | NaN | 0.99919 | NaN
1882 | NaN | 0.99865 | NaN
1898 | NaN | 0.99831 | NaN
1914 | NaN | 0.99805 | NaN
1939 | NaN | 0.99771 | NaN
1940 | NaN | 0.99769 | NaN
1952 | NaN | 0.99749 | NaN
1991 | NaN | 0.99697 | NaN
2005 | NaN | 0.99676 | NaN
2055 | NaN | 0.99582 | NaN
2071 | NaN | 0.99548 | NaN
2094 | NaN | 0.99503 | NaN
2122 | NaN | 0.9947 | NaN
2134 | NaN | 0.99452 | NaN
2138 | NaN | 0.99448 | NaN
2159 | NaN | 0.99432 | NaN
2290 | NaN | 0.99371 | NaN
2301 | NaN | 0.99368 | NaN
2339 | NaN | 0.9936 | NaN
2357 | NaN | 0.99357 | NaN
2368 | NaN | 0.99357 | NaN
2379 | NaN | 0.99355 | NaN
2310 | NaN | 0.99361 | NaN
2336 | NaN | 0.99347 | NaN
2358 | NaN | 0.99343 | NaN
2337 | NaN | 0.99347 | NaN
2356 | NaN | 0.99344 | NaN
2180 | NaN | 0.9943 | NaN
2184 | NaN | 0.9944 | NaN
2227 | NaN | 0.99437 | NaN
2249 | NaN | 0.99435 | NaN
2135 | NaN | 0.99468 | NaN
2078 | NaN | 0.99547 | NaN
2087 | NaN | 0.99545 | NaN
2091 | NaN | 0.99543 | NaN
2107 | NaN | 0.99542 | NaN
2002 | NaN | 0.99696 | NaN
2048 | NaN | 0.99692 | NaN
2066 | NaN | 0.99692 | NaN
1989 | NaN | 0.99763 | NaN
1935 | NaN | 0.99799 | NaN
1946 | NaN | 0.99796 | NaN
1967 | NaN | 0.99793 | NaN
1987 | NaN | 0.99791 | NaN
1964 | NaN | 0.99796 | NaN
1789 | NaN | 1.0015 | NaN
1701 | NaN | 1.0023 | NaN
1714 | NaN | 1.002 | NaN
1736 | NaN | 1.0019 | NaN
1750 | NaN | 1.0019 | NaN
1734 | NaN | 1.0016 | NaN
1735 | NaN | 1.0016 | NaN
1739 | NaN | 1.0015 | NaN
1802 | NaN | 1.0014 | NaN
1782 | NaN | 1.0006 | NaN
1827 | NaN | 0.99935 | NaN
1850 | NaN | 0.99875 | NaN
1865 | NaN | 0.99835 | NaN
1869 | NaN | 0.99835 | NaN
1873 | NaN | 0.99834 | NaN
1919 | NaN | 0.99832 | NaN
1960 | NaN | 0.9983 | NaN
1905 | NaN | 0.99829 | NaN
2015 | NaN | 0.99816 | NaN
2068 | NaN | 0.99806 | NaN
1938 | NaN | 0.99828 | NaN
1870 | NaN | 0.9983 | NaN
1887 | NaN | 0.99792 | NaN
1925 | NaN | 0.99726 | NaN
1969 | NaN | 0.99636 | NaN
1974 | NaN | 0.99619 | NaN
1997 | NaN | 0.99578 | NaN
2003 | NaN | 0.99567 | NaN
2025 | NaN | 0.99519 | NaN
2061 | NaN | 0.9943 | NaN
2072 | NaN | 0.99395 | NaN
2095 | NaN | 0.99333 | NaN
2119 | NaN | 0.99304 | NaN
2161 | NaN | 0.9925 | NaN
2164 | NaN | 0.99249 | NaN
2177 | NaN | 0.99232 | NaN
2207 | NaN | 0.99209 | NaN
2223 | NaN | 0.99206 | NaN
2260 | NaN | 0.99174 | NaN
2273 | NaN | 0.99168 | NaN
2289 | NaN | 0.99163 | NaN
2313 | NaN | 0.99159 | NaN
2309 | NaN | 0.99155 | NaN
2332 | NaN | 0.99152 | NaN
2278 | NaN | 0.99173 | NaN
2196 | NaN | 0.9923 | NaN
2100 | NaN | 0.9933 | NaN
2137 | NaN | 0.99315 | NaN
2156 | NaN | 0.99309 | NaN
2174 | NaN | 0.99306 | NaN
2245 | NaN | 0.99302 | NaN
2200 | NaN | 0.99305 | NaN
2216 | NaN | 0.99304 | NaN
2165 | NaN | 0.99312 | NaN
1995 | NaN | 0.99611 | NaN
2020 | NaN | 0.99605 | NaN
2047 | NaN | 0.996 | NaN
1599 | 1.0163 | NaN | NaN
1610 | 1.0162 | NaN | NaN
1627 | 1.0162 | NaN | NaN
1519 | NaN | 1.0166 | NaN
1548 | NaN | 1.0166 | NaN
1571 | NaN | 1.0165 | NaN
1515 | NaN | NaN | 1.031
1472 | 1.019 | NaN | NaN
1474 | 1.019 | NaN | NaN
1485 | 1.0189 | NaN | NaN
1512 | 1.0189 | NaN | NaN
1530 | 1.0189 | NaN | NaN
1428 | 1.0197 | NaN | NaN
1432 | 1.0197 | NaN | NaN
1445 | 1.0197 | NaN | NaN
1461 | 1.0197 | NaN | NaN
1439 | 1.0197 | NaN | NaN
1466 | 1.0196 | NaN | NaN
1467 | 1.0196 | NaN | NaN
1492 | 1.0196 | NaN | NaN
1366 | NaN | NaN | 1.0298
1374 | NaN | NaN | 1.0298
1295 | 1.0232 | NaN | NaN
1299 | 1.0232 | NaN | NaN
1274 | NaN | NaN | 1.0299
1279 | NaN | NaN | 1.0299
1234 | 1.0245 | 1.0346 | 1.0301
1237 | NaN | 1.0346 | NaN
1240 | NaN | 1.0346 | NaN
1249 | NaN | 1.0346 | NaN
1271 | NaN | 1.0346 | NaN
1301 | NaN | 1.0346 | NaN
1244 | 1.0242 | 1.0345 | 1.03
1256 | 1.0235 | 1.0342 | 1.0296
1296 | 1.0221 | 1.0337 | 1.029
1319 | 1.0209 | 1.0332 | 1.0285
1320 | NaN | NaN | 1.0285
1325 | NaN | NaN | 1.0285
1336 | NaN | NaN | 1.0284
1329 | 1.0204 | 1.033 | 1.0283
1335 | 1.0204 | 1.033 | 1.0282
1339 | NaN | NaN | 1.0282
1341 | NaN | NaN | 1.0282
1344 | NaN | NaN | 1.0282
1367 | NaN | NaN | 1.0281
1400 | NaN | NaN | 1.0279
1403 | NaN | NaN | 1.0279
1449 | NaN | NaN | 1.0278
1450 | NaN | NaN | 1.0278
1337 | 1.0205 | 1.033 | 1.0282
1338 | NaN | NaN | 1.0282
1340 | NaN | NaN | 1.0282
1342 | NaN | NaN | 1.0282
1484 | NaN | NaN | 1.0281
1494 | NaN | NaN | 1.0281
1572 | NaN | NaN | 1.0281
1345 | 1.0199 | 1.0328 | 1.0281
1346 | NaN | NaN | 1.0281
1353 | NaN | NaN | 1.0281
1384 | NaN | NaN | 1.028
1473 | NaN | NaN | 1.0279
1487 | NaN | NaN | 1.0279
1488 | NaN | NaN | 1.0279
1501 | NaN | NaN | 1.0279
1361 | 1.0192 | 1.0326 | 1.028
1381 | 1.0181 | 1.0323 | 1.0277
1402 | 1.0172 | 1.032 | 1.0274
1404 | 1.0171 | NaN | NaN
1406 | 1.0171 | NaN | NaN
1415 | 1.017 | NaN | NaN
1441 | 1.0168 | NaN | NaN
1460 | 1.0167 | NaN | NaN
1462 | 1.0167 | NaN | NaN
1483 | 1.0167 | NaN | NaN
1479 | 1.0166 | NaN | NaN
1495 | 1.0165 | NaN | NaN
1508 | 1.0165 | NaN | NaN
1525 | 1.0164 | NaN | NaN
1547 | 1.0164 | NaN | NaN
1421 | 1.0164 | 1.0316 | 1.0272
1457 | 1.0153 | 1.0312 | 1.0269
1470 | 1.0149 | 1.031 | 1.0268
1507 | 1.0131 | 1.0303 | 1.0263
1518 | 1.0126 | 1.03 | 1.0262
1521 | 1.0125 | NaN | NaN
1524 | 1.0125 | NaN | NaN
1529 | 1.0125 | NaN | NaN
1535 | 1.0124 | NaN | NaN
1545 | 1.0122 | NaN | NaN
1564 | 1.0119 | NaN | NaN
1573 | 1.0117 | NaN | NaN
1618 | 1.0108 | NaN | NaN
1638 | 1.0104 | NaN | NaN
1647 | 1.0102 | NaN | NaN
1651 | 1.0102 | NaN | NaN
1667 | 1.01 | NaN | NaN
1693 | 1.0098 | NaN | NaN
1727 | 1.0096 | NaN | NaN
1746 | 1.0095 | NaN | NaN
1764 | 1.0095 | NaN | NaN
1793 | 1.0094 | NaN | NaN
1813 | 1.0093 | NaN | NaN
1818 | 1.0093 | NaN | NaN
1825 | 1.0093 | NaN | NaN
1819 | 1.0093 | NaN | NaN
1838 | 1.0093 | NaN | NaN
1844 | 1.0093 | NaN | NaN
1766 | 1.0095 | NaN | NaN
1639 | 1.0108 | NaN | NaN
1635 | 1.0108 | NaN | NaN
1644 | 1.0106 | NaN | NaN
1653 | 1.0106 | NaN | NaN
1660 | 1.0106 | NaN | NaN
1595 | 1.0117 | NaN | NaN
1550 | 1.0125 | NaN | NaN
1555 | 1.0115 | 1.0293 | 1.0259
1581 | 1.0106 | 1.0287 | 1.0256
1600 | 1.0097 | 1.0282 | 1.0254
1601 | 1.0097 | NaN | NaN
1606 | 1.0096 | NaN | NaN
1620 | 1.0092 | NaN | NaN
1632 | 1.0089 | NaN | NaN
1643 | 1.0085 | NaN | NaN
1655 | 1.0083 | NaN | NaN
1668 | 1.0083 | NaN | NaN
1662 | 1.0081 | NaN | NaN
1674 | 1.008 | NaN | NaN
1696 | 1.0078 | NaN | NaN
1697 | 1.0078 | NaN | NaN
1720 | 1.0077 | NaN | NaN
1721 | 1.0077 | NaN | NaN
1770 | 1.0075 | NaN | NaN
1817 | 1.0073 | NaN | NaN
1847 | 1.007 | NaN | NaN
1884 | 1.0069 | NaN | NaN
1926 | 1.0067 | NaN | NaN
1977 | 1.0065 | NaN | NaN
2007 | 1.0065 | NaN | NaN
2033 | 1.0064 | NaN | NaN
2016 | 1.0065 | NaN | NaN
2027 | 1.0065 | NaN | NaN
1942 | 1.0067 | NaN | NaN
1880 | 1.007 | NaN | NaN
1900 | 1.007 | NaN | NaN
1910 | 1.007 | NaN | NaN
1723 | 1.0077 | NaN | NaN
1760 | 1.0077 | NaN | NaN
1725 | 1.0078 | NaN | NaN
1685 | 1.0081 | NaN | NaN
1710 | 1.0081 | NaN | NaN
1608 | 1.0095 | 1.028 | 1.0253
1628 | 1.0088 | 1.0273 | 1.0251
1637 | 1.0085 | 1.0269 | 1.025
1648 | 1.0079 | 1.0263 | 1.0248
1649 | 1.0079 | 1.0263 | 1.0248
1665 | 1.0072 | 1.0256 | 1.0246
1666 | 1.0072 | 1.0256 | 1.0246
1699 | 1.0066 | 1.025 | 1.0244
1711 | 1.0065 | NaN | NaN
1743 | 1.0065 | NaN | NaN
1771 | 1.0064 | NaN | NaN
1807 | 1.0063 | NaN | NaN
1822 | 1.0063 | NaN | NaN
1823 | 1.0063 | NaN | NaN
1843 | 1.0063 | NaN | NaN
1862 | 1.0062 | NaN | NaN
1840 | 1.0063 | NaN | NaN
1755 | 1.0065 | NaN | NaN
1705 | 1.0065 | 1.0249 | 1.0244
1747 | 1.0059 | 1.0242 | 1.0242
1751 | 1.0059 | NaN | NaN
1779 | 1.0059 | NaN | NaN
1786 | 1.0053 | 1.0236 | 1.0241
1791 | 1.0053 | NaN | NaN
1806 | 1.0053 | NaN | NaN
1821 | 1.0046 | 1.0227 | 1.0239
1834 | 1.0043 | 1.0221 | 1.0238
1866 | 1.0039 | 1.0213 | 1.0236
1872 | NaN | NaN | 1.0236
1877 | NaN | NaN | 1.0236
1890 | NaN | NaN | 1.0236
1903 | 1.0034 | 1.0204 | 1.0235
1921 | 1.0031 | 1.0198 | 1.0234
1923 | 1.003 | 1.0197 | 1.0234
1958 | 1.0025 | 1.0187 | 1.0232
1961 | 1.0025 | NaN | NaN
1984 | 1.0024 | NaN | NaN
1993 | 1.0018 | 1.0173 | 1.023
1996 | NaN | NaN | 1.023
2013 | NaN | NaN | 1.023
1994 | 1.0018 | 1.0173 | 1.023
2018 | 1.0014 | 1.0165 | 1.0229
2022 | NaN | NaN | 1.0229
2024 | NaN | NaN | 1.0229
2026 | 1.0011 | 1.016 | 1.0228
2028 | NaN | 1.0159 | NaN
2029 | NaN | 1.0158 | NaN
2036 | NaN | 1.0156 | NaN
2043 | NaN | 1.0153 | NaN
2062 | NaN | 1.0143 | NaN
2075 | NaN | 1.0136 | NaN
2089 | NaN | 1.0129 | NaN
2105 | NaN | 1.0122 | NaN
2115 | NaN | 1.0118 | NaN
2124 | NaN | 1.0116 | NaN
2144 | NaN | 1.011 | NaN
2158 | NaN | 1.011 | NaN
2153 | NaN | 1.0109 | NaN
2166 | NaN | 1.0106 | NaN
2211 | NaN | 1.0106 | NaN
2244 | NaN | 1.0106 | NaN
2292 | NaN | 1.0106 | NaN
2185 | NaN | 1.0102 | NaN
2198 | NaN | 1.0102 | NaN
2221 | NaN | 1.0097 | NaN
2236 | NaN | 1.0096 | NaN
2259 | NaN | 1.0094 | NaN
2285 | NaN | 1.0092 | NaN
2294 | NaN | 1.0091 | NaN
2302 | NaN | 1.0091 | NaN
2316 | NaN | 1.009 | NaN
2386 | NaN | 1.0088 | NaN
2412 | NaN | 1.0088 | NaN
2387 | NaN | 1.0088 | NaN
2418 | NaN | 1.0087 | NaN
2322 | NaN | 1.009 | NaN
2334 | NaN | 1.009 | NaN
2233 | NaN | 1.0097 | NaN
2248 | NaN | 1.0095 | NaN
2258 | NaN | 1.0095 | NaN
2277 | NaN | 1.0094 | NaN
2295 | NaN | 1.0094 | NaN
2304 | NaN | 1.0094 | NaN
2265 | NaN | 1.0094 | NaN
2287 | NaN | 1.0094 | NaN
2311 | NaN | 1.0093 | NaN
2329 | NaN | 1.0093 | NaN
2205 | NaN | 1.0101 | NaN
2206 | NaN | 1.0101 | NaN
2231 | NaN | 1.0101 | NaN
2128 | NaN | 1.0117 | NaN
2146 | NaN | 1.0117 | NaN
2160 | NaN | 1.0117 | NaN
2125 | NaN | 1.0118 | NaN
2051 | 1.0005 | 1.016 | 1.0224
2053 | NaN | NaN | 1.0224
2056 | NaN | NaN | 1.0223
2064 | NaN | NaN | 1.0223
2069 | NaN | NaN | 1.0222
2082 | NaN | NaN | 1.0221
2110 | NaN | NaN | 1.022
2085 | 0.99966 | 1.016 | 1.0222
2102 | NaN | NaN | 1.0222
2120 | NaN | NaN | 1.0221
2136 | NaN | NaN | 1.0221
2092 | 0.99937 | 1.016 | 1.0222
2152 | 0.99816 | 1.0161 | 1.0222
2167 | 0.99787 | 1.0161 | 1.0222
2168 | 0.99783 | NaN | NaN
2182 | 0.99759 | NaN | NaN
2183 | 0.99754 | NaN | NaN
2215 | 0.99716 | NaN | NaN
2229 | 0.99715 | NaN | NaN
2242 | 0.99687 | NaN | NaN
2257 | 0.99669 | NaN | NaN
2288 | 0.99666 | NaN | NaN
2262 | 0.99658 | NaN | NaN
2291 | 0.99632 | NaN | NaN
2300 | 0.99617 | NaN | NaN
2314 | 0.99613 | NaN | NaN
2323 | 0.9961 | NaN | NaN
2335 | 0.99607 | NaN | NaN
2340 | 0.99606 | NaN | NaN
2354 | 0.99604 | NaN | NaN
2319 | 0.99599 | NaN | NaN
2346 | 0.99591 | NaN | NaN
2355 | 0.99588 | NaN | NaN
2363 | 0.99586 | NaN | NaN
2380 | 0.99584 | NaN | NaN
2396 | 0.99583 | NaN | NaN
2326 | 0.99592 | NaN | NaN
2349 | 0.99575 | NaN | NaN
2366 | 0.99556 | NaN | NaN
2371 | 0.99553 | NaN | NaN
2384 | 0.99552 | NaN | NaN
2393 | 0.9955 | NaN | NaN
2385 | 0.99549 | NaN | NaN
2281 | 0.99657 | NaN | NaN
2297 | 0.99656 | NaN | NaN
2169 | NaN | 1.0161 | NaN
2186 | NaN | 1.0161 | NaN
2181 | 0.99785 | 1.0161 | 1.0222
2209 | 0.99784 | 1.016 | 1.0222
2220 | NaN | 1.016 | NaN
2234 | NaN | 1.016 | NaN
2235 | 0.99784 | 1.016 | 1.0222
2214 | NaN | 1.016 | NaN
1846 | NaN | 1.0227 | NaN
1842 | 1.0041 | 1.0224 | 1.0236
1857 | 1.0038 | 1.0223 | 1.0235
1863 | NaN | 1.0223 | NaN
1888 | 1.0032 | 1.022 | 1.0232
1893 | 1.0032 | NaN | NaN
1912 | 1.0031 | NaN | NaN
1897 | 1.0031 | 1.022 | 1.0231
1902 | 1.003 | 1.0219 | 1.0231
1932 | 1.0024 | 1.0217 | 1.0228
2054 | 0.99903 | 1.0202 | 1.021
2060 | 0.99887 | 1.0201 | 1.0209
2076 | 0.99816 | 1.0198 | 1.0205
2077 | NaN | 1.0198 | NaN
2079 | NaN | 1.0198 | NaN
2098 | NaN | 1.0196 | NaN
2101 | NaN | 1.0196 | NaN
2121 | NaN | 1.0196 | NaN
2133 | NaN | 1.0195 | NaN
2142 | NaN | 1.0195 | NaN
2149 | NaN | 1.0195 | NaN
2150 | NaN | 1.0195 | NaN
2109 | NaN | 1.0196 | NaN
2139 | NaN | 1.0195 | NaN
2172 | NaN | 1.0194 | NaN
2208 | NaN | 1.0194 | NaN
2238 | NaN | 1.0194 | NaN
2189 | NaN | 1.0194 | NaN
2194 | NaN | 1.0194 | NaN
2118 | 0.99677 | 1.0194 | 1.0197
2126 | 0.99641 | 1.0193 | 1.0195
2132 | 0.99641 | NaN | NaN
2143 | 0.9964 | NaN | NaN
2147 | 0.99614 | 1.0191 | 1.0193
2163 | 0.99592 | 1.0189 | 1.019
2175 | 0.99571 | 1.0188 | 1.0188
2179 | 0.9957 | 1.0188 | 1.0188
2202 | NaN | 1.0188 | NaN
2199 | 0.99545 | 1.0186 | 1.0185
2224 | 0.99521 | 1.0185 | 1.0183
2276 | 0.99468 | 1.0182 | 1.0177
2284 | NaN | 1.0182 | NaN
2303 | NaN | 1.0181 | NaN
2293 | 0.99448 | 1.0181 | 1.0175
2306 | 0.99425 | 1.018 | 1.0172
2325 | 0.99381 | 1.0178 | 1.0169
2341 | 0.99334 | 1.0177 | 1.0166
2353 | 0.99301 | 1.0176 | 1.0163
2360 | 0.99249 | 1.0174 | 1.0159
2377 | 0.992 | 1.0174 | 1.0155
2388 | NaN | 1.0174 | NaN
2382 | 0.99178 | 1.0174 | 1.0154
2392 | 0.99147 | 1.0173 | 1.0151
2394 | NaN | 1.0173 | NaN
2395 | NaN | 1.0173 | NaN
2406 | NaN | 1.0173 | NaN
2414 | NaN | 1.0172 | NaN
2425 | NaN | 1.0172 | NaN
2429 | NaN | 1.0172 | NaN
2435 | NaN | 1.0172 | NaN
2420 | NaN | 1.0172 | NaN
2397 | 0.99134 | 1.0174 | 1.015
2398 | NaN | NaN | 1.0149
2399 | NaN | NaN | 1.0149
2400 | NaN | NaN | 1.0149
2402 | NaN | NaN | 1.0148
2409 | NaN | NaN | 1.0146
2416 | NaN | NaN | 1.0146
2417 | NaN | NaN | 1.0142
2432 | NaN | NaN | 1.0136
2449 | NaN | NaN | 1.0131
2451 | NaN | NaN | 1.0131
2454 | NaN | NaN | 1.0127
2459 | NaN | NaN | 1.0124
2461 | NaN | NaN | 1.0124
2465 | NaN | NaN | 1.0123
2467 | NaN | NaN | 1.0122
2475 | NaN | NaN | 1.0122
2471 | NaN | NaN | 1.0122
2473 | NaN | NaN | 1.0121
2478 | NaN | NaN | 1.0121
2482 | NaN | NaN | 1.0121
2485 | NaN | NaN | 1.0121
2488 | NaN | NaN | 1.0121
2463 | NaN | NaN | 1.0124
2470 | NaN | NaN | 1.0123
2456 | NaN | NaN | 1.0131
2411 | NaN | NaN | 1.0149
2404 | 0.99107 | 1.0174 | 1.0149
2405 | 0.99103 | NaN | NaN
2410 | 0.99083 | NaN | NaN
2421 | 0.99026 | NaN | NaN
2424 | 0.99009 | NaN | NaN
2428 | 0.99009 | NaN | NaN
2436 | 0.99009 | NaN | NaN
2434 | 0.98969 | NaN | NaN
2437 | 0.98949 | NaN | NaN
2446 | 0.98946 | NaN | NaN
2440 | 0.98937 | NaN | NaN
2443 | 0.98937 | NaN | NaN
2450 | 0.98937 | NaN | NaN
2444 | 0.98916 | NaN | NaN
2453 | 0.98846 | NaN | NaN
2458 | 0.98802 | NaN | NaN
2460 | 0.98774 | NaN | NaN
2466 | 0.98772 | NaN | NaN
2472 | 0.987 | NaN | NaN
2476 | 0.98694 | NaN | NaN
2479 | 0.98691 | NaN | NaN
2483 | 0.9869 | NaN | NaN
2474 | 0.98678 | NaN | NaN
2481 | 0.98675 | NaN | NaN
2489 | 0.98674 | NaN | NaN
2480 | 0.98665 | NaN | NaN
2487 | 0.98652 | NaN | NaN
2491 | 0.98642 | NaN | NaN
2495 | 0.98641 | NaN | NaN
2496 | 0.98641 | NaN | NaN
2493 | 0.9864 | NaN | NaN
2503 | 0.98591 | NaN | NaN
2504 | 0.9859 | NaN | NaN
2505 | 0.9859 | NaN | NaN
2506 | 0.98566 | NaN | NaN
2508 | 0.98563 | NaN | NaN
2507 | 0.98557 | NaN | NaN
2509 | 0.98547 | NaN | NaN
2510 | 0.98547 | NaN | NaN
2512 | 0.98546 | NaN | NaN
2511 | 0.98541 | NaN | NaN
2513 | 0.98534 | NaN | NaN
2515 | 0.98534 | NaN | NaN
2516 | 0.9852 | NaN | NaN
2517 | 0.9852 | NaN | NaN
2518 | 0.98519 | NaN | NaN
2519 | 0.98502 | NaN | NaN
2520 | 0.98498 | NaN | NaN
2521 | 0.98496 | NaN | NaN
2522 | 0.98495 | NaN | NaN
2514 | 0.9854 | NaN | NaN
2407 | 0.99107 | NaN | NaN
2423 | 0.99107 | NaN | NaN
2361 | NaN | 1.0174 | NaN
2364 | NaN | 1.0174 | NaN
2376 | NaN | 1.0174 | NaN
2408 | NaN | 1.0173 | NaN
2439 | NaN | 1.0172 | NaN
2445 | NaN | 1.0172 | NaN
2455 | NaN | 1.0172 | NaN
2130 | 0.9964 | NaN | NaN
2151 | 0.9963 | NaN | NaN
2173 | 0.99622 | NaN | NaN
2195 | 0.99618 | NaN | NaN
2256 | 0.99615 | NaN | NaN
1845 | NaN | 1.0224 | NaN
1849 | NaN | 1.0224 | NaN
1670 | NaN | NaN | 1.0246
1671 | NaN | NaN | 1.0246
1675 | NaN | NaN | 1.0245
1700 | NaN | NaN | 1.0245
1712 | NaN | NaN | 1.0245
1557 | NaN | NaN | 1.0259
1188 | 1.0291 | NaN | NaN
1187 | 1.0291 | NaN | NaN
1192 | 1.0291 | NaN | NaN
1135 | 1.036 | NaN | NaN
1149 | 1.036 | NaN | NaN
1134 | NaN | NaN | 1.0354
1146 | NaN | NaN | 1.0354
1161 | NaN | NaN | 1.0354
1105 | NaN | NaN | 1.0377
1109 | NaN | NaN | 1.0377
989 | 0.99207 | NaN | NaN
954 | 0.99656 | NaN | NaN
956 | 0.99655 | NaN | NaN
958 | 0.99654 | NaN | NaN
977 | 0.99638 | NaN | NaN
986 | 0.99629 | NaN | NaN
990 | 0.99626 | NaN | NaN
1001 | 0.99625 | NaN | NaN
1013 | 0.99615 | NaN | NaN
1014 | 0.99615 | NaN | NaN
1037 | 0.9961 | NaN | NaN
1061 | 0.99606 | NaN | NaN
1075 | 0.99603 | NaN | NaN
1108 | 0.99598 | NaN | NaN
1124 | 0.99594 | NaN | NaN
1141 | 0.9959 | NaN | NaN
1154 | 0.99587 | NaN | NaN
1175 | 0.99583 | NaN | NaN
1025 | 0.99614 | NaN | NaN
941 | 0.99962 | 1.0233 | 1.0419
944 | 0.99962 | 1.0233 | 1.0419
946 | 0.99962 | 1.0233 | 1.0419
889 | 1.0038 | 1.0246 | 1.0425
901 | 1.0037 | 1.0244 | 1.0427
903 | 1.0037 | 1.0244 | 1.0427
924 | 1.0035 | 1.0239 | 1.043
926 | 1.0034 | 1.0238 | 1.0431
927 | NaN | 1.0238 | NaN
929 | NaN | 1.0238 | NaN
931 | NaN | 1.0238 | NaN
947 | 1.0032 | 1.0233 | 1.0435
948 | 1.0032 | 1.0233 | 1.0435
966 | 1.003 | 1.0229 | 1.0438
988 | 1.003 | 1.0229 | 1.0437
991 | 1.003 | 1.0229 | 1.0437
1008 | 1.003 | 1.0229 | 1.0437
1009 | NaN | NaN | 1.0437
1011 | NaN | NaN | 1.0437
1016 | NaN | NaN | 1.0437
1024 | 1.003 | 1.023 | 1.0437
1032 | 1.003 | NaN | NaN
1044 | 1.003 | NaN | NaN
1038 | 1.003 | NaN | NaN
1036 | 1.003 | 1.023 | 1.0437
1049 | 1.003 | 1.023 | 1.0437
1060 | 1.003 | 1.023 | 1.0437
1027 | 1.003 | NaN | NaN
1030 | 1.003 | NaN | NaN
1039 | 1.003 | NaN | NaN
1050 | 1.003 | NaN | NaN
1034 | 1.0029 | NaN | NaN
1041 | 1.0029 | NaN | NaN
1047 | 1.0029 | NaN | NaN
1068 | 1.0029 | NaN | NaN
994 | NaN | NaN | 1.0437
995 | NaN | NaN | 1.0437
999 | NaN | NaN | 1.0437
1004 | NaN | NaN | 1.0437
998 | NaN | NaN | 1.0437
1010 | NaN | NaN | 1.0437
1022 | NaN | NaN | 1.0437
970 | NaN | 1.0226 | NaN
972 | NaN | 1.0225 | NaN
985 | NaN | 1.0215 | NaN
1017 | NaN | 1.0194 | NaN
1026 | NaN | 1.0188 | NaN
1029 | NaN | 1.0187 | NaN
1043 | NaN | 1.0185 | NaN
1055 | NaN | 1.0184 | NaN
1072 | NaN | 1.0183 | NaN
1082 | NaN | 1.0183 | NaN
1110 | NaN | 1.0183 | NaN
1077 | NaN | 1.0183 | NaN
1090 | NaN | 1.0182 | NaN
1104 | NaN | 1.0182 | NaN
1145 | NaN | 1.0181 | NaN
1126 | NaN | 1.0182 | NaN
1148 | NaN | 1.0181 | NaN
1122 | NaN | 1.0181 | NaN
1137 | NaN | 1.0181 | NaN
1128 | NaN | 1.0181 | NaN
1139 | NaN | 1.0181 | NaN
1112 | NaN | 1.0182 | NaN
1058 | NaN | 1.0185 | NaN
1079 | NaN | 1.0184 | NaN
1063 | NaN | 1.0176 | NaN
1087 | NaN | 1.0169 | NaN
1125 | NaN | 1.0156 | NaN
1131 | NaN | 1.0156 | NaN
1129 | NaN | 1.0154 | NaN
1130 | NaN | 1.0154 | NaN
1132 | NaN | 1.0152 | NaN
1140 | NaN | 1.0151 | NaN
1144 | NaN | 1.0151 | NaN
1155 | NaN | 1.015 | NaN
1159 | NaN | 1.0143 | NaN
1184 | NaN | 1.0135 | NaN
1194 | NaN | 1.0133 | NaN
1211 | NaN | 1.0128 | NaN
1242 | NaN | 1.012 | NaN
1280 | NaN | 1.0118 | NaN
1311 | NaN | 1.0117 | NaN
1326 | NaN | 1.0117 | NaN
1359 | NaN | 1.0116 | NaN
1377 | NaN | 1.0116 | NaN
1389 | NaN | 1.0116 | NaN
1309 | NaN | 1.0118 | NaN
1265 | NaN | 1.0117 | NaN
1278 | NaN | 1.0117 | NaN
1306 | NaN | 1.0116 | NaN
1293 | NaN | 1.0115 | NaN
1308 | NaN | 1.0114 | NaN
1347 | NaN | 1.0112 | NaN
1348 | NaN | 1.0112 | NaN
1376 | NaN | 1.0111 | NaN
1399 | NaN | 1.0111 | NaN
1382 | NaN | 1.0111 | NaN
1318 | NaN | 1.0114 | NaN
1209 | NaN | 1.0134 | NaN
1214 | NaN | 1.0133 | NaN
1215 | NaN | 1.0133 | NaN
1221 | NaN | 1.0133 | NaN
1229 | NaN | 1.0133 | NaN
1236 | NaN | 1.0133 | NaN
1226 | NaN | 1.0133 | NaN
1219 | NaN | 1.0134 | NaN
1177 | NaN | 1.0143 | NaN
1165 | NaN | 1.0143 | NaN
1136 | NaN | 1.0156 | NaN
1163 | NaN | 1.0155 | NaN
1115 | NaN | 1.0168 | NaN
1089 | NaN | 1.0176 | NaN
1051 | NaN | 1.0187 | NaN
1057 | NaN | 1.0186 | NaN
1080 | NaN | 1.0186 | NaN
1053 | NaN | 1.0186 | NaN
1073 | NaN | 1.0186 | NaN
1107 | NaN | 1.0186 | NaN
1102 | NaN | 1.0186 | NaN
1113 | NaN | 1.0185 | NaN
1121 | NaN | 1.0185 | NaN
968 | NaN | 1.0229 | NaN
969 | NaN | 1.0229 | NaN
980 | NaN | 1.0229 | NaN
981 | NaN | 1.0229 | NaN
781 | NaN | NaN | 1.0419
790 | NaN | NaN | 1.0419
811 | NaN | NaN | 1.0419
828 | NaN | NaN | 1.0418
754 | 1.0143 | NaN | NaN
755 | 1.0143 | NaN | NaN
758 | 1.0143 | NaN | NaN
786 | 1.0142 | NaN | NaN
765 | 1.0143 | NaN | NaN
770 | 1.0143 | NaN | NaN
681 | 1.0202 | NaN | NaN
685 | 1.0201 | NaN | NaN
696 | 1.0201 | NaN | NaN
705 | 1.02 | NaN | NaN
726 | 1.02 | NaN | NaN
701 | 1.0201 | NaN | NaN
655 | NaN | NaN | 1.0416
657 | NaN | NaN | 1.0416
663 | NaN | NaN | 1.0416
672 | NaN | NaN | 1.0416
664 | NaN | NaN | 1.0416
670 | NaN | NaN | 1.0416
679 | NaN | NaN | 1.0416
690 | NaN | NaN | 1.0416
697 | NaN | NaN | 1.0416
578 | NaN | NaN | 1.0415
583 | NaN | NaN | 1.0414
600 | NaN | NaN | 1.0411
618 | NaN | NaN | 1.0407
627 | NaN | NaN | 1.0405
636 | NaN | NaN | 1.0405
644 | NaN | NaN | 1.0404
654 | NaN | NaN | 1.0403
661 | NaN | NaN | 1.0403
676 | NaN | NaN | 1.0403
623 | NaN | NaN | 1.0407
625 | NaN | NaN | 1.0407
517 | 0.94141 | NaN | NaN
519 | 0.94139 | NaN | NaN
521 | 0.94135 | NaN | NaN
523 | 0.94132 | NaN | NaN
530 | 0.94102 | NaN | NaN
539 | 0.94081 | NaN | NaN
546 | 0.94068 | NaN | NaN
570 | 0.94033 | NaN | NaN
599 | 0.93983 | NaN | NaN
609 | 0.93965 | NaN | NaN
612 | 0.93953 | NaN | NaN
622 | 0.9394 | NaN | NaN
624 | 0.93935 | NaN | NaN
630 | 0.9393 | NaN | NaN
646 | 0.93915 | NaN | NaN
648 | 0.93914 | NaN | NaN
662 | 0.93911 | NaN | NaN
668 | 0.9391 | NaN | NaN
666 | 0.93911 | NaN | NaN
674 | 0.93909 | NaN | NaN
656 | 0.93913 | NaN | NaN
637 | 0.93934 | NaN | NaN
610 | 0.93982 | NaN | NaN
553 | 0.9408 | NaN | NaN
562 | 0.94079 | NaN | NaN
379 | 0.9565 | 0.98366 | 1.0356
380 | 0.95649 | 0.98365 | 1.0356
401 | 0.95516 | 0.98218 | 1.0355
411 | 0.95445 | 0.9814 | 1.0354
412 | 0.95443 | NaN | NaN
416 | 0.95442 | NaN | NaN
418 | 0.9544 | NaN | NaN
438 | 0.95405 | NaN | NaN
439 | 0.95401 | NaN | NaN
462 | 0.95367 | NaN | NaN
466 | 0.95357 | NaN | NaN
485 | 0.9534 | NaN | NaN
490 | 0.95333 | NaN | NaN
508 | 0.95317 | NaN | NaN
528 | 0.95303 | NaN | NaN
532 | 0.95299 | NaN | NaN
547 | 0.95296 | NaN | NaN
549 | 0.95296 | NaN | NaN
550 | 0.95296 | NaN | NaN
415 | 0.95441 | 0.9813 | 1.0354
422 | 0.95427 | 0.98089 | 1.0353
423 | NaN | 0.98087 | NaN
425 | NaN | 0.98084 | NaN
427 | NaN | 0.98081 | NaN
433 | NaN | 0.98059 | NaN
451 | NaN | 0.98026 | NaN
463 | NaN | 0.98001 | NaN
470 | NaN | 0.97985 | NaN
494 | NaN | 0.97955 | NaN
502 | NaN | 0.97938 | NaN
518 | NaN | 0.97926 | NaN
541 | NaN | 0.97908 | NaN
552 | NaN | 0.97905 | NaN
574 | NaN | 0.97898 | NaN
580 | NaN | 0.97898 | NaN
602 | NaN | 0.97898 | NaN
435 | 0.95403 | 0.98062 | 1.0352
458 | 0.95364 | 0.98018 | 1.0348
473 | 0.95334 | 0.97988 | 1.0346
486 | 0.95317 | 0.97976 | 1.0345
504 | 0.953 | 0.97955 | 1.0343
505 | 0.953 | 0.97954 | 1.0343
507 | 0.953 | 0.97954 | 1.0343
509 | 0.95299 | 0.97954 | 1.0343
510 | 0.95297 | 0.97951 | 1.0343
511 | 0.95297 | 0.97951 | 1.0343
513 | 0.95297 | 0.97951 | 1.0343
520 | 0.95296 | 0.9795 | 1.0343
524 | 0.95293 | 0.97945 | 1.0343
531 | 0.95292 | 0.97942 | 1.0342
533 | 0.95288 | 0.9794 | 1.0342
534 | 0.95287 | 0.97939 | 1.0342
536 | 0.95287 | 0.97939 | 1.0342
538 | 0.95287 | 0.97939 | 1.0342
540 | 0.95287 | 0.97939 | 1.0342
554 | 0.95287 | 0.97938 | 1.0342
475 | 0.95334 | 0.97987 | 1.0346
478 | 0.95334 | 0.97987 | 1.0346
482 | 0.95333 | 0.97986 | 1.0346
383 | 0.95653 | 0.98369 | 1.0356
273 | NaN | NaN | 1.0356
274 | NaN | NaN | 1.0356
276 | NaN | NaN | 1.0356
286 | NaN | NaN | 1.0356
287 | NaN | NaN | 1.0356
292 | NaN | NaN | 1.0356
304 | NaN | NaN | 1.0355
288 | NaN | NaN | 1.0356
298 | NaN | NaN | 1.0356
261 | NaN | NaN | 1.0356
266 | NaN | NaN | 1.0356
267 | NaN | NaN | 1.0356
275 | NaN | NaN | 1.0356
289 | NaN | NaN | 1.0356
284 | NaN | NaN | 1.0356
231 | 0.97822 | NaN | NaN
235 | 0.9782 | NaN | NaN
201 | NaN | NaN | 1.0361
205 | NaN | NaN | 1.0361
160 | 0.99593 | NaN | NaN
169 | 0.99591 | NaN | NaN
135 | NaN | NaN | 1.0381
137 | NaN | NaN | 1.038
149 | NaN | NaN | 1.038
150 | NaN | NaN | 1.038
89 | 1.0084 | NaN | NaN
92 | 1.0083 | NaN | NaN
102 | 1.0082 | NaN | NaN
112 | 1.0082 | NaN | NaN
104 | 1.0082 | NaN | NaN
118 | 1.0082 | NaN | NaN
130 | 1.0082 | NaN | NaN
146 | 1.0082 | NaN | NaN
142 | 1.0082 | NaN | NaN
124 | 1.0082 | NaN | NaN
91 | 1.0084 | NaN | NaN
93 | 1.0083 | NaN | NaN
100 | 1.0083 | NaN | NaN
103 | 1.0082 | NaN | NaN
109 | 1.0082 | NaN | NaN
105 | 1.0083 | NaN | NaN
47 | 1.0226 | 1.0256 | 1.0426
48 | 1.0226 | 1.0256 | 1.0426
49 | 1.0226 | 1.0256 | 1.0426
50 | NaN | 1.0256 | NaN
53 | NaN | 1.0255 | NaN
54 | NaN | 1.0255 | NaN
57 | NaN | 1.0255 | NaN
60 | NaN | 1.0254 | NaN
62 | NaN | 1.0252 | NaN
72 | NaN | 1.0251 | NaN
84 | NaN | 1.0251 | NaN
96 | NaN | 1.025 | NaN
117 | NaN | 1.0249 | NaN
125 | NaN | 1.0249 | NaN
111 | NaN | 1.025 | NaN
129 | NaN | 1.0249 | NaN
131 | NaN | 1.0249 | NaN
132 | NaN | 1.0249 | NaN
153 | NaN | 1.0249 | NaN
148 | NaN | 1.0249 | NaN
55 | 1.0226 | 1.0256 | 1.0426
58 | 1.0226 | 1.0256 | 1.0426
63 | 1.0226 | 1.0255 | 1.0426
71 | 1.0226 | 1.0255 | 1.0426
80 | 1.0226 | 1.0255 | 1.0426
97 | 1.0226 | 1.0255 | 1.0426
64 | 1.0226 | 1.0255 | 1.0426
70 | 1.0226 | 1.0255 | 1.0426
51 | 1.0225 | 1.0255 | 1.0425
56 | 1.0224 | 1.0253 | 1.0423
59 | NaN | 1.0253 | NaN
61 | 1.0221 | 1.025 | 1.042
69 | 1.0218 | 1.0247 | 1.0417
76 | 1.0217 | 1.0246 | 1.0416
77 | 1.0217 | 1.0246 | 1.0416
79 | 1.0217 | 1.0246 | 1.0416
83 | 1.0217 | 1.0245 | 1.0415
31 | NaN | NaN | 1.0448
34 | NaN | NaN | 1.0448
20 | NaN | NaN | 1.046
25 | NaN | NaN | 1.0445
37 | NaN | NaN | 1.0417
39 | NaN | NaN | 1.0409
42 | NaN | NaN | 1.0404
44 | NaN | NaN | 1.0399
46 | NaN | NaN | 1.0392
67 | NaN | NaN | 1.035
75 | NaN | NaN | 1.0345
86 | NaN | NaN | 1.034
110 | NaN | NaN | 1.0326
115 | NaN | NaN | 1.0326
123 | NaN | NaN | 1.0325
136 | NaN | NaN | 1.0325
157 | NaN | NaN | 1.0324
119 | NaN | NaN | 1.0323
133 | NaN | NaN | 1.0318
151 | NaN | NaN | 1.0307
156 | NaN | NaN | 1.0302
209 | NaN | NaN | 1.0268
216 | NaN | NaN | 1.0262
219 | NaN | NaN | 1.0261
222 | NaN | NaN | 1.0259
233 | NaN | NaN | 1.0258
240 | NaN | NaN | 1.0258
223 | NaN | NaN | 1.0258
232 | NaN | NaN | 1.0257
241 | NaN | NaN | 1.0254
246 | NaN | NaN | 1.0253
254 | NaN | NaN | 1.0251
270 | NaN | NaN | 1.0249
324 | NaN | NaN | 1.024
332 | NaN | NaN | 1.0239
349 | NaN | NaN | 1.0237
381 | NaN | NaN | 1.0232
388 | NaN | NaN | 1.0232
393 | NaN | NaN | 1.023
405 | NaN | NaN | 1.0229
413 | NaN | NaN | 1.0229
426 | NaN | NaN | 1.0228
442 | NaN | NaN | 1.0228
455 | NaN | NaN | 1.0228
294 | NaN | NaN | 1.0247
310 | NaN | NaN | 1.0247
230 | NaN | NaN | 1.026
236 | NaN | NaN | 1.026
258 | NaN | NaN | 1.0259
214 | NaN | NaN | 1.0268
221 | NaN | NaN | 1.0268
226 | NaN | NaN | 1.0268
81 | NaN | NaN | 1.0349
4 | 1.0489 | 1.0473 | 1.0499
5 | 1.0489 | 1.0473 | 1.0499
6 | 1.0486 | 1.047 | 1.0498

## Lines
From Bus | To Bus | Length (ft) | Configuration | Base kV
7 | 8 | 64.2826 | 61 | 12.47
8 | 9 | 82.8487 | 61 | 12.47
9 | 10 | 227.2727 | 61 | 12.47
10 | 11 | 350.8816 | 61 | 12.47
11 | 12 | 402.2457 | 61 | 12.47
12 | 13 | 144.8817 | 61 | 12.47
13 | 14 | 346.3261 | 59 | 12.47
15 | 16 | 147.9944 | 59 | 12.47
16 | 17 | 69.8178 | 59 | 12.47
17 | 18 | 3.2808 | 76 | 12.47
18 | 19 | 182.6842 | 59 | 12.47
19 | 22 | 247.391 | 59 | 12.47
22 | 23 | 218.5032 | 59 | 12.47
23 | 27 | 181.2432 | 59 | 12.47
27 | 29 | 193.9492 | 59 | 12.47
29 | 32 | 351.7395 | 59 | 12.47
32 | 38 | 407.9846 | 59 | 12.47
38 | 40 | 273.9171 | 59 | 12.47
40 | 41 | 220.4711 | 59 | 12.47
41 | 43 | 138.3656 | 59 | 12.47
43 | 45 | 164.504 | 59 | 12.47
45 | 47 | 526.2792 | 59 | 12.47
47 | 51 | 302.8978 | 56 | 12.47
51 | 56 | 245.2879 | 58 | 12.47
56 | 61 | 461.4646 | 57 | 12.47
61 | 69 | 379.2851 | 57 | 12.47
69 | 76 | 214.9097 | 57 | 12.47
76 | 77 | 19.1571 | 52 | 12.47
77 | 79 | 12.7691 | 52 | 12.47
79 | 83 | 158.0726 | 52 | 12.47
47 | 48 | 226.6728 | 59 | 12.47
48 | 49 | 16.8845 | 59 | 12.47
49 | 55 | 200.3729 | 59 | 12.47
55 | 58 | 218.1065 | 59 | 12.47
58 | 63 | 531.7274 | 59 | 12.47
63 | 64 | 14.2222 | 52 | 12.47
64 | 70 | 186.1664 | 52 | 12.47
63 | 71 | 205.1555 | 59 | 12.47
71 | 80 | 299.083 | 59 | 12.47
80 | 97 | 571.9675 | 59 | 12.47
45 | 52 | 844.6339 | 59 | 12.47
52 | 65 | 1009.2343 | 59 | 12.47
65 | 73 | 135.0662 | 59 | 12.47
73 | 85 | 344.7776 | 59 | 12.47
85 | 87 | 135.8307 | 59 | 12.47
87 | 88 | 30.6673 | 59 | 12.47
88 | 95 | 221.9383 | 59 | 12.47
95 | 98 | 113.4009 | 59 | 12.47
98 | 108 | 317.6957 | 59 | 12.47
108 | 113 | 173.7486 | 59 | 12.47
113 | 114 | 3.2808 | 76 | 12.47
114 | 116 | 33.8509 | 59 | 12.47
116 | 120 | 110.7603 | 59 | 12.47
120 | 121 | 17.2145 | 59 | 12.47
121 | 126 | 222.3514 | 59 | 12.47
126 | 134 | 136.3488 | 59 | 12.47
134 | 139 | 102.1435 | 59 | 12.47
139 | 140 | 3.2808 | 76 | 12.47
141 | 143 | 17.2556 | 59 | 12.47
143 | 145 | 130.4082 | 59 | 12.47
145 | 152 | 319.5395 | 59 | 12.47
152 | 154 | 168.4396 | 62 | 12.47
154 | 159 | 245.0563 | 59 | 12.47
159 | 162 | 197.7215 | 59 | 12.47
162 | 163 | 45.4595 | 59 | 12.47
163 | 164 | 20.1474 | 59 | 12.47
164 | 165 | 3.2808 | 76 | 12.47
165 | 166 | 46.3509 | 59 | 12.47
166 | 170 | 190.3807 | 59 | 12.47
170 | 175 | 165.946 | 59 | 12.47
175 | 181 | 220.3141 | 59 | 12.47
181 | 189 | 201.9364 | 59 | 12.47
189 | 194 | 231.4216 | 59 | 12.47
194 | 195 | 177.0388 | 59 | 12.47
195 | 200 | 97.9326 | 59 | 12.47
200 | 203 | 125.1729 | 59 | 12.47
203 | 208 | 180.3117 | 59 | 12.47
208 | 229 | 860.4262 | 59 | 12.47
229 | 247 | 569.2057 | 59 | 12.47
247 | 251 | 192.622 | 59 | 12.47
251 | 259 | 176.9274 | 59 | 12.47
259 | 262 | 41.8933 | 59 | 12.47
262 | 271 | 166.0049 | 59 | 12.47
271 | 272 | 41.2722 | 59 | 12.47
272 | 293 | 404.8173 | 59 | 12.47
293 | 300 | 218.3128 | 59 | 12.47
300 | 301 | 3.2808 | 76 | 12.47
301 | 307 | 183.583 | 59 | 12.47
307 | 312 | 85.6137 | 59 | 12.47
312 | 313 | 96.2096 | 59 | 12.47
313 | 320 | 131.1754 | 59 | 12.47
320 | 345 | 567.3386 | 59 | 12.47
345 | 356 | 221.2588 | 59 | 12.47
356 | 357 | 16.0851 | 59 | 12.47
357 | 368 | 208.8994 | 59 | 12.47
368 | 378 | 343.4016 | 59 | 12.47
378 | 383 | 72.7043 | 68 | 12.47
378 | 379 | 11.1985 | 66 | 12.47
379 | 380 | 3.2808 | 76 | 12.47
380 | 401 | 512.2681 | 66 | 12.47
401 | 411 | 283.4381 | 71 | 12.47
411 | 415 | 34.7722 | 71 | 12.47
415 | 422 | 131.7255 | 71 | 12.47
422 | 435 | 280.5297 | 71 | 12.47
435 | 458 | 461.4898 | 70 | 12.47
458 | 473 | 351.8622 | 70 | 12.47
473 | 475 | 24.2609 | 52 | 12.47
475 | 478 | 17.0721 | 52 | 12.47
478 | 482 | 110.4897 | 52 | 12.47
473 | 486 | 249.196 | 63 | 12.47
486 | 504 | 460.0013 | 57 | 12.47
504 | 510 | 100.0005 | 57 | 12.47
510 | 524 | 223.1819 | 66 | 12.47
524 | 533 | 310.8379 | 66 | 12.47
533 | 534 | 78.8398 | 66 | 12.47
534 | 536 | 23.6818 | 52 | 12.47
536 | 538 | 19.3509 | 52 | 12.47
538 | 540 | 44.3465 | 52 | 12.47
540 | 554 | 170.8605 | 52 | 12.47
524 | 531 | 282.4792 | 66 | 12.47
510 | 511 | 10.095 | 52 | 12.47
511 | 513 | 13.3275 | 52 | 12.47
513 | 520 | 136.577 | 52 | 12.47
504 | 505 | 10.7692 | 52 | 12.47
505 | 507 | 16.685 | 52 | 12.47
507 | 509 | 45.8719 | 52 | 12.47
378 | 387 | 349.3078 | 59 | 12.47
387 | 389 | 10.9609 | 59 | 12.47
389 | 390 | 3.2808 | 76 | 12.47
390 | 392 | 21.1388 | 59 | 12.47
392 | 400 | 140.3046 | 59 | 12.47
400 | 407 | 124.5329 | 59 | 12.47
407 | 417 | 211.9683 | 59 | 12.47
417 | 424 | 139.7566 | 59 | 12.47
424 | 431 | 127.6094 | 59 | 12.47
431 | 432 | 5.4763 | 59 | 12.47
432 | 441 | 246.416 | 59 | 12.47
441 | 459 | 340.7854 | 59 | 12.47
459 | 461 | 73.3892 | 59 | 12.47
461 | 464 | 114.4182 | 59 | 12.47
464 | 465 | 43.6121 | 59 | 12.47
465 | 477 | 144.7282 | 59 | 12.47
477 | 488 | 277.7893 | 59 | 12.47
488 | 492 | 122.0679 | 59 | 12.47
492 | 496 | 36.7077 | 59 | 12.47
496 | 503 | 244.333 | 59 | 12.47
503 | 514 | 149.2205 | 59 | 12.47
514 | 515 | 83.4259 | 59 | 12.47
515 | 525 | 179.0075 | 59 | 12.47
525 | 529 | 156.339 | 59 | 12.47
529 | 542 | 253.8216 | 59 | 12.47
542 | 557 | 222.7093 | 59 | 12.47
557 | 564 | 131.1356 | 59 | 12.47
563 | 566 | 27.4004 | 59 | 12.47
566 | 567 | 3.2808 | 76 | 12.47
567 | 577 | 182.0291 | 59 | 12.47
577 | 582 | 81.3941 | 59 | 12.47
582 | 595 | 305.0665 | 59 | 12.47
595 | 638 | 999.062 | 59 | 12.47
638 | 653 | 421.7654 | 59 | 12.47
653 | 669 | 329.1713 | 59 | 12.47
669 | 680 | 266.5853 | 59 | 12.47
680 | 692 | 309.7714 | 59 | 12.47
692 | 707 | 350.5925 | 59 | 12.47
707 | 737 | 580.8662 | 59 | 12.47
737 | 738 | 13.1633 | 59 | 12.47
738 | 752 | 206.7328 | 59 | 12.47
752 | 762 | 183.0139 | 59 | 12.47
762 | 766 | 77.7636 | 59 | 12.47
766 | 780 | 349.0062 | 59 | 12.47
780 | 791 | 264.237 | 59 | 12.47
791 | 801 | 165.6336 | 59 | 12.47
801 | 804 | 84.3936 | 59 | 12.47
804 | 807 | 83.5482 | 59 | 12.47
807 | 814 | 149.821 | 59 | 12.47
814 | 822 | 186.3653 | 59 | 12.47
822 | 833 | 195.3666 | 59 | 12.47
833 | 838 | 109.3348 | 59 | 12.47
838 | 841 | 50.128 | 59 | 12.47
841 | 844 | 36.8091 | 59 | 12.47
844 | 856 | 322.3273 | 59 | 12.47
856 | 862 | 110.8892 | 59 | 12.47
862 | 872 | 130.9107 | 59 | 12.47
872 | 877 | 46.812 | 59 | 12.47
877 | 880 | 74.1832 | 59 | 12.47
880 | 881 | 3.2808 | 76 | 12.47
881 | 883 | 25.0043 | 59 | 12.47
883 | 889 | 92.9115 | 59 | 12.47
889 | 901 | 207.8554 | 59 | 12.47
901 | 903 | 3.2808 | 76 | 12.47
903 | 924 | 490.9393 | 59 | 12.47
924 | 926 | 62.4852 | 59 | 12.47
926 | 947 | 496.2582 | 59 | 12.47
947 | 948 | 36.5515 | 59 | 12.47
948 | 966 | 387.4846 | 59 | 12.47
966 | 988 | 389.5948 | 59 | 12.47
988 | 991 | 84.6741 | 59 | 12.47
991 | 1008 | 194.1825 | 59 | 12.47
1008 | 1024 | 296.9676 | 59 | 12.47
1024 | 1036 | 117.8675 | 59 | 12.47
1036 | 1049 | 184.1536 | 59 | 12.47
1049 | 1060 | 105.1596 | 59 | 12.47
883 | 888 | 79.1886 | 59 | 12.47
888 | 891 | 36.8855 | 59 | 12.47
891 | 899 | 102.7859 | 59 | 12.47
899 | 911 | 222.2092 | 59 | 12.47
911 | 920 | 181.9563 | 59 | 12.47
920 | 928 | 288.9093 | 59 | 12.47
928 | 936 | 168.6767 | 59 | 12.47
936 | 940 | 97.8384 | 59 | 12.47
940 | 941 | 80.5233 | 59 | 12.47
941 | 944 | 54.005 | 59 | 12.47
944 | 946 | 15.5673 | 59 | 12.47
940 | 942 | 94.1423 | 54 | 12.47
942 | 949 | 126.3069 | 54 | 12.47
949 | 953 | 150.1989 | 54 | 12.47
953 | 955 | 40.1729 | 54 | 12.47
955 | 963 | 174.6514 | 54 | 12.47
963 | 964 | 3.2808 | 76 | 12.47
965 | 967 | 14.8983 | 54 | 12.47
967 | 976 | 139.2668 | 54 | 12.47
976 | 984 | 150.0208 | 54 | 12.47
984 | 1005 | 350.0466 | 54 | 12.47
1005 | 1056 | 688.9364 | 54 | 12.47
1056 | 1062 | 39.4479 | 54 | 12.47
1062 | 1065 | 82.4335 | 54 | 12.47
1064 | 1067 | 26.3387 | 54 | 12.47
1067 | 1069 | 3.2808 | 76 | 12.47
1069 | 1074 | 49.0914 | 54 | 12.47
1074 | 1103 | 297.1146 | 54 | 12.47
1103 | 1120 | 179.8968 | 54 | 12.47
1120 | 1133 | 327.239 | 54 | 12.47
1133 | 1153 | 376.4295 | 54 | 12.47
1153 | 1168 | 155.2154 | 54 | 12.47
1168 | 1183 | 338.1713 | 54 | 12.47
1183 | 1193 | 137.7578 | 55 | 12.47
1193 | 1196 | 36.6678 | 54 | 12.47
1196 | 1200 | 97.6816 | 54 | 12.47
1200 | 1202 | 15.8571 | 54 | 12.47
1202 | 1216 | 291.5319 | 54 | 12.47
1216 | 1224 | 115.3725 | 54 | 12.47
1224 | 1227 | 112.2456 | 54 | 12.47
1227 | 1231 | 145.6488 | 54 | 12.47
1231 | 1234 | 63.5141 | 54 | 12.47
1234 | 1244 | 94.0267 | 54 | 12.47
1244 | 1256 | 198.7252 | 54 | 12.47
1256 | 1296 | 384.1112 | 54 | 12.47
1296 | 1319 | 337.9465 | 54 | 12.47
1319 | 1329 | 131.5331 | 54 | 12.47
1329 | 1345 | 138.0637 | 54 | 12.47
1345 | 1361 | 172.1633 | 54 | 12.47
1361 | 1381 | 292.9818 | 54 | 12.47
1381 | 1402 | 248.7033 | 54 | 12.47
1402 | 1421 | 243.8353 | 54 | 12.47
1421 | 1457 | 332.1263 | 54 | 12.47
1457 | 1470 | 121.4666 | 54 | 12.47
1470 | 1507 | 534.5932 | 54 | 12.47
1507 | 1518 | 160.0845 | 54 | 12.47
1518 | 1555 | 430.5371 | 54 | 12.47
1555 | 1581 | 338.6962 | 54 | 12.47
1581 | 1600 | 323.8198 | 54 | 12.47
1600 | 1608 | 98.5616 | 54 | 12.47
1608 | 1628 | 362.4646 | 54 | 12.47
1628 | 1637 | 197.3244 | 54 | 12.47
1637 | 1648 | 299.2513 | 54 | 12.47
1648 | 1649 | 3.2808 | 76 | 12.47
1649 | 1665 | 342.0545 | 54 | 12.47
1665 | 1666 | 5.9633 | 54 | 12.47
1666 | 1699 | 339.5391 | 54 | 12.47
1699 | 1705 | 47.3278 | 54 | 12.47
1705 | 1747 | 325.1113 | 54 | 12.47
1747 | 1786 | 326.1111 | 54 | 12.47
1786 | 1821 | 413.9725 | 54 | 12.47
1821 | 1842 | 242.8593 | 64 | 12.47
1842 | 1857 | 134.011 | 64 | 12.47
1857 | 1888 | 308.1407 | 64 | 12.47
1888 | 1897 | 46.1475 | 64 | 12.47
1897 | 1902 | 16.8664 | 64 | 12.47
1902 | 1932 | 296.7138 | 64 | 12.47
1932 | 2054 | 1669.6395 | 64 | 12.47
2054 | 2060 | 78.8842 | 64 | 12.47
2060 | 2076 | 345.7933 | 64 | 12.47
2076 | 2118 | 691.4082 | 64 | 12.47
2118 | 2126 | 177.0438 | 64 | 12.47
2126 | 2147 | 260.6159 | 57 | 12.47
2147 | 2163 | 205.1592 | 57 | 12.47
2163 | 2175 | 196.1792 | 57 | 12.47
2175 | 2179 | 14.9607 | 57 | 12.47
2179 | 2199 | 232.0751 | 57 | 12.47
2199 | 2224 | 236.2387 | 57 | 12.47
2224 | 2276 | 498.8566 | 57 | 12.47
2276 | 2293 | 197.8808 | 57 | 12.47
2293 | 2306 | 219.314 | 57 | 12.47
2306 | 2325 | 284.0062 | 64 | 12.47
2325 | 2341 | 300.79 | 64 | 12.47
2341 | 2353 | 214.8932 | 64 | 12.47
2353 | 2360 | 331.7152 | 64 | 12.47
2360 | 2377 | 323.5709 | 64 | 12.47
2377 | 2382 | 145.5857 | 64 | 12.47
2382 | 2392 | 209.5194 | 64 | 12.47
2392 | 2397 | 88.7418 | 64 | 12.47
2397 | 2404 | 144.9393 | 64 | 12.47
1821 | 1834 | 184.003 | 66 | 12.47
1834 | 1866 | 281.1952 | 66 | 12.47
1866 | 1903 | 286.3287 | 66 | 12.47
1903 | 1921 | 201.0296 | 66 | 12.47
1921 | 1923 | 19.9923 | 66 | 12.47
1923 | 1958 | 344.8937 | 66 | 12.47
1958 | 1993 | 441.3045 | 66 | 12.47
1993 | 1994 | 9.7449 | 66 | 12.47
1994 | 2018 | 261.9987 | 66 | 12.47
2018 | 2026 | 177.1741 | 66 | 12.47
2026 | 2051 | 449.6545 | 66 | 12.47
2051 | 2085 | 623.7894 | 71 | 12.47
2085 | 2092 | 202.2666 | 70 | 12.47
2092 | 2152 | 841.5384 | 70 | 12.47
2152 | 2167 | 199.5001 | 70 | 12.47
2167 | 2181 | 182.7023 | 67 | 12.47
2181 | 2209 | 272.9084 | 66 | 12.47
2209 | 2235 | 271.2832 | 66 | 12.47
1329 | 1335 | 47.1994 | 57 | 12.47
1335 | 1337 | 17.9002 | 57 | 12.47
1231 | 1233 | 59.7599 | 66 | 12.47
1233 | 1263 | 349.233 | 66 | 12.47
1263 | 1270 | 114.821 | 66 | 12.47
1270 | 1272 | 22.8381 | 66 | 12.47
1272 | 1275 | 20.4457 | 66 | 12.47
1275 | 1289 | 140.1646 | 66 | 12.47
1289 | 1323 | 428.336 | 66 | 12.47
1323 | 1324 | 6.5023 | 66 | 12.47
1324 | 1357 | 342.0486 | 66 | 12.47
1357 | 1362 | 45.5437 | 66 | 12.47
1362 | 1372 | 79.0974 | 69 | 12.47
1372 | 1375 | 34.5425 | 71 | 12.47
1375 | 1385 | 219.2522 | 71 | 12.47
1385 | 1388 | 11.1371 | 71 | 12.47
1388 | 1397 | 126.3833 | 71 | 12.47
1397 | 1409 | 106.9255 | 69 | 12.47
1409 | 1425 | 224.7488 | 71 | 12.47
1425 | 1455 | 263.1622 | 71 | 12.47
1455 | 1464 | 143.9965 | 71 | 12.47
1464 | 1496 | 361.5377 | 66 | 12.47
1496 | 1498 | 6.297 | 66 | 12.47
1498 | 1514 | 292.3263 | 66 | 12.47
1514 | 1516 | 45.3769 | 66 | 12.47
1516 | 1536 | 139.0173 | 68 | 12.47
1536 | 1560 | 353.9081 | 68 | 12.47
1560 | 1570 | 113.3906 | 66 | 12.47
1570 | 1580 | 141.2823 | 66 | 12.47
1580 | 1593 | 284.4418 | 66 | 12.47
1593 | 1629 | 531.9167 | 66 | 12.47
1629 | 1640 | 362.4137 | 66 | 12.47
1640 | 1654 | 209.9994 | 66 | 12.47
1654 | 1659 | 158.5263 | 66 | 12.47
1659 | 1661 | 25.5993 | 66 | 12.47
1661 | 1672 | 161.9969 | 68 | 12.47
1672 | 1690 | 226.5406 | 68 | 12.47
1183 | 1189 | 66.6264 | 68 | 12.47
1189 | 1190 | 3.2808 | 76 | 12.47
1190 | 1210 | 408.6549 | 68 | 12.47
1210 | 1213 | 88.9644 | 68 | 12.47
1213 | 1222 | 89.8574 | 68 | 12.47
1222 | 1235 | 369.7093 | 66 | 12.47
1235 | 1254 | 228.0833 | 66 | 12.47
1254 | 1267 | 167.4266 | 66 | 12.47
1267 | 1268 | 24.4937 | 66 | 12.47
1268 | 1286 | 184.0295 | 66 | 12.47
1286 | 1298 | 116.9621 | 66 | 12.47
1298 | 1305 | 77.9737 | 66 | 12.47
1305 | 1317 | 195.1017 | 66 | 12.47
1317 | 1349 | 310.9686 | 66 | 12.47
1349 | 1352 | 16.501 | 57 | 12.47
1352 | 1355 | 60.1946 | 57 | 12.47
1355 | 1369 | 117.8455 | 57 | 12.47
1369 | 1380 | 202.9635 | 57 | 12.47
1380 | 1393 | 191.5364 | 66 | 12.47
1393 | 1394 | 8.3705 | 66 | 12.47
1394 | 1405 | 99.7777 | 66 | 12.47
1405 | 1422 | 242.0107 | 68 | 12.47
1422 | 1424 | 12.6962 | 68 | 12.47
1424 | 1438 | 97.5782 | 68 | 12.47
1438 | 1442 | 58.7806 | 68 | 12.47
1442 | 1477 | 351.2907 | 68 | 12.47
1477 | 1502 | 391.3442 | 68 | 12.47
1502 | 1505 | 28.0543 | 57 | 12.47
1505 | 1538 | 349.6129 | 66 | 12.47
1538 | 1539 | 3.2808 | 76 | 12.47
1539 | 1541 | 30.1193 | 66 | 12.47
1541 | 1568 | 377.7375 | 66 | 12.47
1568 | 1602 | 552.4777 | 66 | 12.47
1602 | 1605 | 21.6052 | 66 | 12.47
1605 | 1611 | 101.5793 | 66 | 12.47
1611 | 1625 | 287.6527 | 66 | 12.47
1625 | 1633 | 163.7076 | 57 | 12.47
1625 | 1642 | 422.358 | 68 | 12.47
1642 | 1646 | 74.1116 | 68 | 12.47
1646 | 1657 | 207.391 | 68 | 12.47
1657 | 1658 | 35.069 | 68 | 12.47
1658 | 1673 | 226.3412 | 68 | 12.47
1673 | 1681 | 88.355 | 68 | 12.47
1681 | 1691 | 121.4181 | 66 | 12.47
1691 | 1718 | 198.347 | 66 | 12.47
1718 | 1730 | 77.4945 | 57 | 12.47
1730 | 1731 | 7.9535 | 57 | 12.47
1681 | 1715 | 280.5128 | 68 | 12.47
1715 | 1762 | 391.3714 | 57 | 12.47
1762 | 1767 | 39.9354 | 57 | 12.47
1767 | 1768 | 2.4013 | 57 | 12.47
1768 | 1794 | 192.2961 | 57 | 12.47
1794 | 1809 | 200.6494 | 57 | 12.47
1809 | 1824 | 202.8895 | 57 | 12.47
1824 | 1853 | 316.1544 | 57 | 12.47
1853 | 1881 | 195.5159 | 57 | 12.47
1881 | 1904 | 211.5975 | 57 | 12.47
1904 | 1927 | 223.3741 | 57 | 12.47
1927 | 1928 | 3.2808 | 76 | 12.47
1928 | 1949 | 260.9642 | 70 | 12.47
1949 | 1950 | 7.1516 | 70 | 12.47
1950 | 1956 | 53.3631 | 70 | 12.47
1956 | 1970 | 156.919 | 70 | 12.47
1970 | 2009 | 468.6805 | 70 | 12.47
2009 | 2019 | 109.2091 | 70 | 12.47
2019 | 2031 | 234.2658 | 70 | 12.47
2031 | 2046 | 206.9838 | 70 | 12.47
2046 | 2049 | 29.6267 | 53 | 12.47
2049 | 2090 | 890.6526 | 66 | 12.47
1715 | 1719 | 49.6115 | 66 | 12.47
1719 | 1729 | 66.9421 | 66 | 12.47
1729 | 1740 | 90.8688 | 66 | 12.47
1740 | 1748 | 56.6568 | 66 | 12.47
1748 | 1763 | 129.8445 | 57 | 12.47
1568 | 1575 | 96.9044 | 57 | 12.47
1575 | 1578 | 51.8058 | 57 | 12.47
1254 | 1264 | 130.8015 | 54 | 12.47
1264 | 1273 | 122.7704 | 54 | 12.47
1273 | 1276 | 14.8934 | 54 | 12.47
1276 | 1297 | 212.1015 | 54 | 12.47
1297 | 1313 | 236.012 | 54 | 12.47
1313 | 1321 | 75.8955 | 54 | 12.47
1321 | 1368 | 467.6421 | 54 | 12.47
1368 | 1386 | 304.5404 | 54 | 12.47
1386 | 1408 | 237.7077 | 54 | 12.47
1408 | 1434 | 277.681 | 54 | 12.47
1434 | 1490 | 645.7021 | 54 | 12.47
1490 | 1522 | 452.4688 | 54 | 12.47
1522 | 1553 | 327.1902 | 54 | 12.47
1553 | 1567 | 193.8633 | 54 | 12.47
1567 | 1574 | 106.9941 | 54 | 12.47
1574 | 1587 | 261.1154 | 54 | 12.47
1587 | 1613 | 373.9577 | 54 | 12.47
1613 | 1621 | 167.1698 | 54 | 12.47
1621 | 1626 | 88.1566 | 54 | 12.47
1626 | 1636 | 188.827 | 54 | 12.47
1636 | 1652 | 369.4544 | 54 | 12.47
1652 | 1669 | 307.5968 | 54 | 12.47
1669 | 1676 | 135.6523 | 54 | 12.47
1676 | 1704 | 239.9032 | 54 | 12.47
1704 | 1738 | 263.5708 | 54 | 12.47
1738 | 1758 | 160.8152 | 54 | 12.47
1758 | 1796 | 332.7694 | 54 | 12.47
1796 | 1799 | 22.4344 | 54 | 12.47
1799 | 1826 | 335.3192 | 54 | 12.47
1826 | 1832 | 102.5315 | 54 | 12.47
1832 | 1856 | 223.1525 | 54 | 12.47
1856 | 1874 | 133.6583 | 54 | 12.47
1874 | 1876 | 3.2808 | 76 | 12.47
1876 | 1886 | 148.813 | 54 | 12.47
1886 | 1917 | 251.5122 | 54 | 12.47
1917 | 1944 | 290.6703 | 54 | 12.47
1944 | 1973 | 315.0343 | 54 | 12.47
1973 | 2023 | 559.337 | 54 | 12.47
2023 | 2034 | 226.2745 | 54 | 12.47
2034 | 2044 | 159.0934 | 54 | 12.47
2044 | 2057 | 287.9597 | 54 | 12.47
2057 | 2065 | 104.2445 | 54 | 12.47
2065 | 2070 | 157.0877 | 54 | 12.47
2070 | 2086 | 285.9482 | 54 | 12.47
2086 | 2093 | 200.5805 | 54 | 12.47
2093 | 2103 | 127.0725 | 54 | 12.47
2103 | 2108 | 76.3544 | 54 | 12.47
2108 | 2111 | 48.6271 | 54 | 12.47
2111 | 2116 | 72.1641 | 54 | 12.47
2116 | 2127 | 207.3272 | 54 | 12.47
2127 | 2148 | 257.6932 | 54 | 12.47
2148 | 2155 | 72.4415 | 54 | 12.47
2155 | 2170 | 197.8358 | 54 | 12.47
2170 | 2188 | 256.3194 | 54 | 12.47
2188 | 2190 | 9.6809 | 54 | 12.47
2190 | 2197 | 87.7562 | 54 | 12.47
2197 | 2210 | 97.1474 | 54 | 12.47
2210 | 2218 | 76.1845 | 54 | 12.47
2218 | 2240 | 211.0022 | 54 | 12.47
2240 | 2241 | 8.1644 | 54 | 12.47
2241 | 2264 | 271.5456 | 51 | 12.47
2264 | 2266 | 5.6414 | 51 | 12.47
2266 | 2267 | 4.7729 | 51 | 12.47
2241 | 2243 | 1.8394 | 54 | 12.47
1074 | 1078 | 52.2934 | 66 | 12.47
1078 | 1081 | 20.1495 | 66 | 12.47
1081 | 1094 | 140.7334 | 66 | 12.47
345 | 346 | 15.8048 | 71 | 12.47
346 | 348 | 18.9474 | 71 | 12.47
348 | 359 | 236.9342 | 71 | 12.47
359 | 360 | 6.3565 | 71 | 12.47
154 | 161 | 362.8248 | 59 | 12.47
161 | 167 | 302.233 | 59 | 12.47
167 | 168 | 3.2808 | 76 | 12.47
168 | 174 | 204.7514 | 59 | 12.47
174 | 179 | 239.4759 | 59 | 12.47
179 | 188 | 220.0778 | 59 | 12.47
188 | 197 | 428.482 | 60 | 12.47
197 | 198 | 1 | 59 | 12.47
198 | 202 | 199.6421 | 59 | 12.47
202 | 206 | 175.6027 | 59 | 12.47
206 | 207 | 5.359 | 66 | 12.47
207 | 212 | 256.4569 | 59 | 12.47
212 | 220 | 246.013 | 59 | 12.47
220 | 227 | 305.6182 | 59 | 12.47
227 | 238 | 292.5182 | 59 | 12.47
238 | 239 | 96.1115 | 59 | 12.47
239 | 245 | 207.9275 | 59 | 12.47
245 | 253 | 277.337 | 59 | 12.47
253 | 263 | 167.4909 | 59 | 12.47
263 | 268 | 131.2232 | 59 | 12.47
268 | 282 | 298.4022 | 59 | 12.47
282 | 290 | 137.7981 | 59 | 12.47
290 | 299 | 211.9463 | 59 | 12.47
299 | 317 | 522.7618 | 59 | 12.47
317 | 318 | 3.2808 | 76 | 12.47
318 | 333 | 292.8447 | 59 | 12.47
333 | 344 | 248.9134 | 59 | 12.47
344 | 350 | 137.597 | 59 | 12.47
350 | 365 | 310.6459 | 59 | 12.47
365 | 374 | 236.886 | 59 | 12.47
374 | 384 | 291.4257 | 59 | 12.47
384 | 395 | 304.0401 | 59 | 12.47
395 | 404 | 128.8297 | 59 | 12.47
404 | 414 | 267.56 | 66 | 12.47
414 | 429 | 262.9788 | 68 | 12.47
429 | 440 | 274.7327 | 66 | 12.47
440 | 457 | 333.6831 | 68 | 12.47
457 | 476 | 386.3635 | 68 | 12.47
476 | 487 | 232.9644 | 68 | 12.47
487 | 497 | 278.9562 | 68 | 12.47
497 | 499 | 128.5395 | 68 | 12.47
499 | 501 | 16.7214 | 68 | 12.47
501 | 516 | 260.1462 | 66 | 12.47
516 | 526 | 221.4275 | 68 | 12.47
526 | 537 | 287.7737 | 66 | 12.47
537 | 555 | 243.0012 | 57 | 12.47
555 | 569 | 242.9986 | 57 | 12.47
555 | 560 | 117.9983 | 57 | 12.47
537 | 565 | 450.649 | 66 | 12.47
565 | 586 | 362.7015 | 65 | 12.47
586 | 603 | 353.7661 | 68 | 12.47
603 | 608 | 125.482 | 68 | 12.47
608 | 617 | 314.2059 | 68 | 12.47
617 | 626 | 280.5672 | 68 | 12.47
626 | 628 | 3.2808 | 76 | 12.47
628 | 632 | 15.0822 | 68 | 12.47
631 | 634 | 19.096 | 68 | 12.47
634 | 641 | 190.0732 | 68 | 12.47
641 | 649 | 258.8058 | 68 | 12.47
649 | 677 | 530.5391 | 68 | 12.47
677 | 686 | 300.2087 | 68 | 12.47
686 | 691 | 128.9075 | 71 | 12.47
691 | 699 | 237.1567 | 71 | 12.47
699 | 702 | 84.7397 | 71 | 12.47
702 | 713 | 209.5686 | 70 | 12.47
713 | 720 | 142.9992 | 68 | 12.47
720 | 723 | 49.1036 | 68 | 12.47
723 | 724 | 3.2808 | 76 | 12.47
724 | 741 | 305.1032 | 68 | 12.47
741 | 759 | 240.6688 | 68 | 12.47
759 | 774 | 348.4062 | 66 | 12.47
774 | 788 | 301.173 | 66 | 12.47
788 | 794 | 196.5001 | 68 | 12.47
794 | 813 | 409.9836 | 66 | 12.47
813 | 830 | 329.8878 | 66 | 12.47
830 | 857 | 583.0295 | 66 | 12.47
857 | 884 | 392.732 | 68 | 12.47
884 | 893 | 114.4806 | 68 | 12.47
893 | 904 | 246.643 | 68 | 12.47
904 | 919 | 232.9077 | 71 | 12.47
919 | 922 | 124.233 | 66 | 12.47
922 | 930 | 233.8074 | 66 | 12.47
930 | 939 | 207.8671 | 66 | 12.47
939 | 945 | 152.5305 | 70 | 12.47
945 | 952 | 141.5543 | 70 | 12.47
952 | 959 | 179.2233 | 70 | 12.47
959 | 973 | 236.9027 | 70 | 12.47
973 | 987 | 271.9089 | 66 | 12.47
987 | 992 | 112.678 | 66 | 12.47
992 | 993 | 3.2808 | 76 | 12.47
993 | 1000 | 111.368 | 66 | 12.47
1000 | 1002 | 30.1303 | 66 | 12.47
1002 | 1023 | 303.7952 | 68 | 12.47
1023 | 1035 | 142.9531 | 66 | 12.47
1035 | 1045 | 168.0069 | 68 | 12.47
1045 | 1052 | 48.2165 | 68 | 12.47
1052 | 1083 | 330.9734 | 68 | 12.47
1083 | 1088 | 49.7678 | 68 | 12.47
1088 | 1096 | 82.52 | 68 | 12.47
1096 | 1099 | 14.9972 | 68 | 12.47
1099 | 1100 | 3.2808 | 76 | 12.47
1100 | 1119 | 209.8419 | 68 | 12.47
1119 | 1142 | 423.8209 | 68 | 12.47
1142 | 1156 | 325.8325 | 66 | 12.47
1156 | 1157 | 13.7083 | 66 | 12.47
1157 | 1160 | 18.8581 | 66 | 12.47
1160 | 1162 | 26.279 | 66 | 12.47
1162 | 1164 | 3.2808 | 76 | 12.47
1164 | 1169 | 100 | 66 | 12.47
1156 | 1172 | 236.8957 | 66 | 12.47
1172 | 1181 | 226.0074 | 66 | 12.47
1181 | 1197 | 206.2078 | 66 | 12.47
1197 | 1205 | 147.6042 | 66 | 12.47
1205 | 1220 | 246.0995 | 66 | 12.47
1220 | 1225 | 158.6196 | 66 | 12.47
1225 | 1228 | 65.9259 | 66 | 12.47
1228 | 1243 | 290.6973 | 68 | 12.47
1243 | 1258 | 210.6527 | 66 | 12.47
1258 | 1283 | 275.5296 | 66 | 12.47
1283 | 1292 | 97.0941 | 66 | 12.47
1292 | 1304 | 127.1115 | 66 | 12.47
1304 | 1322 | 235.6899 | 66 | 12.47
1322 | 1350 | 282.0623 | 66 | 12.47
1350 | 1364 | 167.1517 | 68 | 12.47
1364 | 1378 | 224.9589 | 71 | 12.47
1378 | 1391 | 174.3787 | 70 | 12.47
1391 | 1407 | 151.3151 | 70 | 12.47
1407 | 1417 | 186.2342 | 70 | 12.47
1417 | 1437 | 118.3042 | 66 | 12.47
1437 | 1444 | 112.0986 | 66 | 12.47
220 | 224 | 221.3697 | 68 | 12.47
224 | 228 | 91.6011 | 68 | 12.47
228 | 242 | 457.8622 | 68 | 12.47
242 | 256 | 483.6906 | 66 | 12.47
256 | 303 | 987.2773 | 66 | 12.47
4 | 5 | 3.2808 | 77 | 12.47
6 | 7 | 3.2808 | 76 | 12.47
5 | 6 | 63.7665 | 61 | 12.47
14 | 15 | 3.2808 | 72 | 12.47
140 | 141 | 3.2808 | 72 | 12.47
964 | 965 | 3.2808 | 72 | 12.47
87 | 89 | 33.6693 | 20 | 12.47
89 | 91 | 13.6831 | 20 | 12.47
91 | 93 | 181.9136 | 20 | 12.47
93 | 100 | 195.154 | 20 | 12.47
100 | 105 | 201.1905 | 14 | 12.47
100 | 109 | 266.7313 | 14 | 12.47
100 | 103 | 167.1554 | 14 | 12.47
89 | 92 | 195.4769 | 20 | 12.47
92 | 102 | 331.0725 | 20 | 12.47
102 | 104 | 55.182 | 20 | 12.47
104 | 118 | 326.1218 | 14 | 12.47
118 | 124 | 226.2194 | 14 | 12.47
118 | 130 | 338.9137 | 14 | 12.47
130 | 142 | 214.1133 | 14 | 12.47
130 | 146 | 367.4938 | 14 | 12.47
102 | 112 | 226.6312 | 20 | 12.47
154 | 160 | 260.3967 | 14 | 12.47
160 | 169 | 487.6132 | 6 | 12.47
229 | 231 | 28.7524 | 6 | 12.47
231 | 235 | 160.9522 | 6 | 12.47
411 | 412 | 22.977 | 1 | 12.47
412 | 416 | 18.048 | 1 | 12.47
416 | 418 | 18.409 | 1 | 12.47
418 | 438 | 416.6198 | 1 | 12.47
438 | 439 | 56.6344 | 1 | 12.47
439 | 462 | 479.315 | 1 | 12.47
462 | 466 | 138.2598 | 1 | 12.47
466 | 485 | 322.2531 | 1 | 12.47
485 | 490 | 161.7583 | 1 | 12.47
490 | 508 | 390.3665 | 1 | 12.47
508 | 528 | 438.77 | 1 | 12.47
528 | 532 | 135.1265 | 1 | 12.47
532 | 547 | 292.0375 | 1 | 12.47
547 | 549 | 26.2528 | 1 | 12.47
549 | 550 | 5.8961 | 1 | 12.47
515 | 517 | 12.0758 | 14 | 12.47
517 | 519 | 11.6131 | 14 | 12.47
519 | 521 | 37.9834 | 14 | 12.47
521 | 523 | 23.6139 | 14 | 12.47
523 | 530 | 258.9302 | 14 | 12.47
530 | 539 | 188.2163 | 14 | 12.47
539 | 553 | 204.0005 | 6 | 12.47
553 | 562 | 203.9994 | 6 | 12.47
539 | 546 | 118.9067 | 14 | 12.47
546 | 570 | 356.1332 | 14 | 12.47
570 | 599 | 573.5414 | 14 | 12.47
599 | 610 | 264.184 | 6 | 12.47
599 | 609 | 228.4898 | 14 | 12.47
609 | 612 | 160.396 | 14 | 12.47
612 | 622 | 227.0885 | 14 | 12.47
622 | 624 | 101.4394 | 14 | 12.47
624 | 637 | 219.0485 | 6 | 12.47
624 | 630 | 116.5975 | 14 | 12.47
630 | 646 | 341.3379 | 14 | 12.47
646 | 656 | 248.3289 | 6 | 12.47
646 | 666 | 415.689 | 14 | 12.47
666 | 674 | 182.4373 | 13 | 12.47
646 | 648 | 94.2641 | 6 | 12.47
648 | 662 | 251.9183 | 6 | 12.47
662 | 668 | 150.7892 | 6 | 12.47
680 | 681 | 39.5377 | 14 | 12.47
681 | 685 | 105.3387 | 14 | 12.47
685 | 696 | 305.5016 | 14 | 12.47
696 | 701 | 144.0991 | 6 | 12.47
696 | 705 | 176.4241 | 14 | 12.47
705 | 726 | 411.4347 | 14 | 12.47
752 | 754 | 20.8937 | 14 | 12.47
754 | 755 | 27.1523 | 14 | 12.47
755 | 765 | 201.2179 | 20 | 12.47
765 | 770 | 88.0921 | 15 | 12.47
755 | 758 | 47.3969 | 14 | 12.47
758 | 786 | 631.8924 | 14 | 12.47
1024 | 1027 | 21.4534 | 14 | 12.47
1027 | 1030 | 27.0691 | 14 | 12.47
1030 | 1034 | 62.6215 | 14 | 12.47
1034 | 1041 | 89.8397 | 14 | 12.47
1041 | 1047 | 100.1532 | 6 | 12.47
1047 | 1068 | 220.0003 | 6 | 12.47
1030 | 1039 | 127.3109 | 6 | 12.47
1039 | 1050 | 146.7622 | 6 | 12.47
1024 | 1038 | 125.9561 | 6 | 12.47
1024 | 1032 | 70.382 | 6 | 12.47
1032 | 1044 | 163.6956 | 6 | 12.47
953 | 954 | 23.7761 | 20 | 12.47
954 | 956 | 25.191 | 20 | 12.47
956 | 958 | 23.171 | 20 | 12.47
958 | 977 | 309.4213 | 20 | 12.47
977 | 986 | 214.6806 | 20 | 12.47
986 | 990 | 83.9445 | 15 | 12.47
990 | 1013 | 322.0244 | 15 | 12.47
1013 | 1025 | 199.9989 | 6 | 12.47
1013 | 1014 | 3.8768 | 15 | 12.47
1014 | 1037 | 310.5497 | 6 | 12.47
1037 | 1061 | 285.429 | 6 | 12.47
1061 | 1075 | 178.6656 | 6 | 12.47
1075 | 1108 | 312.8201 | 6 | 12.47
1108 | 1124 | 303.1876 | 6 | 12.47
1124 | 1141 | 240.2533 | 6 | 12.47
1141 | 1154 | 310.8869 | 6 | 12.47
1154 | 1175 | 340.4196 | 6 | 12.47
990 | 1001 | 163.7328 | 14 | 12.47
984 | 989 | 148.7936 | 6 | 12.47
1133 | 1135 | 32.595 | 6 | 12.47
1135 | 1149 | 129.9708 | 6 | 12.47
1183 | 1187 | 36.829 | 4 | 12.47
1187 | 1192 | 98.1706 | 4 | 12.47
1183 | 1188 | 38.9734 | 14 | 12.47
2126 | 2130 | 35.8708 | 20 | 12.47
2130 | 2151 | 281.3834 | 20 | 12.47
2151 | 2173 | 280.5846 | 20 | 12.47
2173 | 2195 | 297.4028 | 14 | 12.47
2195 | 2256 | 545.4505 | 6 | 12.47
2404 | 2407 | 55.0365 | 6 | 12.47
2407 | 2423 | 395.582 | 6 | 12.47
2404 | 2405 | 22.0209 | 14 | 12.47
2405 | 2410 | 104.1847 | 14 | 12.47
2410 | 2421 | 308.5341 | 14 | 12.47
2421 | 2424 | 94.2325 | 14 | 12.47
2424 | 2434 | 217.0226 | 14 | 12.47
2434 | 2437 | 113.952 | 14 | 12.47
2437 | 2440 | 76.014 | 14 | 12.47
2440 | 2444 | 129.6678 | 14 | 12.47
2444 | 2453 | 472.2083 | 14 | 12.47
2453 | 2458 | 295.418 | 14 | 12.47
2458 | 2460 | 195.1227 | 14 | 12.47
2460 | 2472 | 558.6263 | 14 | 12.47
2472 | 2474 | 205.3368 | 14 | 12.47
2474 | 2480 | 204.6812 | 6 | 12.47
2480 | 2487 | 233.9652 | 6 | 12.47
2487 | 2491 | 197.2126 | 6 | 12.47
2491 | 2493 | 28.6949 | 6 | 12.47
2493 | 2503 | 1051.9213 | 6 | 12.47
2503 | 2506 | 593.1979 | 6 | 12.47
2506 | 2507 | 266.9993 | 6 | 12.47
2507 | 2509 | 266.9985 | 6 | 12.47
2509 | 2511 | 191.7763 | 6 | 12.47
2511 | 2514 | 268.9973 | 6 | 12.47
2511 | 2513 | 265.9987 | 6 | 12.47
2513 | 2515 | 7.466 | 6 | 12.47
2515 | 2516 | 524.4935 | 6 | 12.47
2516 | 2519 | 817.9997 | 6 | 12.47
2519 | 2520 | 301.9982 | 6 | 12.47
2520 | 2521 | 199.9984 | 6 | 12.47
2521 | 2522 | 153.0002 | 6 | 12.47
2516 | 2517 | 54.999 | 6 | 12.47
2517 | 2518 | 195 | 6 | 12.47
2509 | 2510 | 42.1135 | 6 | 12.47
2510 | 2512 | 179.8845 | 6 | 12.47
2506 | 2508 | 463.6447 | 6 | 12.47
2503 | 2504 | 280.2416 | 6 | 12.47
2504 | 2505 | 15.1668 | 6 | 12.47
2491 | 2495 | 102.1165 | 6 | 12.47
2495 | 2496 | 81.7029 | 6 | 12.47
2474 | 2481 | 239.999 | 6 | 12.47
2481 | 2489 | 226.1117 | 6 | 12.47
2472 | 2476 | 219.767 | 14 | 12.47
2476 | 2479 | 179.9939 | 14 | 12.47
2479 | 2483 | 127.6164 | 14 | 12.47
2460 | 2466 | 229.9991 | 6 | 12.47
2440 | 2443 | 90.5298 | 6 | 12.47
2443 | 2450 | 247.5995 | 6 | 12.47
2437 | 2446 | 297.0002 | 6 | 12.47
2424 | 2428 | 73.1785 | 14 | 12.47
2428 | 2436 | 243.6564 | 14 | 12.47
2126 | 2132 | 85.0001 | 6 | 12.47
2132 | 2143 | 109.9996 | 6 | 12.47
1888 | 1893 | 19.051 | 14 | 12.47
1893 | 1912 | 164.0063 | 14 | 12.47
2167 | 2168 | 26.3917 | 14 | 12.47
2168 | 2182 | 179.6358 | 14 | 12.47
2182 | 2183 | 39.2541 | 20 | 12.47
2183 | 2215 | 295.5487 | 20 | 12.47
2215 | 2242 | 238.6456 | 20 | 12.47
2242 | 2257 | 149.4031 | 20 | 12.47
2257 | 2262 | 93.7123 | 20 | 12.47
2262 | 2281 | 168.9329 | 5 | 12.47
2281 | 2297 | 201.8673 | 6 | 12.47
2262 | 2291 | 263.6724 | 20 | 12.47
2291 | 2300 | 155.0904 | 20 | 12.47
2300 | 2319 | 264.915 | 20 | 12.47
2319 | 2326 | 144.6877 | 17 | 12.47
2326 | 2349 | 430.9738 | 20 | 12.47
2349 | 2366 | 529.3435 | 20 | 12.47
2366 | 2371 | 116.4582 | 20 | 12.47
2371 | 2385 | 266.3666 | 20 | 12.47
2371 | 2384 | 221.3403 | 6 | 12.47
2384 | 2393 | 220.1102 | 6 | 12.47
2319 | 2346 | 485.124 | 6 | 12.47
2346 | 2355 | 299.3578 | 6 | 12.47
2355 | 2363 | 300.2488 | 6 | 12.47
2363 | 2380 | 297.1361 | 6 | 12.47
2380 | 2396 | 299.7983 | 6 | 12.47
2300 | 2314 | 165.6349 | 6 | 12.47
2314 | 2323 | 195.1084 | 6 | 12.47
2323 | 2335 | 208.2708 | 6 | 12.47
2335 | 2340 | 98.4289 | 14 | 12.47
2340 | 2354 | 256.7701 | 14 | 12.47
2257 | 2288 | 319.3397 | 6 | 12.47
2215 | 2229 | 128.3298 | 10 | 12.47
1958 | 1961 | 36.8061 | 6 | 12.47
1961 | 1984 | 293.196 | 6 | 12.47
1786 | 1791 | 18.1094 | 14 | 12.47
1791 | 1806 | 215.157 | 14 | 12.47
1747 | 1751 | 34.6914 | 6 | 12.47
1751 | 1779 | 225.2904 | 6 | 12.47
1699 | 1711 | 102.564 | 6 | 12.47
1711 | 1743 | 248.9151 | 6 | 12.47
1743 | 1755 | 113.3993 | 6 | 12.47
1743 | 1771 | 241.0539 | 6 | 12.47
1771 | 1807 | 341.481 | 6 | 12.47
1807 | 1822 | 200.8744 | 6 | 12.47
1822 | 1823 | 3.878 | 6 | 12.47
1823 | 1840 | 196.874 | 6 | 12.47
1823 | 1843 | 222.8654 | 6 | 12.47
1843 | 1862 | 199.345 | 6 | 12.47
1600 | 1601 | 22.0635 | 13 | 12.47
1601 | 1606 | 41.1314 | 13 | 12.47
1606 | 1620 | 264.7575 | 13 | 12.47
1620 | 1632 | 262.136 | 13 | 12.47
1632 | 1643 | 299.9911 | 13 | 12.47
1643 | 1655 | 150.1893 | 13 | 12.47
1655 | 1662 | 198.3684 | 6 | 12.47
1662 | 1685 | 294.5284 | 6 | 12.47
1685 | 1710 | 214.1239 | 6 | 12.47
1662 | 1674 | 194.3325 | 6 | 12.47
1674 | 1696 | 195.7589 | 6 | 12.47
1696 | 1725 | 237.1998 | 6 | 12.47
1696 | 1697 | 8.278 | 6 | 12.47
1697 | 1720 | 197.8748 | 6 | 12.47
1720 | 1723 | 22.4666 | 6 | 12.47
1723 | 1760 | 284.7709 | 6 | 12.47
1720 | 1721 | 11.2274 | 6 | 12.47
1721 | 1770 | 390.6959 | 6 | 12.47
1770 | 1817 | 444.6293 | 6 | 12.47
1817 | 1847 | 351.8393 | 13 | 12.47
1847 | 1880 | 276.1817 | 14 | 12.47
1880 | 1900 | 190.3332 | 14 | 12.47
1900 | 1910 | 80.5107 | 14 | 12.47
1847 | 1884 | 296.9883 | 14 | 12.47
1884 | 1926 | 414.6716 | 20 | 12.47
1926 | 1942 | 179.6169 | 6 | 12.47
1926 | 1977 | 567.0686 | 14 | 12.47
1977 | 2007 | 357.5965 | 14 | 12.47
2007 | 2016 | 101.2386 | 6 | 12.47
2016 | 2027 | 202.1688 | 6 | 12.47
2007 | 2033 | 386.7215 | 20 | 12.47
1655 | 1668 | 274.2567 | 13 | 12.47
1518 | 1521 | 19.4377 | 14 | 12.47
1521 | 1524 | 24.5774 | 14 | 12.47
1524 | 1550 | 273.7428 | 14 | 12.47
1524 | 1529 | 28.0186 | 14 | 12.47
1529 | 1535 | 55.9744 | 14 | 12.47
1535 | 1545 | 134.7076 | 14 | 12.47
1545 | 1564 | 245.0043 | 14 | 12.47
1564 | 1573 | 145.4316 | 14 | 12.47
1573 | 1595 | 402.1834 | 6 | 12.47
1573 | 1618 | 748.7458 | 14 | 12.47
1618 | 1644 | 603.8225 | 20 | 12.47
1644 | 1653 | 111.704 | 14 | 12.47
1653 | 1660 | 168.5518 | 14 | 12.47
1618 | 1635 | 320.9614 | 20 | 12.47
1618 | 1639 | 407.0204 | 20 | 12.47
1618 | 1638 | 350.498 | 15 | 12.47
1638 | 1647 | 293.0858 | 15 | 12.47
1647 | 1667 | 361.9229 | 15 | 12.47
1667 | 1693 | 307.3018 | 14 | 12.47
1693 | 1727 | 255.8138 | 14 | 12.47
1727 | 1746 | 132.3679 | 14 | 12.47
1746 | 1766 | 184.8143 | 6 | 12.47
1746 | 1764 | 161.3726 | 14 | 12.47
1764 | 1793 | 219.6505 | 14 | 12.47
1793 | 1813 | 240.0595 | 14 | 12.47
1813 | 1844 | 382.5807 | 14 | 12.47
1813 | 1818 | 70.5666 | 12 | 12.47
1818 | 1819 | 13.9425 | 12 | 12.47
1819 | 1838 | 248.9193 | 6 | 12.47
1818 | 1825 | 100.0009 | 14 | 12.47
1647 | 1651 | 51.1042 | 14 | 12.47
1402 | 1404 | 14.6639 | 6 | 12.47
1404 | 1406 | 20.7333 | 6 | 12.47
1406 | 1415 | 161.6147 | 6 | 12.47
1415 | 1441 | 208.8374 | 6 | 12.47
1441 | 1460 | 212.084 | 6 | 12.47
1460 | 1462 | 12.7263 | 6 | 12.47
1462 | 1479 | 200.0169 | 6 | 12.47
1479 | 1495 | 200.704 | 6 | 12.47
1495 | 1508 | 206.8914 | 6 | 12.47
1508 | 1525 | 205.9075 | 6 | 12.47
1525 | 1547 | 220.1037 | 6 | 12.47
1462 | 1483 | 242.324 | 6 | 12.47
1289 | 1295 | 32.2077 | 20 | 12.47
1295 | 1299 | 70.5968 | 20 | 12.47
1425 | 1428 | 23.4358 | 6 | 12.47
1428 | 1432 | 22.2726 | 6 | 12.47
1432 | 1439 | 62.137 | 6 | 12.47
1439 | 1466 | 303.4153 | 6 | 12.47
1466 | 1467 | 7.6842 | 6 | 12.47
1467 | 1492 | 312.3154 | 6 | 12.47
1432 | 1445 | 139.9706 | 6 | 12.47
1445 | 1461 | 162.8399 | 6 | 12.47
1464 | 1472 | 31.5486 | 14 | 12.47
1472 | 1474 | 21.4357 | 14 | 12.47
1474 | 1485 | 164.8861 | 14 | 12.47
1485 | 1512 | 398.252 | 14 | 12.47
1512 | 1530 | 173.5395 | 14 | 12.47
1593 | 1599 | 64.6378 | 20 | 12.47
1599 | 1610 | 134.1902 | 20 | 12.47
1610 | 1627 | 330.8009 | 6 | 12.47
1690 | 1702 | 59.5168 | 14 | 12.47
1702 | 1728 | 213.5366 | 14 | 12.47
1728 | 1749 | 167.5168 | 14 | 12.47
1749 | 1752 | 18.3622 | 14 | 12.47
1752 | 1783 | 240.3641 | 14 | 12.47
1783 | 1784 | 30.5371 | 14 | 12.47
1784 | 1804 | 210.2679 | 14 | 12.47
1804 | 1835 | 401.0548 | 14 | 12.47
1752 | 1757 | 51.9306 | 14 | 12.47
1757 | 1785 | 227.1708 | 14 | 12.47
1785 | 1867 | 881.5843 | 14 | 12.47
1867 | 1875 | 43.6442 | 14 | 12.47
1875 | 1901 | 234.0867 | 14 | 12.47
1901 | 1930 | 276.6073 | 6 | 12.47
1930 | 1931 | 2.7631 | 6 | 12.47
1931 | 1941 | 130.6121 | 6 | 12.47
1901 | 1962 | 621.1769 | 14 | 12.47
1536 | 1540 | 31.5895 | 14 | 12.47
1540 | 1589 | 811.9328 | 14 | 12.47
1388 | 1390 | 52.5814 | 6 | 12.47
1390 | 1392 | 28.9228 | 6 | 12.47
1392 | 1411 | 199.694 | 6 | 12.47
1411 | 1431 | 220.7415 | 6 | 12.47
1438 | 1446 | 96.2012 | 6 | 12.47
1446 | 1481 | 385.6778 | 6 | 12.47
1481 | 1511 | 427.7556 | 6 | 12.47
1646 | 1650 | 62.0934 | 14 | 12.47
1650 | 1677 | 460.3481 | 14 | 12.47
1677 | 1680 | 29.1645 | 14 | 12.47
1680 | 1708 | 228.7663 | 14 | 12.47
1708 | 1733 | 191.9472 | 14 | 12.47
1733 | 1741 | 78.1149 | 14 | 12.47
1741 | 1774 | 278.8758 | 14 | 12.47
1774 | 1885 | 1114.9023 | 14 | 12.47
1774 | 1808 | 325.9951 | 14 | 12.47
1808 | 1811 | 19.7194 | 14 | 12.47
1811 | 1864 | 612.1345 | 14 | 12.47
1864 | 1892 | 241.8547 | 14 | 12.47
1892 | 1929 | 317.8778 | 6 | 12.47
1892 | 1913 | 171.3321 | 14 | 12.47
1913 | 1947 | 345.3251 | 14 | 12.47
1947 | 1955 | 76.735 | 14 | 12.47
1955 | 1963 | 79.6687 | 14 | 12.47
1947 | 1948 | 8.5239 | 15 | 12.47
1948 | 1978 | 327.0882 | 15 | 12.47
1978 | 1992 | 160.1356 | 14 | 12.47
1992 | 2004 | 170.054 | 6 | 12.47
2004 | 2017 | 144.2126 | 6 | 12.47
2017 | 2030 | 242.9692 | 6 | 12.47
2030 | 2045 | 194.9105 | 6 | 12.47
1992 | 2038 | 645.2267 | 14 | 12.47
2038 | 2067 | 545.1463 | 14 | 12.47
2067 | 2073 | 150.3908 | 6 | 12.47
2073 | 2088 | 300.0985 | 6 | 12.47
2088 | 2104 | 275.1566 | 6 | 12.47
2104 | 2112 | 151.1238 | 6 | 12.47
2067 | 2081 | 341.2746 | 14 | 12.47
2081 | 2084 | 31.8685 | 14 | 12.47
2084 | 2117 | 547.2257 | 14 | 12.47
2117 | 2176 | 850.3986 | 14 | 12.47
2176 | 2191 | 165.5683 | 14 | 12.47
2191 | 2192 | 41.3833 | 6 | 12.47
2192 | 2212 | 157.4608 | 6 | 12.47
2191 | 2237 | 438.4849 | 14 | 12.47
2237 | 2251 | 129.5582 | 14 | 12.47
2251 | 2280 | 306.8765 | 14 | 12.47
2280 | 2298 | 216.967 | 14 | 12.47
2298 | 2312 | 195.5266 | 14 | 12.47
2312 | 2318 | 95.9172 | 20 | 12.47
2318 | 2352 | 617.8429 | 20 | 12.47
2352 | 2359 | 350.7359 | 20 | 12.47
2359 | 2362 | 109.9871 | 14 | 12.47
2362 | 2370 | 144.9974 | 6 | 12.47
2370 | 2383 | 225.0011 | 6 | 12.47
2383 | 2391 | 203.9987 | 6 | 12.47
2362 | 2373 | 183.9115 | 14 | 12.47
2373 | 2415 | 840.8238 | 14 | 12.47
2415 | 2431 | 446.4915 | 14 | 12.47
2312 | 2324 | 215.2559 | 15 | 12.47
2280 | 2315 | 418.4977 | 14 | 12.47
2315 | 2331 | 300.6761 | 6 | 12.47
2067 | 2074 | 158.6794 | 20 | 12.47
2074 | 2083 | 195.0644 | 20 | 12.47
1741 | 1798 | 477.4856 | 15 | 12.47
1731 | 1744 | 106.4225 | 6 | 12.47
1744 | 1815 | 653.5978 | 6 | 12.47
1815 | 1859 | 531.0952 | 6 | 12.47
1794 | 1795 | 16.9465 | 6 | 12.47
1795 | 1797 | 45.3782 | 6 | 12.47
1797 | 1805 | 103.1191 | 6 | 12.47
1805 | 1810 | 43.6243 | 6 | 12.47
1810 | 1878 | 683.6657 | 6 | 12.47
1878 | 1909 | 287.433 | 6 | 12.47
1805 | 1820 | 179.2896 | 6 | 12.47
1820 | 1854 | 378.858 | 6 | 12.47
1854 | 1883 | 193.0094 | 6 | 12.47
1883 | 1899 | 187.5267 | 14 | 12.47
2031 | 2032 | 16.3975 | 6 | 12.47
2032 | 2040 | 77.746 | 6 | 12.47
2019 | 2042 | 350.0013 | 6 | 12.47
1970 | 1972 | 45.6942 | 14 | 12.47
1972 | 1985 | 135.3284 | 14 | 12.47
1824 | 1828 | 38.5862 | 14 | 12.47
1828 | 1829 | 28.6734 | 14 | 12.47
1829 | 1839 | 103.9953 | 14 | 12.47
1839 | 1858 | 184.4732 | 6 | 12.47
1858 | 1891 | 301.5594 | 6 | 12.47
1891 | 1936 | 398.4987 | 6 | 12.47
1936 | 1951 | 181.3996 | 6 | 12.47
1951 | 1954 | 16.6482 | 1 | 12.47
1954 | 1957 | 22.3769 | 1 | 12.47
1957 | 2011 | 660.3914 | 1 | 12.47
1502 | 1503 | 22.6748 | 14 | 12.47
1503 | 1504 | 3.2808 | 73 | 12.47
1504 | 1510 | 78.8197 | 14 | 12.47
1510 | 1534 | 229.6139 | 14 | 12.47
1534 | 1562 | 388.5135 | 6 | 12.47
1562 | 1563 | 5.3174 | 6 | 12.47
1587 | 1588 | 41.3036 | 20 | 12.47
1588 | 1591 | 30.25 | 20 | 12.47
1591 | 1604 | 144.4681 | 20 | 12.47
1917 | 1920 | 34.9972 | 6 | 12.47
1920 | 1922 | 12.3006 | 6 | 12.47
1922 | 1953 | 322.1691 | 6 | 12.47
1953 | 2010 | 676.6775 | 6 | 12.47
1973 | 1976 | 25.2099 | 14 | 12.47
1976 | 1979 | 20.9188 | 14 | 12.47
1979 | 1986 | 90.5841 | 14 | 12.47
2070 | 2080 | 184.8419 | 6 | 12.47
2093 | 2096 | 36.9636 | 14 | 12.47
2096 | 2097 | 3.2808 | 73 | 12.47
2097 | 2099 | 43.8206 | 14 | 12.47
2099 | 2106 | 80.3522 | 14 | 12.47
2106 | 2123 | 232.5779 | 14 | 12.47
2123 | 2131 | 151.3047 | 12 | 12.47
2123 | 2129 | 143.3637 | 14 | 12.47
2129 | 2145 | 179.146 | 14 | 12.47
2145 | 2162 | 252.7979 | 14 | 12.47
2162 | 2178 | 214.3984 | 14 | 12.47
2178 | 2193 | 206.3512 | 14 | 12.47
2193 | 2222 | 219.0808 | 14 | 12.47
2193 | 2228 | 303.6814 | 14 | 12.47
2193 | 2232 | 339.5026 | 14 | 12.47
2145 | 2154 | 131.6854 | 20 | 12.47
2267 | 2270 | 30.1745 | 1 | 12.47
2270 | 2271 | 13.712 | 1 | 12.47
2271 | 2274 | 13.1528 | 1 | 12.47
2274 | 2307 | 431.9278 | 1 | 12.47
2307 | 2321 | 246.4828 | 1 | 12.47
2321 | 2348 | 402.8707 | 1 | 12.47
2348 | 2378 | 823.2028 | 1 | 12.47
2378 | 2403 | 555.2802 | 1 | 12.47
1796 | 1800 | 35.8999 | 14 | 12.47
1738 | 1742 | 28.5005 | 6 | 12.47
1742 | 1765 | 199.9018 | 6 | 12.47
1765 | 1801 | 301.083 | 6 | 12.47
1676 | 1679 | 27.9336 | 14 | 12.47
1679 | 1682 | 23.1305 | 14 | 12.47
1682 | 1688 | 70.0389 | 6 | 12.47
1688 | 1695 | 51.6392 | 6 | 12.47
1695 | 1707 | 84.2943 | 6 | 12.47
1707 | 1724 | 153.288 | 6 | 12.47
1724 | 1756 | 249.4193 | 6 | 12.47
1682 | 1684 | 27.137 | 14 | 12.47
1684 | 1692 | 85.2589 | 14 | 12.47
1522 | 1527 | 33.5172 | 14 | 12.47
1527 | 1537 | 76.4748 | 14 | 12.47
1537 | 1552 | 211.0393 | 14 | 12.47
1552 | 1664 | 2024.8551 | 14 | 12.47
1522 | 1531 | 59.9987 | 8 | 12.47
1386 | 1395 | 119.4666 | 6 | 12.47
1395 | 1413 | 174.1164 | 6 | 12.47
1413 | 1429 | 205.3445 | 6 | 12.47
1429 | 1451 | 195.4934 | 6 | 12.47
1451 | 1465 | 180.7033 | 6 | 12.47
1465 | 1468 | 16.6515 | 6 | 12.47
1468 | 1486 | 206.9161 | 6 | 12.47
1486 | 1500 | 237.1944 | 6 | 12.47
1468 | 1497 | 345.7759 | 6 | 12.47
1497 | 1517 | 340.1828 | 6 | 12.47
1517 | 1520 | 12.423 | 6 | 12.47
1520 | 1546 | 259.5434 | 6 | 12.47
1546 | 1558 | 197.991 | 6 | 12.47
1558 | 1569 | 124.9685 | 6 | 12.47
1517 | 1543 | 240.1711 | 6 | 12.47
1543 | 1556 | 216.9247 | 6 | 12.47
1468 | 1482 | 160.9836 | 6 | 12.47
1482 | 1491 | 139.6416 | 6 | 12.47
1168 | 1170 | 29.5395 | 5 | 12.47
1170 | 1171 | 26.6857 | 5 | 12.47
1103 | 1111 | 53.4088 | 14 | 12.47
1111 | 1127 | 304.74 | 14 | 12.47
1094 | 1098 | 19.9972 | 14 | 12.47
1098 | 1106 | 83.9895 | 14 | 12.47
1005 | 1007 | 15.0017 | 14 | 12.47
1007 | 1012 | 72.3934 | 14 | 12.47
1012 | 1019 | 131.8875 | 14 | 12.47
1019 | 1033 | 193.1124 | 14 | 12.47
1033 | 1046 | 194.1592 | 14 | 12.47
1046 | 1076 | 304.0445 | 14 | 12.47
1033 | 1048 | 207.5506 | 14 | 12.47
638 | 639 | 20.8795 | 6 | 12.47
639 | 640 | 46.9376 | 6 | 12.47
640 | 651 | 332.1831 | 6 | 12.47
465 | 468 | 30.1595 | 6 | 12.47
468 | 469 | 0.85248 | 6 | 12.47
469 | 471 | 47.3109 | 6 | 12.47
471 | 479 | 121.2179 | 6 | 12.47
469 | 472 | 80.6557 | 6 | 12.47
472 | 474 | 23.9946 | 14 | 12.47
474 | 483 | 172.347 | 14 | 12.47
441 | 444 | 29.0082 | 6 | 12.47
444 | 446 | 19.1484 | 6 | 12.47
446 | 447 | 22.0663 | 6 | 12.47
447 | 454 | 170.0549 | 6 | 12.47
446 | 450 | 104.2076 | 6 | 12.47
450 | 452 | 46.3101 | 6 | 12.47
348 | 352 | 154.7468 | 18 | 12.47
181 | 183 | 28.6412 | 8 | 12.47
183 | 186 | 84.0032 | 8 | 12.47
170 | 171 | 21.6015 | 7 | 12.47
171 | 172 | 19.4388 | 5 | 12.47
172 | 173 | 34.119 | 5 | 12.47
154 | 155 | 32.4347 | 14 | 12.47
155 | 158 | 179.7946 | 14 | 12.47
333 | 334 | 31.2133 | 6 | 12.47
334 | 337 | 70.4096 | 6 | 12.47
337 | 339 | 48.1054 | 6 | 12.47
339 | 351 | 241.7278 | 6 | 12.47
337 | 340 | 62.529 | 6 | 12.47
340 | 343 | 50.9866 | 6 | 12.47
537 | 543 | 84.357 | 6 | 12.47
543 | 544 | 8.5031 | 6 | 12.47
544 | 545 | 34.3217 | 6 | 12.47
545 | 556 | 171.5302 | 6 | 12.47
556 | 579 | 368.7582 | 14 | 12.47
579 | 598 | 382.1089 | 15 | 12.47
598 | 613 | 408.3553 | 14 | 12.47
613 | 635 | 516.6345 | 14 | 12.47
635 | 645 | 211.0557 | 14 | 12.47
613 | 619 | 158.8097 | 12 | 12.47
741 | 760 | 275.2756 | 14 | 12.47
741 | 745 | 36.8585 | 14 | 12.47
745 | 749 | 29.6228 | 14 | 12.47
749 | 764 | 274.389 | 14 | 12.47
764 | 773 | 187.6227 | 14 | 12.47
773 | 784 | 303.5315 | 14 | 12.47
773 | 778 | 180.7519 | 14 | 12.47
778 | 785 | 155.4463 | 14 | 12.47
785 | 796 | 276.1571 | 14 | 12.47
796 | 812 | 325.5628 | 14 | 12.47
796 | 803 | 60.3124 | 6 | 12.47
796 | 810 | 247.4824 | 14 | 12.47
810 | 820 | 251.8477 | 14 | 12.47
820 | 829 | 177.3964 | 12 | 12.47
829 | 835 | 107.0855 | 14 | 12.47
835 | 851 | 289.7381 | 14 | 12.47
851 | 874 | 441.2576 | 6 | 12.47
874 | 892 | 254.8547 | 6 | 12.47
892 | 905 | 258.0781 | 6 | 12.47
905 | 915 | 108.0011 | 6 | 12.47
820 | 834 | 283.7266 | 6 | 12.47
773 | 782 | 267.5248 | 6 | 12.47
813 | 821 | 180.6823 | 6 | 12.47
830 | 836 | 128.8048 | 20 | 12.47
904 | 914 | 94.79 | 15 | 12.47
914 | 925 | 387.1667 | 15 | 12.47
925 | 932 | 140.3767 | 16 | 12.47
932 | 933 | 28.7297 | 14 | 12.47
933 | 935 | 16.2537 | 14 | 12.47
935 | 937 | 63.5425 | 14 | 12.47
937 | 938 | 59.6444 | 15 | 12.47
935 | 943 | 258.4848 | 14 | 12.47
943 | 982 | 765.811 | 14 | 12.47
952 | 962 | 285.613 | 14 | 12.47
962 | 983 | 320.4652 | 6 | 12.47
983 | 997 | 241.7915 | 6 | 12.47
962 | 979 | 212.5869 | 14 | 12.47
1045 | 1066 | 218.625 | 14 | 12.47
1066 | 1091 | 237.2403 | 14 | 12.47
1350 | 1354 | 33.2441 | 6 | 12.47
1354 | 1363 | 128.7045 | 6 | 12.47
1391 | 1396 | 45.1793 | 6 | 12.47
1396 | 1398 | 44.7302 | 6 | 12.47
1398 | 1416 | 229.283 | 6 | 12.47
1437 | 1463 | 299.2141 | 6 | 12.47
1364 | 1370 | 30.6328 | 19 | 12.47
1370 | 1371 | 20.362 | 19 | 12.47
1371 | 1379 | 174.1151 | 6 | 12.47
1371 | 1373 | 30.8786 | 19 | 12.47
1373 | 1401 | 423.7402 | 19 | 12.47
1401 | 1426 | 279.8266 | 19 | 12.47
1426 | 1452 | 229.5418 | 19 | 12.47
1452 | 1469 | 196.5563 | 14 | 12.47
1452 | 1471 | 205.1963 | 14 | 12.47
1452 | 1478 | 307.273 | 19 | 12.47
1478 | 1493 | 200.52 | 19 | 12.47
1493 | 1506 | 190.5045 | 19 | 12.47
1506 | 1532 | 294.3394 | 19 | 12.47
1532 | 1533 | 6.512 | 19 | 12.47
1533 | 1561 | 390.0958 | 20 | 12.47
1561 | 1584 | 309.9874 | 20 | 12.47
1584 | 1585 | 48.146 | 20 | 12.47
1585 | 1592 | 141.9797 | 15 | 12.47
1592 | 1609 | 212.3187 | 14 | 12.47
1609 | 1616 | 124.2438 | 14 | 12.47
1592 | 1597 | 87.4701 | 15 | 12.47
1597 | 1614 | 205.39 | 15 | 12.47
1561 | 1579 | 232.5032 | 14 | 12.47
1533 | 1551 | 234.4219 | 14 | 12.47
1493 | 1523 | 417.4935 | 19 | 12.47
1426 | 1436 | 60.5901 | 5 | 12.47
1436 | 1454 | 199.6921 | 6 | 12.47
1373 | 1456 | 966.6992 | 6 | 12.47
1456 | 1475 | 196.0519 | 6 | 12.47
1083 | 1085 | 13.5979 | 19 | 12.47
1085 | 1086 | 12.8809 | 19 | 12.47
1086 | 1093 | 73.222 | 14 | 12.47
1093 | 1097 | 34.5032 | 14 | 12.47
1086 | 1092 | 63.3856 | 19 | 12.47
1092 | 1123 | 404.0814 | 19 | 12.47
1123 | 1150 | 418.7162 | 19 | 12.47
1150 | 1151 | 131.6118 | 19 | 12.47
1151 | 1166 | 173.0722 | 17 | 12.47
1166 | 1174 | 194.8645 | 15 | 12.47
1174 | 1186 | 189.4181 | 19 | 12.47
1166 | 1178 | 279.959 | 14 | 12.47
1178 | 1191 | 162.9337 | 14 | 12.47
1191 | 1203 | 232.9696 | 14 | 12.47
1203 | 1212 | 185.1879 | 14 | 12.47
1191 | 1199 | 184.8542 | 14 | 12.47
1191 | 1204 | 246.97 | 14 | 12.47
1000 | 1003 | 31.5972 | 6 | 12.47
1003 | 1006 | 23.9262 | 6 | 12.47
1006 | 1028 | 335.7198 | 6 | 12.47
1028 | 1070 | 495.8363 | 6 | 12.47
1006 | 1015 | 127.8249 | 6 | 12.47
1015 | 1031 | 243.9281 | 6 | 12.47
973 | 975 | 25.3928 | 18 | 12.47
975 | 978 | 46.6901 | 18 | 12.47
978 | 996 | 343.4551 | 18 | 12.47
996 | 1018 | 340.1375 | 20 | 12.47
1018 | 1021 | 67.3649 | 14 | 12.47
1018 | 1042 | 317.3828 | 14 | 12.47
1018 | 1040 | 298.3989 | 20 | 12.47
649 | 658 | 148.6123 | 15 | 12.47
608 | 614 | 165.6768 | 14 | 12.47
565 | 568 | 22.6455 | 6 | 12.47
568 | 571 | 32.4333 | 6 | 12.47
571 | 572 | 29.2652 | 6 | 12.47
572 | 581 | 175.2488 | 6 | 12.47
581 | 596 | 323.3217 | 6 | 12.47
537 | 559 | 312.1977 | 14 | 12.47
263 | 264 | 34.2754 | 9 | 12.47
264 | 265 | 32.4484 | 9 | 12.47
265 | 279 | 250.6023 | 9 | 12.47
279 | 280 | 7.7822 | 9 | 12.47
280 | 302 | 528.5017 | 6 | 12.47
242 | 243 | 59.5738 | 6 | 12.47
242 | 244 | 79.3849 | 14 | 12.47
244 | 248 | 92.9323 | 14 | 12.47
248 | 250 | 110.748 | 14 | 12.47
250 | 255 | 169.0989 | 6 | 12.47
250 | 260 | 261.1304 | 14 | 12.47
260 | 277 | 293.7465 | 14 | 12.47
126 | 127 | 14.0555 | 14 | 12.47
127 | 138 | 217.0724 | 14 | 12.47
98 | 99 | 32.0261 | 6 | 12.47
99 | 107 | 274.8686 | 6 | 12.47
73 | 78 | 162.0912 | 6 | 12.47
23 | 24 | 11.0551 | 11 | 12.47
24 | 26 | 147.2496 | 11 | 12.47
26 | 28 | 198.8142 | 14 | 12.47
28 | 30 | 242.0043 | 14 | 12.47
30 | 33 | 144.7875 | 14 | 12.47
33 | 35 | 127.1404 | 14 | 12.47
33 | 36 | 241.7224 | 6 | 12.47
56 | 59 | 119.655 | 29 | 12.47
49 | 50 | 12.8481 | 23 | 12.47
50 | 53 | 106.8486 | 23 | 12.47
53 | 60 | 402.0095 | 29 | 12.47
60 | 62 | 344.8826 | 29 | 12.47
62 | 72 | 297.8728 | 29 | 12.47
72 | 84 | 393.3858 | 23 | 12.47
84 | 96 | 397.2802 | 23 | 12.47
96 | 111 | 507.6621 | 23 | 12.47
111 | 129 | 516.5925 | 23 | 12.47
129 | 131 | 12.6315 | 23 | 12.47
131 | 148 | 378.4413 | 23 | 12.47
131 | 132 | 27.9721 | 23 | 12.47
132 | 153 | 666.6057 | 23 | 12.47
96 | 117 | 675.8796 | 23 | 12.47
117 | 125 | 263.3435 | 23 | 12.47
53 | 54 | 8.869 | 29 | 12.47
54 | 57 | 239.8468 | 29 | 12.47
422 | 423 | 21.4618 | 2 | 12.47
423 | 425 | 20.8247 | 2 | 12.47
425 | 427 | 21.2881 | 2 | 12.47
427 | 433 | 183.0816 | 2 | 12.47
433 | 451 | 312.6824 | 2 | 12.47
451 | 463 | 293.8703 | 2 | 12.47
463 | 470 | 196.3753 | 2 | 12.47
470 | 494 | 472.5929 | 2 | 12.47
494 | 502 | 271.0441 | 2 | 12.47
502 | 518 | 263.7792 | 2 | 12.47
518 | 541 | 556.8655 | 2 | 12.47
541 | 552 | 151.9706 | 2 | 12.47
552 | 574 | 352.5446 | 2 | 12.47
574 | 580 | 128.1097 | 2 | 12.47
580 | 602 | 438.1139 | 2 | 12.47
966 | 968 | 28.1262 | 23 | 12.47
968 | 969 | 16.9985 | 23 | 12.47
969 | 981 | 225.5912 | 29 | 12.47
969 | 980 | 192.1886 | 23 | 12.47
966 | 970 | 61.0444 | 36 | 12.47
970 | 972 | 33.6241 | 36 | 12.47
972 | 985 | 237.7126 | 36 | 12.47
985 | 1017 | 498.4895 | 36 | 12.47
1017 | 1026 | 155.6866 | 36 | 12.47
1026 | 1051 | 305.0457 | 36 | 12.47
1051 | 1053 | 10.4787 | 36 | 12.47
1053 | 1073 | 221.6746 | 35 | 12.47
1073 | 1102 | 289.0493 | 23 | 12.47
1102 | 1113 | 87.7733 | 23 | 12.47
1113 | 1121 | 126.3206 | 23 | 12.47
1073 | 1107 | 332.7018 | 29 | 12.47
1051 | 1057 | 51.7366 | 22 | 12.47
1057 | 1080 | 260.705 | 23 | 12.47
1026 | 1029 | 13.6101 | 36 | 12.47
1029 | 1063 | 399.665 | 29 | 12.47
1063 | 1089 | 289.0837 | 23 | 12.47
1063 | 1087 | 267.153 | 29 | 12.47
1087 | 1115 | 269.1826 | 29 | 12.47
1087 | 1125 | 501.8222 | 29 | 12.47
1125 | 1136 | 206.9403 | 29 | 12.47
1136 | 1163 | 420.751 | 29 | 12.47
1125 | 1129 | 80.9746 | 29 | 12.47
1129 | 1130 | 3.2808 | 74 | 12.47
1130 | 1132 | 76.2763 | 29 | 12.47
1132 | 1140 | 75.8287 | 29 | 12.47
1140 | 1159 | 362.332 | 29 | 12.47
1159 | 1165 | 32.021 | 23 | 12.47
1159 | 1177 | 355.1811 | 23 | 12.47
1159 | 1184 | 443.9833 | 29 | 12.47
1184 | 1209 | 461.5781 | 29 | 12.47
1209 | 1219 | 125.9248 | 22 | 12.47
1209 | 1214 | 107.6571 | 29 | 12.47
1214 | 1215 | 8.7989 | 29 | 12.47
1215 | 1221 | 65.3158 | 23 | 12.47
1221 | 1226 | 150.3002 | 23 | 12.47
1221 | 1229 | 199.9991 | 23 | 12.47
1229 | 1236 | 190.0005 | 23 | 12.47
1184 | 1194 | 164.2832 | 29 | 12.47
1194 | 1211 | 314.2763 | 29 | 12.47
1211 | 1242 | 614.1296 | 29 | 12.47
1242 | 1265 | 321.6106 | 29 | 12.47
1265 | 1293 | 274.5453 | 29 | 12.47
1293 | 1308 | 177.7903 | 29 | 12.47
1308 | 1318 | 162.9672 | 29 | 12.47
1308 | 1347 | 454.5725 | 29 | 12.47
1347 | 1348 | 9.4781 | 29 | 12.47
1348 | 1376 | 324.3558 | 29 | 12.47
1376 | 1382 | 111.5239 | 25 | 12.47
1376 | 1399 | 333.5781 | 23 | 12.47
1265 | 1278 | 121.5221 | 29 | 12.47
1278 | 1306 | 292.5053 | 29 | 12.47
1242 | 1280 | 479.9941 | 29 | 12.47
1280 | 1309 | 308.8674 | 23 | 12.47
1280 | 1311 | 331.8406 | 29 | 12.47
1311 | 1326 | 203.65 | 29 | 12.47
1326 | 1359 | 348.9538 | 23 | 12.47
1359 | 1377 | 200.7313 | 23 | 12.47
1377 | 1389 | 200.7092 | 23 | 12.47
1140 | 1144 | 37.5536 | 29 | 12.47
1144 | 1155 | 291.6884 | 29 | 12.47
1125 | 1131 | 86.0416 | 23 | 12.47
1029 | 1043 | 185.1575 | 29 | 12.47
1043 | 1058 | 158.7335 | 23 | 12.47
1058 | 1079 | 257.0573 | 23 | 12.47
1043 | 1055 | 148.6485 | 27 | 12.47
1055 | 1077 | 231.7329 | 29 | 12.47
1077 | 1090 | 126.8093 | 29 | 12.47
1090 | 1104 | 145.8403 | 29 | 12.47
1104 | 1112 | 58.9521 | 29 | 12.47
1104 | 1122 | 267.217 | 29 | 12.47
1122 | 1128 | 129.9611 | 23 | 12.47
1128 | 1139 | 164.8425 | 23 | 12.47
1122 | 1137 | 280.4772 | 29 | 12.47
1104 | 1126 | 337.852 | 32 | 12.47
1126 | 1148 | 290.7327 | 35 | 12.47
1104 | 1145 | 606.9908 | 29 | 12.47
1055 | 1072 | 178.0855 | 36 | 12.47
1072 | 1082 | 109.3239 | 36 | 12.47
1082 | 1110 | 263.7184 | 29 | 12.47
926 | 927 | 27.0299 | 23 | 12.47
927 | 929 | 53.6051 | 23 | 12.47
929 | 931 | 34.7951 | 23 | 12.47
1842 | 1845 | 10.0032 | 23 | 12.47
1845 | 1849 | 35.4405 | 23 | 12.47
2360 | 2361 | 33.0816 | 23 | 12.47
2361 | 2364 | 84.6481 | 23 | 12.47
2364 | 2376 | 194.9624 | 23 | 12.47
2376 | 2408 | 683.6319 | 23 | 12.47
2408 | 2439 | 821.2779 | 23 | 12.47
2439 | 2455 | 673.5962 | 23 | 12.47
2439 | 2445 | 198.132 | 23 | 12.47
2392 | 2394 | 15.0026 | 23 | 12.47
2394 | 2395 | 3.2808 | 74 | 12.47
2395 | 2406 | 245.6062 | 23 | 12.47
2406 | 2414 | 175.1902 | 23 | 12.47
2414 | 2420 | 195.1262 | 23 | 12.47
2414 | 2425 | 340.7628 | 23 | 12.47
2425 | 2435 | 263.4326 | 23 | 12.47
2425 | 2429 | 70.3821 | 23 | 12.47
2377 | 2388 | 246.8572 | 29 | 12.47
2276 | 2284 | 69.283 | 29 | 12.47
2284 | 2303 | 306.7484 | 29 | 12.47
2179 | 2202 | 252.7146 | 23 | 12.47
2076 | 2077 | 15.0053 | 29 | 12.47
2077 | 2079 | 3.2808 | 74 | 12.47
2079 | 2098 | 408.1424 | 29 | 12.47
2098 | 2109 | 160.4084 | 29 | 12.47
2109 | 2139 | 454.8803 | 29 | 12.47
2139 | 2172 | 421.8169 | 29 | 12.47
2172 | 2189 | 215.9216 | 29 | 12.47
2189 | 2194 | 80.6309 | 29 | 12.47
2172 | 2208 | 376.8251 | 23 | 12.47
2208 | 2238 | 300.093 | 23 | 12.47
2098 | 2101 | 29.6163 | 23 | 12.47
2101 | 2121 | 285.9999 | 23 | 12.47
2121 | 2133 | 218.4411 | 23 | 12.47
2133 | 2142 | 99.9999 | 23 | 12.47
2142 | 2150 | 99.9999 | 23 | 12.47
2142 | 2149 | 99.9983 | 23 | 12.47
1857 | 1863 | 79.5162 | 23 | 12.47
1821 | 1846 | 270.273 | 23 | 12.47
2209 | 2214 | 81.6749 | 29 | 12.47
2209 | 2220 | 105.563 | 29 | 12.47
2220 | 2234 | 162.0024 | 23 | 12.47
2167 | 2169 | 28.1828 | 29 | 12.47
2169 | 2186 | 244.9402 | 29 | 12.47
2026 | 2028 | 34.1922 | 29 | 12.47
2028 | 2029 | 22.2186 | 29 | 12.47
2029 | 2036 | 69.0895 | 29 | 12.47
2036 | 2043 | 116.0424 | 29 | 12.47
2043 | 2062 | 356.4347 | 29 | 12.47
2062 | 2075 | 296.0435 | 27 | 12.47
2075 | 2089 | 261.9346 | 29 | 12.47
2089 | 2105 | 271.8348 | 36 | 12.47
2105 | 2115 | 182.2345 | 36 | 12.47
2115 | 2125 | 175.9835 | 23 | 12.47
2115 | 2128 | 217.2309 | 36 | 12.47
2128 | 2146 | 204.2736 | 36 | 12.47
2146 | 2160 | 208.7905 | 36 | 12.47
2115 | 2124 | 100.7711 | 33 | 12.47
2124 | 2144 | 292.4521 | 29 | 12.47
2144 | 2153 | 135.7214 | 23 | 12.47
2153 | 2166 | 162.443 | 23 | 12.47
2166 | 2185 | 285.8982 | 29 | 12.47
2185 | 2205 | 154.8759 | 29 | 12.47
2205 | 2206 | 1 | 29 | 12.47
2206 | 2231 | 251.3492 | 29 | 12.47
2185 | 2221 | 312.9267 | 29 | 12.47
2221 | 2248 | 281.6019 | 29 | 12.47
2248 | 2265 | 187.1711 | 29 | 12.47
2265 | 2287 | 192.4131 | 29 | 12.47
2287 | 2311 | 354.8084 | 29 | 12.47
2311 | 2329 | 284.6575 | 29 | 12.47
2248 | 2277 | 271.4745 | 29 | 12.47
2277 | 2304 | 384.1765 | 29 | 12.47
2277 | 2295 | 214.9691 | 23 | 12.47
2248 | 2258 | 116.6676 | 36 | 12.47
2221 | 2233 | 133.9208 | 29 | 12.47
2221 | 2236 | 155.0878 | 29 | 12.47
2236 | 2259 | 248.3697 | 29 | 12.47
2259 | 2285 | 212.9986 | 29 | 12.47
2285 | 2294 | 145.2524 | 29 | 12.47
2294 | 2302 | 145.1821 | 29 | 12.47
2302 | 2322 | 305.4828 | 29 | 12.47
2322 | 2334 | 192.1953 | 23 | 12.47
2302 | 2316 | 179.8843 | 29 | 12.47
2316 | 2386 | 1529.9997 | 23 | 12.47
2386 | 2387 | 9.5158 | 23 | 12.47
2387 | 2418 | 725.483 | 23 | 12.47
2386 | 2412 | 560 | 23 | 12.47
2185 | 2198 | 118.2638 | 29 | 12.47
2166 | 2211 | 499.9987 | 23 | 12.47
2211 | 2244 | 299.9993 | 23 | 12.47
2244 | 2292 | 519.9971 | 23 | 12.47
2144 | 2158 | 223.8775 | 29 | 12.47
1234 | 1237 | 28.7631 | 23 | 12.47
1237 | 1240 | 14.9005 | 24 | 12.47
1240 | 1249 | 142.0387 | 24 | 12.47
1249 | 1271 | 290.2646 | 29 | 12.47
1271 | 1301 | 283.9236 | 23 | 12.47
1516 | 1519 | 11.2334 | 29 | 12.47
1519 | 1548 | 287.6655 | 29 | 12.47
1548 | 1571 | 311.3993 | 29 | 12.47
1690 | 1701 | 57.498 | 29 | 12.47
1701 | 1714 | 101.0477 | 29 | 12.47
1714 | 1734 | 155.8307 | 29 | 12.47
1734 | 1735 | 13.5736 | 29 | 12.47
1735 | 1739 | 25.8487 | 29 | 12.47
1739 | 1782 | 345.1952 | 29 | 12.47
1782 | 1827 | 504.4597 | 32 | 12.47
1827 | 1850 | 242.8218 | 32 | 12.47
1850 | 1865 | 167.7749 | 32 | 12.47
1865 | 1870 | 21.4713 | 29 | 12.47
1870 | 1887 | 180.4526 | 29 | 12.47
1887 | 1925 | 319.6348 | 29 | 12.47
1925 | 1969 | 471.1427 | 29 | 12.47
1969 | 1974 | 86.9148 | 32 | 12.47
1974 | 1995 | 240.7436 | 29 | 12.47
1995 | 2020 | 268.7833 | 29 | 12.47
2020 | 2047 | 438.1155 | 29 | 12.47
1974 | 1997 | 267.2585 | 32 | 12.47
1997 | 2003 | 71.6005 | 32 | 12.47
2003 | 2025 | 310.6807 | 29 | 12.47
2025 | 2061 | 604.5797 | 29 | 12.47
2061 | 2072 | 253.2883 | 29 | 12.47
2072 | 2095 | 476.4334 | 29 | 12.47
2095 | 2100 | 66.9504 | 29 | 12.47
2100 | 2137 | 575.0971 | 29 | 12.47
2137 | 2165 | 337.7851 | 29 | 12.47
2137 | 2156 | 263.7188 | 29 | 12.47
2156 | 2174 | 236.02 | 29 | 12.47
2174 | 2200 | 260.9987 | 23 | 12.47
2200 | 2216 | 140.9988 | 23 | 12.47
2174 | 2245 | 655.525 | 29 | 12.47
2095 | 2119 | 320.4542 | 29 | 12.47
2119 | 2161 | 620.8248 | 29 | 12.47
2161 | 2164 | 17.5673 | 29 | 12.47
2164 | 2177 | 194.0111 | 29 | 12.47
2177 | 2196 | 229.9986 | 29 | 12.47
2177 | 2207 | 282.3593 | 29 | 12.47
2207 | 2260 | 564.9633 | 29 | 12.47
2260 | 2278 | 151.6182 | 27 | 12.47
2260 | 2273 | 117.5775 | 29 | 12.47
2273 | 2289 | 162.1578 | 29 | 12.47
2289 | 2309 | 314.0668 | 29 | 12.47
2309 | 2332 | 326.2018 | 29 | 12.47
2289 | 2313 | 323.7003 | 29 | 12.47
2207 | 2223 | 182.6228 | 29 | 12.47
1865 | 1869 | 20.0022 | 23 | 12.47
1869 | 1873 | 26.0702 | 23 | 12.47
1873 | 1905 | 289.2147 | 36 | 12.47
1905 | 1938 | 313.4731 | 23 | 12.47
1905 | 2015 | 1213.3655 | 36 | 12.47
2015 | 2068 | 954.6562 | 36 | 12.47
1873 | 1919 | 435.208 | 23 | 12.47
1919 | 1960 | 400.9393 | 23 | 12.47
1739 | 1802 | 536.6276 | 29 | 12.47
1714 | 1736 | 180.8842 | 29 | 12.47
1736 | 1750 | 101.9772 | 23 | 12.47
1690 | 1694 | 15.2269 | 29 | 12.47
1694 | 1698 | 21.7017 | 29 | 12.47
1698 | 1745 | 358.6204 | 29 | 12.47
1745 | 1789 | 358.2566 | 29 | 12.47
1745 | 1787 | 355.5194 | 29 | 12.47
1787 | 1816 | 317.5824 | 29 | 12.47
1816 | 1830 | 221.5927 | 29 | 12.47
1830 | 1836 | 56.7954 | 29 | 12.47
1836 | 1882 | 357.8501 | 32 | 12.47
1882 | 1898 | 183.2082 | 29 | 12.47
1898 | 1914 | 148.5835 | 29 | 12.47
1914 | 1935 | 207.165 | 29 | 12.47
1935 | 1964 | 298.5116 | 29 | 12.47
1935 | 1946 | 126.1654 | 23 | 12.47
1946 | 1967 | 199.072 | 23 | 12.47
1967 | 1987 | 249.5101 | 23 | 12.47
1914 | 1939 | 228.0444 | 29 | 12.47
1939 | 1940 | 9.5848 | 29 | 12.47
1940 | 1989 | 553.8934 | 29 | 12.47
1940 | 1952 | 156.6655 | 29 | 12.47
1952 | 1991 | 429.8727 | 32 | 12.47
1991 | 2002 | 156.0327 | 29 | 12.47
2002 | 2048 | 635.9157 | 29 | 12.47
2048 | 2066 | 355.0623 | 29 | 12.47
1991 | 2005 | 187.185 | 29 | 12.47
2005 | 2055 | 836.1621 | 29 | 12.47
2055 | 2071 | 301.3936 | 29 | 12.47
2071 | 2078 | 125.0111 | 23 | 12.47
2078 | 2087 | 194.8036 | 23 | 12.47
2087 | 2091 | 127.3645 | 23 | 12.47
2091 | 2107 | 219.3886 | 23 | 12.47
2071 | 2094 | 478.6857 | 29 | 12.47
2094 | 2122 | 374.7408 | 29 | 12.47
2122 | 2135 | 234.1256 | 29 | 12.47
2122 | 2134 | 222.4577 | 32 | 12.47
2134 | 2184 | 676.5496 | 29 | 12.47
2184 | 2227 | 386.9643 | 29 | 12.47
2227 | 2249 | 220.265 | 29 | 12.47
2134 | 2138 | 64.8419 | 32 | 12.47
2138 | 2159 | 273.7944 | 29 | 12.47
2159 | 2180 | 256.238 | 23 | 12.47
2159 | 2290 | 1364.003 | 29 | 12.47
2290 | 2310 | 308.9107 | 29 | 12.47
2310 | 2336 | 455.1837 | 29 | 12.47
2336 | 2337 | 11.8843 | 23 | 12.47
2337 | 2356 | 455.9082 | 23 | 12.47
2336 | 2358 | 537.7497 | 23 | 12.47
2290 | 2301 | 181.4304 | 29 | 12.47
2301 | 2339 | 635.6388 | 29 | 12.47
2339 | 2379 | 966.1595 | 23 | 12.47
2339 | 2357 | 460.9662 | 29 | 12.47
2357 | 2368 | 278.1681 | 29 | 12.47
1836 | 2014 | 1797.669 | 23 | 12.47
1836 | 1871 | 300.313 | 23 | 12.47
1871 | 1915 | 403.1257 | 23 | 12.47
1536 | 1544 | 115.9987 | 29 | 12.47
1748 | 1777 | 239.1128 | 29 | 12.47
1748 | 1773 | 215.907 | 30 | 12.47
1681 | 1687 | 72.5888 | 29 | 12.47
1687 | 1706 | 135.6907 | 29 | 12.47
2057 | 2058 | 14.1565 | 22 | 12.47
2058 | 2059 | 22.2087 | 22 | 12.47
2059 | 2063 | 20.4742 | 22 | 12.47
2111 | 2113 | 31.5847 | 29 | 12.47
2113 | 2114 | 22.0364 | 29 | 12.47
2114 | 2140 | 386.8396 | 29 | 12.47
2140 | 2141 | 10.236 | 29 | 12.47
2141 | 2171 | 381.6332 | 29 | 12.47
2171 | 2203 | 362.1978 | 29 | 12.47
2203 | 2204 | 6.1212 | 29 | 12.47
2204 | 2268 | 647.8153 | 29 | 12.47
2268 | 2296 | 296.2708 | 29 | 12.47
2296 | 2305 | 154.0261 | 29 | 12.47
2296 | 2308 | 213.0034 | 29 | 12.47
2204 | 2226 | 214.279 | 23 | 12.47
2171 | 2187 | 229.0093 | 29 | 12.47
2187 | 2201 | 122.0087 | 29 | 12.47
2187 | 2217 | 262.683 | 29 | 12.47
2217 | 2219 | 12.3683 | 29 | 12.47
2219 | 2239 | 202.6285 | 29 | 12.47
2239 | 2263 | 282.6291 | 29 | 12.47
2263 | 2282 | 148.4576 | 29 | 12.47
2282 | 2333 | 755.7369 | 35 | 12.47
2333 | 2338 | 138.2927 | 35 | 12.47
2338 | 2351 | 225.8185 | 35 | 12.47
2351 | 2367 | 498.1972 | 29 | 12.47
2367 | 2381 | 323.1349 | 29 | 12.47
2381 | 2390 | 172.724 | 23 | 12.47
2390 | 2401 | 262.0272 | 23 | 12.47
2401 | 2413 | 193.6558 | 23 | 12.47
2413 | 2419 | 172.3268 | 23 | 12.47
2419 | 2427 | 252.7781 | 23 | 12.47
2427 | 2433 | 129.0966 | 23 | 12.47
2433 | 2442 | 219.941 | 23 | 12.47
2442 | 2448 | 220.6385 | 23 | 12.47
2433 | 2438 | 131.6258 | 23 | 12.47
2438 | 2441 | 84.9655 | 23 | 12.47
2441 | 2447 | 214.7359 | 23 | 12.47
2447 | 2452 | 273.9079 | 23 | 12.47
2452 | 2457 | 339.3829 | 23 | 12.47
2457 | 2462 | 366.0666 | 23 | 12.47
2462 | 2468 | 249.8715 | 23 | 12.47
2462 | 2469 | 313.2535 | 23 | 12.47
2469 | 2477 | 392.6913 | 23 | 12.47
2477 | 2484 | 279.6714 | 23 | 12.47
2484 | 2492 | 304.0888 | 23 | 12.47
2492 | 2497 | 233.559 | 23 | 12.47
2497 | 2501 | 350.5988 | 23 | 12.47
2501 | 2502 | 298.6107 | 23 | 12.47
2484 | 2490 | 172.3687 | 23 | 12.47
2490 | 2494 | 180.3028 | 23 | 12.47
2494 | 2498 | 195.5908 | 23 | 12.47
2498 | 2500 | 215.4413 | 23 | 12.47
2490 | 2499 | 537.8642 | 23 | 12.47
2477 | 2486 | 333.9055 | 23 | 12.47
2462 | 2464 | 60.3665 | 23 | 12.47
2419 | 2430 | 272.9995 | 23 | 12.47
2419 | 2426 | 228.3554 | 23 | 12.47
2367 | 2375 | 175.3764 | 36 | 12.47
2338 | 2350 | 211.6151 | 36 | 12.47
2333 | 2343 | 190.6389 | 29 | 12.47
2333 | 2344 | 199.4172 | 29 | 12.47
2219 | 2246 | 270.0332 | 29 | 12.47
2140 | 2157 | 240.6005 | 23 | 12.47
1886 | 1889 | 31.2008 | 23 | 12.47
1889 | 1895 | 31.5525 | 23 | 12.47
1895 | 1918 | 208.8205 | 23 | 12.47
1886 | 1894 | 54.057 | 22 | 12.47
1894 | 1907 | 89.4306 | 22 | 12.47
1907 | 1937 | 302.9064 | 23 | 12.47
1704 | 1709 | 20.4578 | 23 | 12.47
1709 | 1713 | 48.4679 | 23 | 12.47
1713 | 1716 | 7.654 | 23 | 12.47
1716 | 1726 | 98.5273 | 23 | 12.47
1726 | 1753 | 203.0221 | 23 | 12.47
1313 | 1315 | 26.1309 | 23 | 12.47
1315 | 1327 | 122.7824 | 23 | 12.47
582 | 584 | 35.7986 | 21 | 12.47
584 | 587 | 54.9478 | 21 | 12.47
587 | 592 | 85.9263 | 21 | 12.47
592 | 604 | 285.1097 | 23 | 12.47
604 | 605 | 12.6755 | 23 | 12.47
320 | 322 | 25.9569 | 29 | 12.47
322 | 326 | 131.7627 | 29 | 12.47
326 | 331 | 99.2932 | 26 | 12.47
331 | 342 | 223.3853 | 29 | 12.47
342 | 347 | 105.1807 | 29 | 12.47
347 | 361 | 261.242 | 29 | 12.47
347 | 358 | 220.9181 | 29 | 12.47
307 | 308 | 21.7525 | 29 | 12.47
308 | 311 | 32.5571 | 29 | 12.47
311 | 325 | 338.3629 | 36 | 12.47
325 | 335 | 235.9297 | 23 | 12.47
311 | 319 | 254.6899 | 29 | 12.47
319 | 328 | 200.0005 | 29 | 12.47
212 | 218 | 199.467 | 23 | 12.47
282 | 283 | 14.3215 | 29 | 12.47
283 | 285 | 21.9034 | 29 | 12.47
285 | 291 | 117.0334 | 29 | 12.47
291 | 296 | 130.2641 | 28 | 12.47
296 | 297 | 7.2842 | 28 | 12.47
297 | 309 | 345.9301 | 29 | 12.47
309 | 316 | 223.6213 | 32 | 12.47
316 | 338 | 431.2215 | 32 | 12.47
316 | 323 | 83.7127 | 32 | 12.47
316 | 353 | 797.7943 | 23 | 12.47
353 | 354 | 8.2369 | 23 | 12.47
354 | 364 | 189.5831 | 23 | 12.47
354 | 363 | 141.2795 | 23 | 12.47
316 | 329 | 280.6758 | 32 | 12.47
285 | 295 | 227.5494 | 29 | 12.47
295 | 305 | 230.3393 | 29 | 12.47
395 | 397 | 35.2943 | 29 | 12.47
397 | 399 | 22.2995 | 29 | 12.47
399 | 409 | 233.2927 | 29 | 12.47
409 | 430 | 389.8881 | 36 | 12.47
430 | 448 | 363.5686 | 36 | 12.47
395 | 396 | 33.3908 | 29 | 12.47
396 | 410 | 289.0775 | 29 | 12.47
410 | 419 | 115.4989 | 36 | 12.47
419 | 434 | 372.8639 | 29 | 12.47
434 | 453 | 348.6654 | 29 | 12.47
453 | 467 | 370.3232 | 23 | 12.47
467 | 484 | 288.1765 | 23 | 12.47
830 | 840 | 210.7422 | 34 | 12.47
904 | 909 | 36.4699 | 29 | 12.47
909 | 910 | 30.717 | 29 | 12.47
910 | 916 | 114.1778 | 29 | 12.47
916 | 923 | 196.0954 | 29 | 12.47
923 | 951 | 711.2782 | 29 | 12.47
951 | 957 | 138.725 | 29 | 12.47
951 | 971 | 406.5791 | 29 | 12.47
971 | 1020 | 786.4902 | 29 | 12.47
1020 | 1054 | 440.7661 | 29 | 12.47
1054 | 1071 | 180.3879 | 31 | 12.47
1054 | 1095 | 438.7307 | 29 | 12.47
1095 | 1114 | 161.6154 | 29 | 12.47
1095 | 1147 | 704.6352 | 29 | 12.47
1147 | 1152 | 245.7255 | 29 | 12.47
1152 | 1176 | 392.878 | 29 | 12.47
1152 | 1173 | 292.0716 | 23 | 12.47
1173 | 1241 | 1302.0742 | 23 | 12.47
1241 | 1251 | 134.3368 | 23 | 12.47
1251 | 1277 | 307.9261 | 23 | 12.47
1277 | 1282 | 45.056 | 23 | 12.47
1282 | 1284 | 24.1743 | 23 | 12.47
1284 | 1285 | 15.29 | 23 | 12.47
1285 | 1288 | 42.3425 | 23 | 12.47
1288 | 1294 | 31.3441 | 23 | 12.47
1294 | 1307 | 149.606 | 23 | 12.47
1307 | 1314 | 151.0435 | 23 | 12.47
1285 | 1287 | 35.4435 | 23 | 12.47
1287 | 1290 | 17.9223 | 23 | 12.47
1290 | 1291 | 3.2808 | 74 | 12.47
1291 | 1300 | 100 | 23 | 12.47
1282 | 1303 | 216.2311 | 23 | 12.47
1303 | 1312 | 175.8592 | 23 | 12.47
1251 | 1255 | 31.6182 | 23 | 12.47
1255 | 1259 | 67.7247 | 23 | 12.47
1259 | 1261 | 20.6871 | 23 | 12.47
1261 | 1262 | 3.2808 | 74 | 12.47
1262 | 1269 | 100 | 23 | 12.47
1241 | 1246 | 68.0446 | 23 | 12.47
1246 | 1250 | 54.9327 | 23 | 12.47
1250 | 1252 | 20.4437 | 23 | 12.47
1252 | 1253 | 3.2808 | 74 | 12.47
1253 | 1260 | 100 | 23 | 12.47
1152 | 1198 | 723.3373 | 23 | 12.47
1054 | 1084 | 311.9475 | 36 | 12.47
1084 | 1101 | 170.6674 | 23 | 12.47
1101 | 1116 | 141.3341 | 23 | 12.47
1116 | 1117 | 8.0701 | 2 | 12.47
1117 | 1118 | 5.6226 | 2 | 12.47
1118 | 1138 | 436.3281 | 2 | 12.47
1138 | 1167 | 456.9984 | 2 | 12.47
951 | 961 | 208.7599 | 29 | 12.47
961 | 974 | 236.7777 | 29 | 12.47
1417 | 1458 | 356.1887 | 29 | 12.47
1444 | 1447 | 15.5178 | 29 | 12.47
1447 | 1448 | 3.2808 | 74 | 12.47
1448 | 1459 | 141.6482 | 29 | 12.47
1459 | 1476 | 125.7892 | 35 | 12.47
1459 | 1526 | 834.7717 | 29 | 12.47
1526 | 1542 | 133.5978 | 29 | 12.47
1542 | 1559 | 289.7604 | 23 | 12.47
1542 | 1554 | 237.5256 | 29 | 12.47
1459 | 1489 | 343.5981 | 29 | 12.47
1489 | 1499 | 169.7904 | 35 | 12.47
1499 | 1513 | 182.4078 | 29 | 12.47
1513 | 1528 | 143.269 | 36 | 12.47
1513 | 1549 | 386.3576 | 29 | 12.47
1549 | 1566 | 240.9853 | 29 | 12.47
1566 | 1583 | 251.1204 | 29 | 12.47
1583 | 1594 | 239.0731 | 29 | 12.47
1594 | 1622 | 444.3337 | 32 | 12.47
1622 | 1631 | 175.4824 | 32 | 12.47
1631 | 1641 | 281.7672 | 29 | 12.47
1641 | 1759 | 1283.583 | 29 | 12.47
1759 | 1781 | 175.7184 | 32 | 12.47
1781 | 1812 | 310.7369 | 29 | 12.47
1812 | 1831 | 295.0766 | 29 | 12.47
1831 | 1851 | 146.2914 | 23 | 12.47
1831 | 1879 | 392.6162 | 35 | 12.47
1879 | 1908 | 269.3974 | 35 | 12.47
1908 | 1916 | 98.943 | 29 | 12.47
1908 | 1934 | 260.2435 | 35 | 12.47
1934 | 1945 | 133.1792 | 27 | 12.47
1945 | 1965 | 205.8702 | 29 | 12.47
1965 | 1983 | 220.1672 | 36 | 12.47
1983 | 1988 | 45.014 | 36 | 12.47
1988 | 1999 | 167.447 | 36 | 12.47
1983 | 2006 | 272.3492 | 29 | 12.47
1934 | 1959 | 254.2832 | 36 | 12.47
1959 | 1975 | 216.4264 | 36 | 12.47
1959 | 1982 | 270.0996 | 36 | 12.47
1982 | 1990 | 91.2244 | 36 | 12.47
1990 | 2000 | 169.1207 | 36 | 12.47
2000 | 2001 | 3.2808 | 74 | 12.47
2001 | 2021 | 199.9987 | 36 | 12.47
1982 | 2008 | 338.9341 | 32 | 12.47
1831 | 1848 | 135.1973 | 29 | 12.47
1848 | 1860 | 160.3374 | 36 | 12.47
1860 | 1896 | 283.0691 | 36 | 12.47
1860 | 1966 | 969.2507 | 29 | 12.47
1966 | 1998 | 410.7346 | 29 | 12.47
1781 | 1790 | 61.5745 | 29 | 12.47
1781 | 1814 | 347.1014 | 29 | 12.47
1641 | 1686 | 716.4803 | 29 | 12.47
1549 | 1565 | 220.6522 | 36 | 12.47
1417 | 1435 | 98.7141 | 36 | 12.47
641 | 642 | 22.3474 | 29 | 12.47
642 | 643 | 29.9894 | 29 | 12.47
643 | 652 | 280.7366 | 29 | 12.47
652 | 667 | 235.8186 | 29 | 12.47
667 | 729 | 1447.2934 | 29 | 12.47
729 | 751 | 358.9836 | 36 | 12.47
729 | 740 | 210.0714 | 29 | 12.47
740 | 787 | 903.5561 | 29 | 12.47
787 | 806 | 468.9416 | 29 | 12.47
806 | 879 | 1395.4918 | 29 | 12.47
879 | 917 | 626.7008 | 29 | 12.47
917 | 934 | 452.2858 | 29 | 12.47
934 | 1143 | 3179.5519 | 29 | 12.47
1143 | 1158 | 328.0653 | 32 | 12.47
1158 | 1179 | 387.3583 | 36 | 12.47
1179 | 1180 | 40.7082 | 36 | 12.47
1180 | 1182 | 14.9981 | 36 | 12.47
1182 | 1185 | 14.9988 | 36 | 12.47
1185 | 1195 | 160.2717 | 36 | 12.47
1195 | 1201 | 116.9874 | 36 | 12.47
1201 | 1207 | 151.6661 | 29 | 12.47
1207 | 1217 | 141.9639 | 29 | 12.47
1217 | 1316 | 1436.0719 | 29 | 12.47
1316 | 1360 | 442.0581 | 29 | 12.47
1207 | 1218 | 149.9981 | 23 | 12.47
787 | 798 | 272.7132 | 32 | 12.47
798 | 818 | 404.7946 | 32 | 12.47
818 | 842 | 495.8911 | 29 | 12.47
842 | 852 | 173.39 | 29 | 12.47
852 | 855 | 135.7889 | 29 | 12.47
855 | 878 | 354.3114 | 29 | 12.47
878 | 902 | 377.7533 | 23 | 12.47
878 | 896 | 217.6137 | 29 | 12.47
842 | 853 | 201.0763 | 23 | 12.47
853 | 861 | 237.9491 | 23 | 12.47
667 | 678 | 249.3882 | 23 | 12.47
303 | 306 | 61.2206 | 23 | 12.47
306 | 315 | 301.2134 | 23 | 12.47
315 | 321 | 87.5592 | 23 | 12.47
321 | 330 | 226.858 | 23 | 12.47
330 | 341 | 223.2941 | 23 | 12.47
341 | 355 | 305.9659 | 23 | 12.47
355 | 371 | 306.1118 | 23 | 12.47
371 | 382 | 330.6394 | 23 | 12.47
382 | 386 | 260.6238 | 23 | 12.47
386 | 406 | 329.665 | 23 | 12.47
406 | 443 | 753.5138 | 23 | 12.47
212 | 213 | 8.2335 | 29 | 12.47
213 | 215 | 58.0111 | 29 | 12.47
215 | 225 | 408.7293 | 29 | 12.47
225 | 252 | 940.461 | 29 | 12.47
252 | 281 | 582.4009 | 29 | 12.47
252 | 257 | 110.078 | 29 | 12.47
225 | 234 | 299.8255 | 23 | 12.47
19 | 20 | 33.1031 | 44 | 12.47
20 | 25 | 541.1683 | 44 | 12.47
25 | 37 | 1019.5548 | 44 | 12.47
37 | 39 | 276.7673 | 44 | 12.47
39 | 42 | 236.3634 | 44 | 12.47
42 | 44 | 163.9624 | 44 | 12.47
44 | 46 | 307.2721 | 44 | 12.47
46 | 67 | 1709.3226 | 44 | 12.47
67 | 81 | 338.1841 | 46 | 12.47
67 | 75 | 186.9522 | 44 | 12.47
75 | 86 | 302.2674 | 39 | 12.47
86 | 110 | 824.1897 | 39 | 12.47
110 | 119 | 241.7631 | 39 | 12.47
119 | 133 | 398.126 | 39 | 12.47
133 | 151 | 575.6148 | 49 | 12.47
151 | 156 | 271.6133 | 49 | 12.47
156 | 209 | 2063.299 | 48 | 12.47
209 | 214 | 283.31 | 44 | 12.47
214 | 221 | 216.4705 | 44 | 12.47
221 | 226 | 230.366 | 44 | 12.47
209 | 216 | 348.3422 | 48 | 12.47
216 | 219 | 111.2883 | 48 | 12.47
219 | 230 | 405.4387 | 39 | 12.47
230 | 236 | 178.5924 | 39 | 12.47
236 | 258 | 724.355 | 39 | 12.47
219 | 222 | 215.3849 | 39 | 12.47
222 | 223 | 25.3822 | 39 | 12.47
223 | 232 | 220.5661 | 39 | 12.47
232 | 241 | 274.115 | 39 | 12.47
241 | 246 | 203.4246 | 39 | 12.47
246 | 254 | 307.1436 | 39 | 12.47
254 | 270 | 286.979 | 39 | 12.47
270 | 294 | 493.7523 | 44 | 12.47
294 | 310 | 415.1788 | 44 | 12.47
270 | 324 | 1228.6008 | 48 | 12.47
324 | 332 | 204.5053 | 48 | 12.47
332 | 349 | 362.7474 | 44 | 12.47
349 | 381 | 761.7736 | 44 | 12.47
381 | 393 | 400.7441 | 44 | 12.47
393 | 405 | 180.1956 | 44 | 12.47
405 | 413 | 221.4451 | 44 | 12.47
413 | 426 | 195.6736 | 39 | 12.47
426 | 442 | 354.9206 | 39 | 12.47
442 | 455 | 252.7557 | 39 | 12.47
381 | 388 | 324.5371 | 44 | 12.47
222 | 233 | 265.2825 | 39 | 12.47
233 | 240 | 241.9037 | 39 | 12.47
110 | 115 | 131.7993 | 39 | 12.47
115 | 123 | 291.037 | 39 | 12.47
123 | 136 | 265.2627 | 39 | 12.47
136 | 157 | 835.0036 | 39 | 12.47
29 | 31 | 247.1335 | 44 | 12.47
31 | 34 | 205.1412 | 44 | 12.47
134 | 135 | 20.502 | 44 | 12.47
135 | 137 | 40.8586 | 44 | 12.47
137 | 149 | 293.5436 | 44 | 12.47
149 | 150 | 177.71 | 44 | 12.47
200 | 201 | 19.487 | 49 | 12.47
201 | 205 | 201.5469 | 49 | 12.47
259 | 261 | 18.0264 | 49 | 12.47
261 | 266 | 116.983 | 49 | 12.47
266 | 284 | 370.2766 | 49 | 12.47
266 | 267 | 22.3954 | 49 | 12.47
267 | 275 | 124.2129 | 49 | 12.47
275 | 289 | 265.2143 | 49 | 12.47
272 | 273 | 19.0035 | 49 | 12.47
273 | 274 | 8.2162 | 49 | 12.47
274 | 276 | 21.8286 | 49 | 12.47
276 | 288 | 226.0757 | 49 | 12.47
288 | 298 | 241.4745 | 49 | 12.47
276 | 286 | 212.6504 | 38 | 12.47
286 | 292 | 131.4408 | 39 | 12.47
292 | 304 | 298.1568 | 39 | 12.47
286 | 287 | 2.1608 | 38 | 12.47
577 | 578 | 20.0056 | 44 | 12.47
578 | 583 | 88.3173 | 44 | 12.47
583 | 600 | 364.7523 | 44 | 12.47
600 | 618 | 493.8389 | 44 | 12.47
618 | 623 | 80.6036 | 39 | 12.47
623 | 625 | 196.5469 | 39 | 12.47
618 | 627 | 280.5899 | 44 | 12.47
627 | 636 | 104.9336 | 44 | 12.47
636 | 644 | 187.4761 | 44 | 12.47
644 | 654 | 282.2043 | 44 | 12.47
654 | 676 | 435.982 | 44 | 12.47
654 | 661 | 109.2904 | 44 | 12.47
653 | 655 | 31.5597 | 39 | 12.47
655 | 657 | 17.7674 | 39 | 12.47
657 | 664 | 123.1716 | 39 | 12.47
664 | 679 | 320.0004 | 39 | 12.47
679 | 690 | 320.0007 | 39 | 12.47
690 | 697 | 299.9993 | 39 | 12.47
664 | 670 | 176.8171 | 39 | 12.47
657 | 663 | 115.7785 | 44 | 12.47
663 | 672 | 193.1453 | 44 | 12.47
780 | 781 | 30.6809 | 39 | 12.47
781 | 790 | 198.5139 | 39 | 12.47
790 | 811 | 451.5062 | 39 | 12.47
811 | 828 | 369.8622 | 39 | 12.47
991 | 994 | 18.2762 | 39 | 12.47
994 | 995 | 15.9281 | 39 | 12.47
995 | 998 | 61.2269 | 39 | 12.47
998 | 1010 | 131.1798 | 39 | 12.47
1010 | 1022 | 231.0816 | 39 | 12.47
995 | 999 | 67.5869 | 39 | 12.47
999 | 1004 | 62.3526 | 39 | 12.47
1008 | 1009 | 21.1805 | 44 | 12.47
1009 | 1011 | 16.3308 | 44 | 12.47
1011 | 1016 | 94.4867 | 44 | 12.47
1103 | 1105 | 19.94 | 39 | 12.47
1105 | 1109 | 23.9043 | 39 | 12.47
1133 | 1134 | 25.9381 | 39 | 12.47
1134 | 1146 | 89.2163 | 39 | 12.47
1146 | 1161 | 326.7 | 39 | 12.47
1555 | 1557 | 26.5131 | 39 | 12.47
1665 | 1670 | 31.7445 | 39 | 12.47
1670 | 1671 | 39.6171 | 39 | 12.47
1671 | 1675 | 78.1837 | 39 | 12.47
1675 | 1700 | 199.9986 | 39 | 12.47
1700 | 1712 | 99.9972 | 39 | 12.47
2397 | 2398 | 30.0085 | 46 | 12.47
2398 | 2399 | 3.2808 | 75 | 12.47
2399 | 2400 | 20.0645 | 46 | 12.47
2400 | 2411 | 226.7467 | 45 | 12.47
2400 | 2402 | 76.877 | 46 | 12.47
2402 | 2409 | 102.8843 | 46 | 12.47
2409 | 2417 | 231.1468 | 44 | 12.47
2417 | 2432 | 405.477 | 44 | 12.47
2432 | 2449 | 454.8415 | 44 | 12.47
2449 | 2456 | 551.274 | 44 | 12.47
2449 | 2454 | 384.5177 | 39 | 12.47
2454 | 2459 | 362.4659 | 39 | 12.47
2459 | 2463 | 268.0103 | 39 | 12.47
2463 | 2470 | 261.7321 | 39 | 12.47
2459 | 2465 | 314.3905 | 39 | 12.47
2465 | 2471 | 218.1548 | 39 | 12.47
2471 | 2473 | 209.6889 | 39 | 12.47
2473 | 2482 | 430.8038 | 39 | 12.47
2482 | 2485 | 40.2 | 38 | 12.47
2485 | 2488 | 98.4813 | 39 | 12.47
2473 | 2478 | 298.4033 | 39 | 12.47
2465 | 2467 | 48.3406 | 39 | 12.47
2467 | 2475 | 505.8776 | 39 | 12.47
2459 | 2461 | 151.8441 | 39 | 12.47
2449 | 2451 | 141.4624 | 39 | 12.47
2409 | 2416 | 229.2448 | 44 | 12.47
2085 | 2102 | 328.876 | 48 | 12.47
2102 | 2120 | 234.7151 | 46 | 12.47
2120 | 2136 | 296.3194 | 46 | 12.47
2051 | 2053 | 22.14 | 41 | 12.47
2053 | 2056 | 52.8032 | 44 | 12.47
2056 | 2064 | 74.8762 | 44 | 12.47
2064 | 2069 | 173.5152 | 44 | 12.47
2069 | 2082 | 273.2062 | 44 | 12.47
2082 | 2110 | 494.6798 | 44 | 12.47
2018 | 2022 | 29.2536 | 39 | 12.47
2022 | 2024 | 60.7478 | 39 | 12.47
1993 | 1996 | 24.906 | 39 | 12.47
1996 | 2013 | 200.7999 | 39 | 12.47
1866 | 1872 | 30.9474 | 44 | 12.47
1872 | 1877 | 14.4209 | 44 | 12.47
1877 | 1890 | 182.9897 | 44 | 12.47
1345 | 1346 | 9.0484 | 44 | 12.47
1346 | 1353 | 38.9976 | 44 | 12.47
1353 | 1384 | 462.6532 | 44 | 12.47
1384 | 1473 | 926.5729 | 44 | 12.47
1473 | 1487 | 202.1878 | 44 | 12.47
1487 | 1488 | 9.5487 | 39 | 12.47
1488 | 1501 | 222.9381 | 39 | 12.47
1337 | 1338 | 12.4152 | 3 | 12.47
1338 | 1340 | 10.1558 | 3 | 12.47
1340 | 1342 | 43.5385 | 3 | 12.47
1342 | 1484 | 1596.4203 | 3 | 12.47
1484 | 1494 | 146.3642 | 3 | 12.47
1494 | 1572 | 974.004 | 3 | 12.47
1335 | 1339 | 32.6906 | 3 | 12.47
1339 | 1341 | 10.6117 | 3 | 12.47
1341 | 1344 | 43.8021 | 3 | 12.47
1344 | 1367 | 209.6262 | 3 | 12.47
1367 | 1400 | 484.3842 | 3 | 12.47
1400 | 1403 | 32.1743 | 3 | 12.47
1403 | 1449 | 469.3288 | 3 | 12.47
1449 | 1450 | 18.7425 | 3 | 12.47
1319 | 1320 | 11.9952 | 44 | 12.47
1320 | 1325 | 52.7476 | 44 | 12.47
1325 | 1336 | 128.0348 | 44 | 12.47
1270 | 1274 | 34.741 | 39 | 12.47
1274 | 1279 | 39.9036 | 39 | 12.47
1362 | 1366 | 20.0682 | 50 | 12.47
1366 | 1374 | 82.9683 | 50 | 12.47
1496 | 1515 | 299.1076 | 44 | 12.47
1593 | 1596 | 38.6335 | 44 | 12.47
1596 | 1607 | 118.0485 | 44 | 12.47
1580 | 1582 | 39.2111 | 44 | 12.47
1582 | 1586 | 128.2705 | 44 | 12.47
1586 | 1612 | 373.3944 | 44 | 12.47
1409 | 1412 | 50.7776 | 49 | 12.47
1412 | 1430 | 216.4742 | 49 | 12.47
1323 | 1328 | 44.2254 | 39 | 12.47
1328 | 1330 | 41.4644 | 39 | 12.47
1330 | 1333 | 14.844 | 3 | 12.47
1333 | 1383 | 582.3727 | 3 | 12.47
1383 | 1418 | 474.0811 | 3 | 12.47
1418 | 1423 | 27.1196 | 3 | 12.47
1423 | 1480 | 590.0089 | 3 | 12.47
1480 | 1509 | 393.665 | 3 | 12.47
1330 | 1331 | 1.2596 | 39 | 12.47
1331 | 1334 | 17.6235 | 3 | 12.47
1334 | 1343 | 103.3396 | 3 | 12.47
1343 | 1420 | 961.5594 | 3 | 12.47
1420 | 1427 | 40.0028 | 3 | 12.47
1235 | 1238 | 20.5212 | 44 | 12.47
1238 | 1245 | 75.8157 | 44 | 12.47
1245 | 1247 | 46.3637 | 44 | 12.47
1247 | 1257 | 142.3776 | 44 | 12.47
1257 | 1281 | 264.557 | 44 | 12.47
1438 | 1440 | 26.7434 | 44 | 12.47
1440 | 1443 | 51.538 | 44 | 12.47
1443 | 1453 | 71.7126 | 44 | 12.47
1681 | 1683 | 36.5829 | 43 | 12.47
1683 | 1689 | 52.0171 | 43 | 12.47
1768 | 1769 | 18.8611 | 39 | 12.47
1769 | 1772 | 22.1624 | 39 | 12.47
1772 | 1776 | 23.0099 | 39 | 12.47
1776 | 1780 | 18.3405 | 39 | 12.47
1780 | 1803 | 239.6001 | 44 | 12.47
1772 | 1788 | 114.967 | 39 | 12.47
1950 | 1968 | 169.5723 | 44 | 12.47
2046 | 2052 | 172.9994 | 39 | 12.47
2031 | 2035 | 33.9177 | 39 | 12.47
2035 | 2037 | 26.1401 | 39 | 12.47
2037 | 2039 | 23.2483 | 3 | 12.47
2039 | 2041 | 20.9632 | 3 | 12.47
2041 | 2050 | 134.7809 | 3 | 12.47
1970 | 1980 | 107.8891 | 49 | 12.47
1980 | 2012 | 400.8078 | 49 | 12.47
1970 | 1971 | 29.1314 | 39 | 12.47
1971 | 1981 | 85.7112 | 39 | 12.47
1715 | 1717 | 36.5052 | 39 | 12.47
1717 | 1737 | 147.2658 | 39 | 12.47
1405 | 1410 | 44.48 | 39 | 12.47
1410 | 1414 | 51.6825 | 39 | 12.47
1414 | 1433 | 209.0943 | 39 | 12.47
1349 | 1351 | 15.4419 | 39 | 12.47
1351 | 1356 | 74.5636 | 39 | 12.47
1574 | 1576 | 25.684 | 44 | 12.47
1576 | 1577 | 15.0179 | 44 | 12.47
1577 | 1590 | 291.0777 | 44 | 12.47
1590 | 1598 | 99.0712 | 40 | 12.47
1590 | 1603 | 139.4813 | 44 | 12.47
1603 | 1617 | 225.3106 | 39 | 12.47
2266 | 2269 | 27.2254 | 3 | 12.47
2269 | 2272 | 22.9941 | 3 | 12.47
2272 | 2275 | 12.6733 | 3 | 12.47
2275 | 2317 | 572.7038 | 3 | 12.47
2317 | 2330 | 194.9453 | 3 | 12.47
2330 | 2345 | 289.8126 | 3 | 12.47
2345 | 2369 | 697.3183 | 3 | 12.47
2369 | 2372 | 67.4379 | 3 | 12.47
2372 | 2374 | 37.6003 | 3 | 12.47
2241 | 2247 | 86.8468 | 39 | 12.47
2247 | 2252 | 23.1124 | 3 | 12.47
2252 | 2255 | 23.9456 | 3 | 12.47
2255 | 2279 | 275.6792 | 3 | 12.47
2279 | 2286 | 48.4164 | 3 | 12.47
2286 | 2327 | 629.7497 | 3 | 12.47
2327 | 2347 | 330.7412 | 3 | 12.47
2347 | 2365 | 607.6808 | 3 | 12.47
2365 | 2389 | 496.5919 | 3 | 12.47
2389 | 2422 | 732.6221 | 3 | 12.47
2247 | 2253 | 24.0663 | 3 | 12.47
2253 | 2254 | 15.7145 | 3 | 12.47
2254 | 2261 | 112.9021 | 3 | 12.47
2210 | 2213 | 49.2996 | 39 | 12.47
2213 | 2225 | 105.8303 | 39 | 12.47
2225 | 2230 | 38.7523 | 39 | 12.47
2230 | 2250 | 201.7061 | 39 | 12.47
2250 | 2283 | 317.9078 | 39 | 12.47
2283 | 2299 | 219.3033 | 39 | 12.47
2299 | 2320 | 303.893 | 39 | 12.47
2320 | 2328 | 151.5872 | 39 | 12.47
2328 | 2342 | 268.4995 | 39 | 12.47
1832 | 1833 | 32.9875 | 39 | 12.47
1833 | 1837 | 16.6823 | 39 | 12.47
1837 | 1841 | 36.9406 | 39 | 12.47
1841 | 1855 | 133.4013 | 39 | 12.47
1855 | 1906 | 425.3222 | 44 | 12.47
1906 | 1924 | 180.8483 | 39 | 12.47
1924 | 1943 | 209.7532 | 39 | 12.47
1837 | 1852 | 148.7518 | 39 | 12.47
1852 | 1868 | 116.8984 | 39 | 12.47
1621 | 1623 | 32.1703 | 39 | 12.47
1623 | 1624 | 36.8432 | 39 | 12.47
1624 | 1634 | 166.6514 | 39 | 12.47
1634 | 1656 | 526.1913 | 39 | 12.47
1613 | 1615 | 27.305 | 48 | 12.47
1615 | 1619 | 101.2816 | 48 | 12.47
1619 | 1630 | 184.944 | 48 | 12.47
1630 | 1645 | 408.5932 | 48 | 12.47
1645 | 1663 | 328.1982 | 44 | 12.47
1663 | 1678 | 208.7462 | 49 | 12.47
1678 | 1732 | 446.8438 | 49 | 12.47
1732 | 1754 | 186.9206 | 44 | 12.47
1754 | 1775 | 176.972 | 44 | 12.47
1732 | 1761 | 240.609 | 39 | 12.47
1761 | 1792 | 242.2622 | 39 | 12.47
1792 | 1861 | 821.7894 | 39 | 12.47
1861 | 1911 | 412.6217 | 39 | 12.47
1911 | 1933 | 199.9999 | 39 | 12.47
1678 | 1703 | 224.9077 | 44 | 12.47
1703 | 1722 | 167.0634 | 44 | 12.47
1722 | 1778 | 426.8281 | 44 | 12.47
360 | 362 | 60.2699 | 39 | 12.47
362 | 372 | 176.6469 | 39 | 12.47
313 | 314 | 27.7281 | 44 | 12.47
314 | 327 | 287.465 | 44 | 12.47
327 | 336 | 157.4343 | 44 | 12.47
336 | 402 | 1568.147 | 39 | 12.47
402 | 403 | 17.0734 | 3 | 12.47
403 | 408 | 111.5356 | 3 | 12.47
203 | 204 | 26.4957 | 39 | 12.47
204 | 210 | 229.1842 | 39 | 12.47
210 | 211 | 165.8834 | 39 | 12.47
211 | 217 | 181.4936 | 39 | 12.47
217 | 237 | 653.2208 | 39 | 12.47
237 | 249 | 433.6122 | 39 | 12.47
175 | 176 | 15.1088 | 44 | 12.47
176 | 177 | 20.4502 | 44 | 12.47
177 | 184 | 225.9369 | 44 | 12.47
184 | 191 | 324.5392 | 44 | 12.47
179 | 180 | 15.0477 | 44 | 12.47
180 | 182 | 20.1075 | 44 | 12.47
182 | 187 | 122.5707 | 44 | 12.47
182 | 185 | 35.5482 | 44 | 12.47
185 | 190 | 171.2491 | 44 | 12.47
190 | 192 | 148.7871 | 44 | 12.47
192 | 193 | 8.7063 | 44 | 12.47
193 | 199 | 287.959 | 44 | 12.47
193 | 196 | 233.9572 | 44 | 12.47
268 | 269 | 27.0313 | 38 | 12.47
269 | 278 | 158.0193 | 38 | 12.47
365 | 367 | 38.0824 | 44 | 12.47
367 | 373 | 130.5386 | 44 | 12.47
373 | 375 | 90.9744 | 44 | 12.47
649 | 665 | 282.9783 | 46 | 12.47
794 | 799 | 68.8429 | 44 | 12.47
799 | 808 | 198.8522 | 44 | 12.47
813 | 832 | 353.207 | 44 | 12.47
893 | 900 | 159.2685 | 44 | 12.47
900 | 918 | 299.2758 | 39 | 12.47
945 | 950 | 134.2847 | 38 | 12.47
950 | 960 | 210.5291 | 39 | 12.47
1156 | 1208 | 926.0535 | 44 | 12.47
1208 | 1223 | 226.8025 | 44 | 12.47
1223 | 1230 | 254.2216 | 44 | 12.47
1230 | 1239 | 118.9971 | 39 | 12.47
1230 | 1248 | 243.0128 | 44 | 12.47
1248 | 1266 | 240.2929 | 44 | 12.47
1248 | 1358 | 1265.9928 | 39 | 12.47
1407 | 1419 | 199.9981 | 44 | 12.47
1283 | 1302 | 191.9472 | 44 | 12.47
1302 | 1310 | 108.0865 | 44 | 12.47
1310 | 1332 | 293.3935 | 44 | 12.47
1332 | 1365 | 316.7869 | 44 | 12.47
1365 | 1387 | 319.0817 | 44 | 12.47
1228 | 1232 | 191.0345 | 44 | 12.47
1197 | 1206 | 180.6085 | 39 | 12.47
1045 | 1059 | 112.8863 | 44 | 12.47
713 | 728 | 251.0187 | 49 | 12.47
699 | 711 | 285.3909 | 49 | 12.47
686 | 687 | 15.1953 | 44 | 12.47
687 | 688 | 21.0143 | 44 | 12.47
688 | 700 | 338.2956 | 44 | 12.47
700 | 714 | 306.0783 | 49 | 12.47
714 | 719 | 93.0966 | 39 | 12.47
700 | 710 | 241.7164 | 46 | 12.47
710 | 727 | 282.0301 | 46 | 12.47
727 | 748 | 327.0579 | 46 | 12.47
748 | 756 | 128.6908 | 46 | 12.47
756 | 763 | 141.7783 | 46 | 12.47
763 | 789 | 556.2097 | 44 | 12.47
789 | 800 | 286.9073 | 44 | 12.47
800 | 809 | 198.877 | 49 | 12.47
809 | 819 | 200.7587 | 49 | 12.47
819 | 825 | 195.8969 | 44 | 12.47
825 | 843 | 298.3053 | 44 | 12.47
843 | 867 | 550.688 | 44 | 12.47
867 | 871 | 16.7527 | 44 | 12.47
871 | 886 | 203.1106 | 44 | 12.47
886 | 894 | 90.2965 | 44 | 12.47
894 | 906 | 250.4993 | 44 | 12.47
886 | 908 | 351.8179 | 44 | 12.47
819 | 823 | 119.4135 | 44 | 12.47
700 | 709 | 191.1439 | 44 | 12.47
686 | 694 | 213.3883 | 49 | 12.47
694 | 695 | 75.8457 | 49 | 12.47
695 | 698 | 70.8509 | 49 | 12.47
698 | 706 | 115.9341 | 49 | 12.47
706 | 708 | 79.541 | 49 | 12.47
708 | 721 | 249.6044 | 49 | 12.47
721 | 730 | 124.7876 | 39 | 12.47
730 | 742 | 232.8536 | 39 | 12.47
721 | 732 | 154.2096 | 49 | 12.47
732 | 743 | 206.7842 | 49 | 12.47
743 | 761 | 297.3697 | 44 | 12.47
743 | 750 | 69.2928 | 44 | 12.47
750 | 753 | 68.5582 | 44 | 12.47
753 | 776 | 473.8642 | 44 | 12.47
776 | 793 | 462.0276 | 39 | 12.47
743 | 767 | 398.8543 | 49 | 12.47
767 | 775 | 205.1442 | 49 | 12.47
775 | 779 | 119.0997 | 44 | 12.47
779 | 795 | 363.5148 | 46 | 12.47
779 | 802 | 464.4419 | 44 | 12.47
802 | 815 | 316.7902 | 44 | 12.47
815 | 817 | 13.3473 | 44 | 12.47
817 | 831 | 306.9153 | 44 | 12.47
831 | 845 | 260.5275 | 44 | 12.47
845 | 849 | 107.9364 | 42 | 12.47
849 | 866 | 404.1378 | 48 | 12.47
866 | 870 | 34.3085 | 48 | 12.47
870 | 898 | 327.7225 | 48 | 12.47
898 | 912 | 279.8956 | 48 | 12.47
866 | 868 | 27.3351 | 49 | 12.47
868 | 869 | 3.2808 | 75 | 12.47
869 | 873 | 15.1001 | 49 | 12.47
873 | 887 | 211.3958 | 39 | 12.47
873 | 876 | 40.0904 | 49 | 12.47
876 | 882 | 87.2786 | 49 | 12.47
882 | 913 | 476.7772 | 39 | 12.47
849 | 864 | 392.483 | 44 | 12.47
864 | 865 | 11.5077 | 44 | 12.47
865 | 895 | 331.2041 | 44 | 12.47
895 | 907 | 252.2085 | 46 | 12.47
907 | 921 | 266.2414 | 39 | 12.47
864 | 890 | 296.1215 | 44 | 12.47
815 | 827 | 289.9192 | 44 | 12.47
827 | 848 | 376.7451 | 44 | 12.47
848 | 875 | 498.9718 | 44 | 12.47
875 | 897 | 285.7569 | 44 | 12.47
802 | 805 | 134.2713 | 44 | 12.47
805 | 816 | 195.6623 | 44 | 12.47
816 | 826 | 274.9774 | 39 | 12.47
779 | 783 | 76.8777 | 44 | 12.47
708 | 712 | 102.8439 | 39 | 12.47
712 | 717 | 35.2094 | 39 | 12.47
717 | 725 | 162.8453 | 39 | 12.47
725 | 733 | 105.1792 | 39 | 12.47
733 | 739 | 174.5399 | 39 | 12.47
739 | 757 | 234.3534 | 39 | 12.47
757 | 768 | 235.4954 | 39 | 12.47
677 | 684 | 235.6243 | 46 | 12.47
374 | 376 | 80.9517 | 39 | 12.47
365 | 366 | 29.8847 | 44 | 12.47
366 | 369 | 49.4345 | 44 | 12.47
369 | 370 | 27.5072 | 44 | 12.47
370 | 377 | 245.8313 | 44 | 12.47
377 | 385 | 219.0668 | 49 | 12.47
385 | 391 | 181.8499 | 44 | 12.47
391 | 428 | 684.855 | 44 | 12.47
428 | 456 | 638.4643 | 44 | 12.47
391 | 398 | 119.5825 | 39 | 12.47
398 | 420 | 478.0246 | 44 | 12.47
420 | 449 | 542.9187 | 44 | 12.47
449 | 480 | 657.9774 | 44 | 12.47
480 | 493 | 335.9583 | 44 | 12.47
480 | 491 | 282.1692 | 44 | 12.47
491 | 498 | 253.7941 | 44 | 12.47
498 | 512 | 202.4228 | 44 | 12.47
480 | 489 | 229.5993 | 44 | 12.47
489 | 495 | 129.3679 | 47 | 12.47
495 | 500 | 226.7637 | 49 | 12.47
500 | 527 | 505.6168 | 44 | 12.47
527 | 535 | 256.3779 | 44 | 12.47
535 | 585 | 780.1372 | 44 | 12.47
585 | 593 | 180.3697 | 44 | 12.47
535 | 551 | 227.4743 | 39 | 12.47
551 | 561 | 199.6995 | 39 | 12.47
561 | 573 | 127.0213 | 39 | 12.47
573 | 588 | 300.4353 | 39 | 12.47
588 | 601 | 286.5117 | 39 | 12.47
601 | 611 | 302.5568 | 39 | 12.47
611 | 620 | 204.5835 | 39 | 12.47
611 | 621 | 227.8037 | 39 | 12.47
489 | 506 | 408.0522 | 44 | 12.47
506 | 522 | 279.4725 | 46 | 12.47
522 | 548 | 642.8288 | 46 | 12.47
548 | 558 | 107.746 | 39 | 12.47
558 | 575 | 297.7465 | 39 | 12.47
548 | 576 | 417.5564 | 46 | 12.47
576 | 591 | 261.9101 | 44 | 12.47
576 | 589 | 239.3236 | 44 | 12.47
589 | 597 | 191.4795 | 44 | 12.47
597 | 607 | 212.0336 | 39 | 12.47
589 | 590 | 10.9671 | 39 | 12.47
590 | 606 | 338.4291 | 39 | 12.47
606 | 615 | 315.4201 | 39 | 12.47
576 | 594 | 334.0873 | 46 | 12.47
594 | 616 | 590.3206 | 44 | 12.47
616 | 650 | 846.4429 | 44 | 12.47
650 | 660 | 141.1667 | 44 | 12.47
660 | 682 | 570.6542 | 44 | 12.47
682 | 689 | 155.386 | 39 | 12.47
682 | 693 | 256.8719 | 44 | 12.47
682 | 704 | 557.8271 | 46 | 12.47
704 | 718 | 295.8509 | 46 | 12.47
718 | 734 | 275.8782 | 49 | 12.47
718 | 722 | 97.0016 | 46 | 12.47
722 | 744 | 348.0489 | 46 | 12.47
744 | 746 | 14.1267 | 44 | 12.47
746 | 769 | 413.3409 | 44 | 12.47
769 | 777 | 227.448 | 49 | 12.47
777 | 792 | 373.4157 | 46 | 12.47
792 | 824 | 673.1939 | 48 | 12.47
824 | 839 | 267.0625 | 48 | 12.47
839 | 846 | 132.622 | 44 | 12.47
846 | 854 | 209.1141 | 44 | 12.47
854 | 858 | 74.3772 | 44 | 12.47
858 | 860 | 19.4111 | 44 | 12.47
854 | 863 | 206.9229 | 44 | 12.47
718 | 731 | 199.6642 | 49 | 12.47
731 | 735 | 105.1192 | 49 | 12.47
735 | 736 | 3.2808 | 75 | 12.47
736 | 747 | 161.5835 | 49 | 12.47
747 | 771 | 439.253 | 49 | 12.47
771 | 837 | 1460.1723 | 49 | 12.47
837 | 850 | 248.4598 | 39 | 12.47
837 | 847 | 217.5801 | 49 | 12.47
847 | 859 | 260.3492 | 49 | 12.47
859 | 885 | 382.1263 | 49 | 12.47
747 | 772 | 451.9026 | 44 | 12.47
772 | 797 | 639.0177 | 44 | 12.47
650 | 671 | 415.8776 | 44 | 12.47
650 | 675 | 502.0108 | 44 | 12.47
675 | 683 | 244.2841 | 44 | 12.47
683 | 703 | 523.001 | 44 | 12.47
703 | 716 | 230.9165 | 39 | 12.47
703 | 715 | 230.8129 | 44 | 12.47
616 | 629 | 354.6057 | 44 | 12.47
616 | 633 | 373.417 | 44 | 12.47
633 | 647 | 336.7198 | 44 | 12.47
647 | 659 | 274.9991 | 44 | 12.47
659 | 673 | 297.6994 | 44 | 12.47
480 | 481 | 43.5061 | 44 | 12.47
420 | 421 | 6.6651 | 44 | 12.47
421 | 436 | 293.9298 | 44 | 12.47
436 | 460 | 500.6621 | 44 | 12.47
420 | 437 | 323.9899 | 44 | 12.47
437 | 445 | 128.5511 | 44 | 12.47
391 | 394 | 69.7741 | 39 | 12.47
174 | 178 | 137.9641 | 37 | 12.47
65 | 66 | 29.2992 | 49 | 12.47
66 | 68 | 29.0941 | 49 | 12.47
68 | 94 | 806.9534 | 49 | 12.47
94 | 101 | 174.8903 | 44 | 12.47
101 | 106 | 207.0463 | 44 | 12.47
101 | 122 | 656.1755 | 44 | 12.47
122 | 128 | 195.5573 | 44 | 12.47
128 | 144 | 280.2922 | 44 | 12.47
128 | 147 | 383.3727 | 44 | 12.47
68 | 74 | 155.8784 | 39 | 12.47
74 | 82 | 244.8668 | 39 | 12.47
82 | 90 | 201.8158 | 39 | 12.47
19 | 21 | 179.7399 | 44 | 12.47
564 | 563 | 3280.8 | 78 | 12.47
1065 | 1064 | 3280.8 | 79 | 12.47
632 | 631 | 3280.8 | 80 | 12.47
3 | 4 | 3280.8 | 81 | 12.47

## Impedances
Conf | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.719 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.719
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 2.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 2.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 2.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 2.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 2.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8952
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9129
51 | 1.8209 | 0 | 0.22863 | 0 | 0 | 1.8244 | 1.4241 | 0 | 0.5892 | 0 | 0 | 1.4198 | 11.808 | 0 | -3.8594 | 0 | 0 | 11.808
52 | 1.3158 | 0.42875 | 0.42875 | 1.3158 | 0.42875 | 1.3158 | 0.4444 | 0.1213 | 0.1213 | 0.4444 | 0.1213 | 0.4444 | 78.3203 | 0 | 0 | 78.3203 | 0 | 78.3203
53 | 1.018 | 0.17695 | 0.18272 | 1.0094 | 0.17823 | 1.0207 | 1.308 | 0.53673 | 0.49611 | 1.3285 | 0.56369 | 1.3016 | 13.4303 | -3.7273 | -3.078 | 14.0351 | -4.3728 | 13.8029
54 | 1.0636 | 0.22128 | 0.22863 | 1.0525 | 0.22292 | 1.067 | 1.4 | 0.62536 | 0.5892 | 1.4139 | 0.65332 | 1.3958 | 13.4303 | -3.7273 | -3.078 | 14.0351 | -4.3728 | 13.8029
55 | 1.0649 | 0.22256 | 0.22993 | 1.0538 | 0.2242 | 1.0683 | 1.4066 | 0.63165 | 0.5958 | 1.4199 | 0.65968 | 1.4025 | 13.4303 | -3.7273 | -3.078 | 14.0351 | -4.3728 | 13.8029
56 | 1.0646 | 0.22261 | 0.2296 | 1.0541 | 0.22417 | 1.0679 | 1.4735 | 0.69624 | 0.66346 | 1.4822 | 0.72496 | 1.4708 | 13.4303 | -3.7273 | -3.078 | 14.0351 | -4.3728 | 13.8029
57 | 1.8209 | 0.22128 | 0.22863 | 1.8099 | 0.22292 | 1.8244 | 1.4241 | 0.62536 | 0.5892 | 1.4379 | 0.65332 | 1.4198 | 12.6873 | -3.4068 | -2.8329 | 13.2008 | -3.9772 | 13.0063
58 | 1.822 | 0.22261 | 0.2296 | 1.8115 | 0.22417 | 2.7124 | 1.4975 | 0.69624 | 0.66346 | 1.5063 | 0.72496 | 1.4897 | 12.667 | -3.4354 | -2.7397 | 13.1608 | -3.8463 | 12.5782
59 | 0.43455 | 0.17695 | 0.18272 | 0.42589 | 0.17823 | 0.43726 | 1.1201 | 0.53673 | 0.49611 | 1.1406 | 0.56369 | 1.1137 | 14.7031 | -4.2934 | -3.5027 | 15.4855 | -5.0801 | 15.1793
60 | 0.43455 | 0.17695 | 0.18272 | 0.42589 | 0.17823 | 0.43726 | 1.1201 | 0.53673 | 0.49611 | 1.1406 | 0.56369 | 1.1137 | 14.7031 | -4.2934 | -3.5027 | 15.4855 | -5.0801 | 15.1793
61 | 0.34466 | 0.089794 | 0.091996 | 0.34139 | 0.090267 | 0.34569 | 1.0219 | 0.44236 | 0.39675 | 1.0499 | 0.46819 | 1.0132 | 14.7031 | -4.2934 | -3.5027 | 15.4855 | -5.0801 | 15.1793
62 | 0.48576 | 0.22704 | 0.23427 | 0.47488 | 0.22866 | 0.48914 | 1.2818 | 0.6926 | 0.65967 | 1.2908 | 0.72128 | 1.2791 | 14.7031 | -4.2934 | -3.5027 | 15.4855 | -5.0801 | 15.1793
63 | 2.7092 | 0.22261 | 0.2296 | 1.8115 | 0.22417 | 1.8253 | 1.4923 | 0.69624 | 0.66346 | 1.5063 | 0.72496 | 1.4949 | 12.2796 | -3.2974 | -2.7419 | 13.1714 | -4.0016 | 12.986
64 | 2.7138 | 0.22704 | 0.23427 | 1.8157 | 0.22866 | 1.83 | 1.4886 | 0.6926 | 0.65967 | 1.5027 | 0.72128 | 1.491 | 12.2796 | -3.2974 | -2.7419 | 13.1714 | -4.0016 | 12.986
65 | 2.7094 | 0.22256 | 0.22993 | 2.6983 | 0.2242 | 2.7129 | 1.4254 | 0.63165 | 0.5958 | 1.4388 | 0.65968 | 1.4213 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
66 | 2.7092 | 0.22261 | 0.2296 | 2.6986 | 0.22417 | 2.7124 | 1.4923 | 0.69624 | 0.66346 | 1.5011 | 0.72496 | 1.4897 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
67 | 2.7139 | 0.22716 | 0.2344 | 2.703 | 0.22878 | 2.7173 | 1.488 | 0.692 | 0.65904 | 1.497 | 0.72068 | 1.4852 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
68 | 2.7138 | 0.22704 | 0.23427 | 2.7029 | 0.22866 | 2.7172 | 1.4886 | 0.6926 | 0.65967 | 1.4975 | 0.72128 | 1.4858 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
69 | 2.4803 | 0.068169 | 0.069229 | 2.4788 | 0.068384 | 2.4808 | 1.1914 | 0.46181 | 0.41699 | 1.2183 | 0.48782 | 1.1831 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
70 | 2.6393 | 0.22261 | 0.2296 | 2.6288 | 0.22417 | 2.6426 | 1.4351 | 0.69624 | 0.66346 | 1.4438 | 0.72496 | 1.4324 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
71 | 2.6439 | 0.22704 | 0.23427 | 2.633 | 0.22866 | 2.6473 | 1.4313 | 0.6926 | 0.65967 | 1.4403 | 0.72128 | 1.4286 | 12.2326 | -3.2147 | -2.6843 | 12.6947 | -3.7415 | 12.5213
72 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7703
76 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 1.7166 | -0.053645 | -0.053645 | 1.7166 | -0.053645 | 1.7166
77 | 0.0016093 | 0 | 0 | 0.0016093 | 0 | 0.0016093 | 0.016093 | 0 | 0 | 0.016093 | 0 | 0.016093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0.0010095 | 0 | 0 | 0.00094184 | 0 | 0.00084474 | 0.010095 | 0 | 0 | 0.0094184 | 0 | 0.0084474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0.00097507 | 0 | 0 | 0.00091966 | 0 | 0.00084999 | 0.0097507 | 0 | 0 | 0.0091966 | 0 | 0.0084999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0.00098654 | 0 | 0 | 0.00095291 | 0 | 0.00086573 | 0.0098654 | 0 | 0 | 0.0095291 | 0 | 0.0086573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 3.3635e-05 | 0 | 0 | 3.2637e-05 | 0 | 3.0738e-05 | 0.003378 | 0 | 0 | 0.0032636 | 0 | 0.0030718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8069 | 0 | 0 | 23.8069 | 0 | 23.8069 | -8529523200 | 0 | 0 | -8529523200 | 0 | -8529523200

## Loads
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kW) | Ph A (kVAr) | Ph B (kW) | Ph B (kVAr) | Ph C (kW) | Ph C (kVAr)
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 1.1037
14 | 1 | 0 | 1.79 | 0.48132 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 1.6547
26 | 1 | 0 | 9.0027 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | 0 | 9.0027 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 1.6548
35 | 1 | 0 | 3.5933 | 0.9654 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | 18.0888 | 4.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6545
38 | 1 | 0 | 5.3899 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5353 | 4.1495
40 | 1 | 0 | 9.0033 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1032
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 1.0548 | 0 | 0
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 1.0548 | 0 | 0
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 2.6428 | 0 | 0
61 | 1 | 0 | 9.0036 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 1.0548 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | 18.0926 | 4.8406 | 19.8495 | 5.2978 | 20.7604 | 5.5391
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 1.6546
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 2.6427 | 0 | 0
78 | 1 | 0 | 18.0966 | 4.8379 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1813 | 1.6541
83 | 1 | 0 | 89.9754 | 24.3804 | 98.7017 | 26.7087 | 103.2136 | 27.9253
85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9176 | 1.5838 | 0 | 0
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3265 | 2.7614
92 | 1 | 0 | 5.3903 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | 0 | 13.5348 | 3.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1032
95 | 1 | 0 | 5.3904 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1 | 0 | 13.5348 | 3.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6544
107 | 1 | 0 | 9.0048 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1 | 0 | 5.3904 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1 | 0 | 5.3903 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1 | 0 | 9.0047 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7606
119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7606
121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1032
122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 2.7614
123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7606
124 | 1 | 0 | 9.0047 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 2.6427 | 0 | 0
136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7606
137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 2.7612
138 | 1 | 0 | 3.5935 | 0.96352 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6544
147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6544
148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 1.5844 | 0 | 0
149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 2.7612
150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6543
152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8553 | 3.9656 | 0 | 0
153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 1.5844 | 0 | 0
156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3276 | 2.7604
157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7606
158 | 1 | 0 | 9.0057 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3268 | 2.7611
160 | 1 | 0 | 18.1022 | 4.8346 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.536 | 4.1489
169 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1 | 0 | 18.1039 | 4.8338 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5362 | 4.1488
184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
186 | 1 | 0 | 13.5388 | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
188 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.103
196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 2.761
198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6541
199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 2.7609
205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1031
207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.881 | 2.6404 | 0 | 0
216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.7611
218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.881 | 2.6404 | 0 | 0
226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
227 | 1 | 0 | 13.5375 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7599
234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 1.5829 | 0 | 0
235 | 1 | 0 | 13.5412 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3271 | 2.7608
240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5389 | 4.1473
241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7599
243 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3272 | 2.7608
248 | 1 | 0 | 13.5376 | 3.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
253 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7599
255 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 1.5829 | 0 | 0
258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7599
260 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
277 | 1 | 0 | 13.5376 | 3.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5369 | 4.1484
279 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 0.5279 | 0 | 0
284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8813 | 2.6401 | 0 | 0
293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7598
295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0536 | 0 | 0
296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.857 | 3.9647 | 0 | 0
298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3273 | 2.7606
302 | 1 | 0 | 13.5375 | 3.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0536 | 0 | 0
309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0536 | 0 | 0
310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7598
312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5361 | 4.1489
315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8812 | 2.6402 | 0 | 0
321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9181 | 1.5828 | 0 | 0
323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8814 | 2.6401 | 0 | 0
324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6534
325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9184 | 1.5821 | 0 | 0
326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8595 | 3.9634 | 0 | 0
327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8592 | 3.9635 | 0 | 0
329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0536 | 0 | 0
332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6534
335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9379 | 1.0532 | 0 | 0
336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9181 | 1.5827 | 0 | 0
341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8812 | 2.6402 | 0 | 0
342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9185 | 1.5821 | 0 | 0
343 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1 | 0 | 3.5942 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9181 | 1.5827 | 0 | 0
358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8824 | 2.6391 | 0 | 0
359 | 1 | 0 | 27.315 | 7.2624 | 29.972 | 7.9635 | 31.3217 | 8.3343
361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8824 | 2.6391 | 0 | 0
363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8814 | 2.64 | 0 | 0
364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8814 | 2.64 | 0 | 0
368 | 1 | 0 | 13.546 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1814 | 1.6538
375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3275 | 2.7605
376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1814 | 1.6538
383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
384 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7666 | 5.5366
398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6536
400 | 1 | 0 | 9.0101 | 2.4065 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9187 | 1.5818 | 0 | 0
405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5396 | 4.147
406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8812 | 2.6402 | 0 | 0
407 | 1 | 0 | 18.1204 | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5362 | 4.1488
409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8816 | 2.6398 | 0 | 0
413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1024
414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.1028
417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9187 | 1.5818 | 0 | 0
419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5825 | 0 | 0
421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 2.7599
424 | 1 | 0 | 9.0104 | 2.4063 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6536
430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9379 | 1.0535 | 0 | 0
432 | 1 | 0 | 9.0105 | 2.4062 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9774 | 7.9629 | 0 | 0
434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8577 | 3.9643 | 0 | 0
438 | 1 | 0 | 18.1199 | 4.8277 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 2.7601
442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1024
445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9777 | 7.9628 | 0 | 0
452 | 1 | 0 | 9.0107 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5825 | 0 | 0
454 | 1 | 0 | 9.0107 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7596
456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6536
457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9185 | 1.5821 | 0 | 0
458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8832 | 2.6385 | 0 | 0
459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.761
460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
466 | 1 | 0 | 27.3228 | 7.2613 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9781 | 7.9628 | 0 | 0
476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1031
479 | 1 | 0 | 9.011 | 2.4059 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
482 | 1 | 0 | 18.1202 | 4.8276 | 19.8678 | 5.2908 | 20.7632 | 5.5379
483 | 1 | 0 | 9.011 | 2.4059 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5825 | 0 | 0
485 | 1 | 0 | 18.1202 | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1 | 0 | 9.0102 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1202 | 1.1024
493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3286 | 2.7594
496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1031
497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9188 | 1.5817 | 0 | 0
502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9787 | 7.9627 | 0 | 0
508 | 1 | 0 | 13.5474 | 3.6138 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1 | 0 | 18.1203 | 4.8275 | 19.8679 | 5.2907 | 20.7633 | 5.5379
512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8615 | 3.9625 | 0 | 0
520 | 1 | 0 | 18.1204 | 4.8275 | 19.868 | 5.2907 | 20.7633 | 5.5379
521 | 1 | 0 | 9.0117 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3288 | 2.7592
525 | 1 | 0 | 9.0118 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1202 | 1.1022
529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8623 | 3.9621 | 0 | 0
531 | 1 | 0 | 3.5943 | 0.96136 | 9.8832 | 2.6385 | 4.1199 | 1.103
532 | 1 | 0 | 27.3233 | 7.2612 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1 | 0 | 5.3923 | 1.4416 | 5.9188 | 1.5817 | 6.1812 | 1.6541
541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8682 | 5.2907 | 0 | 0
542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8837 | 2.6381 | 0 | 0
546 | 1 | 0 | 9.0118 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1 | 0 | 18.1204 | 4.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6531
554 | 1 | 0 | 9.0102 | 2.4064 | 9.8833 | 2.6385 | 10.327 | 2.7609
556 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3268 | 2.761
558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 2.7591
559 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.96231 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1 | 0 | 13.5416 | 3.6167 | 19.8705 | 5.2903 | 15.5412 | 4.1461
562 | 1 | 0 | 5.3929 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1 | 0 | 18.1099 | 4.831 | 19.8705 | 5.2903 | 20.7719 | 5.5348
570 | 1 | 0 | 9.0118 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.96221 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9791 | 7.9627 | 0 | 0
575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 1.6529
579 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1 | 0 | 9.008 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 1.6529
591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3292 | 2.759
592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8483 | 3.97 | 0 | 0
593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5403 | 4.1466
596 | 1 | 0 | 9.0078 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 1.6529
598 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.9623 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8849 | 2.6376 | 0 | 0
605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8775 | 2.6439 | 0 | 0
607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 1.6529
609 | 1 | 0 | 9.0119 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1 | 0 | 5.3929 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1 | 0 | 9.0119 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3292 | 2.7589
617 | 1 | 0 | 18.1134 | 4.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1 | 0 | 9.0076 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6531
621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6531
622 | 1 | 0 | 9.012 | 2.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 2.7617
625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 2.7617
627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 2.7616
629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1821 | 1.6527
633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 1.1021
635 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.96229 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 2.7616
637 | 1 | 0 | 5.3929 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 2.7616
645 | 1 | 0 | 9.0076 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 1 | 0 | 13.5514 | 3.6124 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1 | 0 | 5.3904 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3296 | 2.7586
661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5349 | 4.1496
665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1814 | 1.6538
668 | 1 | 0 | 13.5514 | 3.6124 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3262 | 2.7618
671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3296 | 2.7586
672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 1.6547
673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 1.1021
674 | 1 | 0 | 9.012 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3296 | 2.7586
676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 2.7616
678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 1.5846 | 0 | 0
683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1822 | 1.6526
684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6536
689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 1.1019
693 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1822 | 1.6526
694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 2.76
697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 1.1034
701 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1822 | 1.6525
705 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1026
709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5386 | 4.1474
710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 2.76
715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3297 | 2.7586
716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3297 | 2.7586
719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 2.76
725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
726 | 1 | 0 | 9.0071 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1026
730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7598
731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1823 | 1.6525
732 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1822 | 1.6525
739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7599
740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 1.5846 | 0 | 0
742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1026
750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.0549 | 0 | 0
756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
759 | 1 | 0 | 5.3906 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 1 | 0 | 9.0052 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1025
764 | 1 | 0 | 9.0052 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7599
770 | 1 | 0 | 9.0077 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1204 | 1.1019
772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1823 | 1.6525
774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5386 | 4.1474
776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1025
782 | 1 | 0 | 9.0052 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7597
784 | 1 | 0 | 5.3906 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 1 | 0 | 9.0052 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 1 | 0 | 9.0077 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1 | 0 | 9.0054 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 2.7618
791 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5344 | 4.1499
793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7598
795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3299 | 2.7584
799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1026
801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 2.7618
803 | 1 | 0 | 5.3906 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 2.76
810 | 1 | 0 | 5.3906 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 1 | 0 | 5.3906 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1024
818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 1.5845 | 0 | 0
821 | 1 | 0 | 5.3907 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1025
824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1823 | 1.6525
825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1025
826 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6532
828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3262 | 2.7618
829 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3285 | 2.7595
832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
834 | 1 | 0 | 13.536 | 3.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 1 | 0 | 3.5937 | 0.96343 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5432 | 4.1452
840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9176 | 1.5833 | 0 | 0
843 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7598
846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.7584
850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.7584
851 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8785 | 2.6428 | 0 | 0
857 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4109 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5432 | 4.1452
861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8785 | 2.6428 | 0 | 0
863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1823 | 1.6525
865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 2.7598
872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9373 | 1.0546 | 0 | 0
874 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1024
882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3285 | 2.7595
884 | 1 | 0 | 5.3908 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.7583
887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5399 | 4.1467
890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
892 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5399 | 4.1467
896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.0548 | 0 | 0
897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6532
898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8506 | 3.9684 | 0 | 0
905 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1025
908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7598
911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 2.7619
912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6532
915 | 1 | 0 | 9.0053 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8808 | 2.6403 | 0 | 0
918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6535
921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3285 | 2.7595
922 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4104 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8809 | 2.6403 | 0 | 0
925 | 1 | 0 | 5.3909 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 1 | 0 | 9.0063 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8786 | 2.6422 | 0 | 0
938 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 2.7599
943 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 1 | 0 | 3.5943 | 0.96192 | 3.9373 | 1.0545 | 4.1198 | 1.1034
948 | 1 | 0 | 9.0089 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 2.7599
957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 1.5827 | 0 | 0
958 | 1 | 0 | 5.3922 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 2.7599
961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8811 | 2.6401 | 0 | 0
971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 1.5827 | 0 | 0
974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8565 | 3.9647 | 0 | 0
976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5838 | 0 | 0
977 | 1 | 0 | 9.0097 | 2.4074 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1 | 0 | 9.0065 | 2.4101 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8787 | 2.6421 | 0 | 0
981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9717 | 0.52829 | 0 | 0
982 | 1 | 0 | 5.3909 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8788 | 2.6419 | 0 | 0
986 | 1 | 0 | 3.5944 | 0.96178 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 1 | 0 | 3.5938 | 0.96288 | 14.8572 | 3.9643 | 0 | 0
989 | 1 | 0 | 9.0102 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1 | 0 | 9.0066 | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 1 | 0 | 9.0065 | 2.4101 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1 | 0 | 3.5944 | 0.96178 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1809 | 1.6548
1010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.326 | 2.762
1014 | 1 | 0 | 1.7902 | 0.47928 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.326 | 2.762
1017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.0544 | 0 | 0
1019 | 1 | 0 | 9.0106 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0536 | 0 | 0
1021 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.326 | 2.762
1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8816 | 2.6397 | 0 | 0
1025 | 1 | 0 | 9.0097 | 2.4073 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 1 | 0 | 9.0067 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 0.52773 | 0 | 0
1038 | 1 | 0 | 3.5942 | 0.96206 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1 | 0 | 3.5938 | 0.96291 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 1 | 0 | 9.0089 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1 | 0 | 3.5938 | 0.96291 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1 | 0 | 5.3919 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1 | 0 | 9.0089 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 1 | 0 | 13.5479 | 3.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1 | 0 | 5.3919 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1 | 0 | 3.5938 | 0.96274 | 3.9378 | 1.0534 | 4.1201 | 1.1025
1057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5837 | 0 | 0
1058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5837 | 0 | 0
1062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8796 | 2.641 | 0 | 0
1066 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 1 | 0 | 9.0089 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8814 | 2.6398 | 0 | 0
1076 | 1 | 0 | 5.3925 | 1.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8518 | 5.2957 | 0 | 0
1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5837 | 0 | 0
1082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8518 | 5.2957 | 0 | 0
1089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9173 | 1.5836 | 0 | 0
1090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8791 | 2.6416 | 0 | 0
1091 | 1 | 0 | 9.0069 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9181 | 1.5825 | 0 | 0
1106 | 1 | 0 | 9.004 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5338 | 4.1503
1110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5837 | 0 | 0
1112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.0543 | 0 | 0
1114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9181 | 1.5825 | 0 | 0
1115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8525 | 5.2954 | 0 | 0
1119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7597
1121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8518 | 5.2957 | 0 | 0
1123 | 1 | 0 | 9.007 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 1 | 0 | 13.5323 | 3.6273 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 2.6413 | 0 | 0
1132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 2.6413 | 0 | 0
1137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8524 | 3.9667 | 0 | 0
1138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8573 | 3.9643 | 0 | 0
1139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5837 | 0 | 0
1141 | 1 | 0 | 5.3922 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8821 | 2.6392 | 0 | 0
1144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9173 | 1.5835 | 0 | 0
1145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5837 | 0 | 0
1146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 2.7618
1147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9181 | 1.5825 | 0 | 0
1148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.0543 | 0 | 0
1149 | 1 | 0 | 9.0044 | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1 | 0 | 13.5403 | 3.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9173 | 1.5835 | 0 | 0
1161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 2.7618
1163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 2.6413 | 0 | 0
1165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8532 | 3.9662 | 0 | 0
1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8573 | 3.9643 | 0 | 0
1169 | 1 | 0 | 9.0072 | 2.4092 | 9.8822 | 2.6391 | 10.3283 | 2.7597
1171 | 1 | 0 | 13.5336 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 0.52774 | 0 | 0
1174 | 1 | 0 | 9.0071 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | 1 | 0 | 13.5461 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0535 | 0 | 0
1177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 1.5834 | 0 | 0
1178 | 1 | 0 | 3.5938 | 0.96266 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1 | 0 | 9.0071 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | 1 | 0 | 9.0048 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1 | 0 | 5.3908 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8796 | 2.6411 | 0 | 0
1198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5824 | 0 | 0
1199 | 1 | 0 | 9.0071 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.96482 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 1 | 0 | 3.5938 | 0.96266 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7597
1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7596
1210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3268 | 2.761
1218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 1.5844 | 0 | 0
1219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8796 | 2.6411 | 0 | 0
1220 | 1 | 0 | 9.0074 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7596
1226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8796 | 2.6411 | 0 | 0
1227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 2.7613
1232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5394 | 4.147
1236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8796 | 2.6411 | 0 | 0
1239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7596
1243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8828 | 2.6387 | 0 | 0
1245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1813 | 1.6539
1249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1386 | 1.1105 | 0 | 0
1256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5357 | 4.1491
1258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9186 | 1.5818 | 0 | 0
1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5824 | 0 | 0
1264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2504 | 2.7474 | 0 | 0
1266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7596
1269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5824 | 0 | 0
1277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 1.0534 | 0 | 0
1278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 2.6409 | 0 | 0
1279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6543
1281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1029
1286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1814 | 1.6538
1293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 2.6409 | 0 | 0
1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8581 | 3.9639 | 0 | 0
1297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2355 | 2.7434 | 0 | 0
1299 | 1 | 0 | 9.0052 | 2.4138 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 1.5824 | 0 | 0
1301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2072 | 1.665 | 0 | 0
1302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
1305 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8538 | 3.9658 | 0 | 0
1309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 2.6409 | 0 | 0
1311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 2.6409 | 0 | 0
1312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.862 | 5.2924 | 0 | 0
1314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.3702 | 10.5833 | 0 | 0
1316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 1.0548 | 0 | 0
1317 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 2.6409 | 0 | 0
1321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1465 | 1.6487 | 0 | 0
1322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8831 | 2.6385 | 0 | 0
1324 | 1 | 0 | 5.3909 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 1.5832 | 0 | 0
1332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7597
1336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5359 | 4.1489
1343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5357 | 4.1491
1347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8539 | 3.9657 | 0 | 0
1356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3277 | 2.7602
1358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7596
1359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 1.5832 | 0 | 0
1360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9172 | 1.5844 | 0 | 0
1361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1868 | 1.6595 | 0 | 0
1363 | 1 | 0 | 9.0078 | 2.4086 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
1367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7627 | 5.538
1368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2035 | 2.7348 | 0 | 0
1369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3277 | 2.7601
1372 | 1 | 0 | 5.3909 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6543
1378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9188 | 1.5816 | 0 | 0
1379 | 1 | 0 | 9.0078 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3864 | 4.1202 | 0 | 0
1382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8539 | 3.9657 | 0 | 0
1383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5357 | 4.149
1384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1031
1387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
1389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 1.5832 | 0 | 0
1397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.137 | 2.717 | 0 | 0
1399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 2.6408 | 0 | 0
1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3216 | 8.3342
1401 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
1408 | 1 | 0 | 9.0057 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 1 | 0 | 9.0054 | 2.4135 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 1 | 0 | 9.0057 | 2.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6535
1415 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 1 | 0 | 9.0078 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7622 | 5.5382
1419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6534
1420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7621 | 5.5383
1421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 2.7609
1429 | 1 | 0 | 13.5363 | 3.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7619 | 5.5384
1431 | 1 | 0 | 9.0054 | 2.4135 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6535
1435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9189 | 1.5815 | 0 | 0
1436 | 1 | 0 | 13.5422 | 3.6165 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3217 | 8.3342
1451 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.6535
1454 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.96436 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9189 | 1.5815 | 0 | 0
1460 | 1 | 0 | 9.0057 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1 | 0 | 5.3909 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 1 | 0 | 5.3914 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 1 | 0 | 9.0055 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
1474 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
1475 | 1 | 0 | 5.3914 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8837 | 2.6381 | 0 | 0
1478 | 1 | 0 | 9.008 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
1479 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7622 | 5.5382
1481 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 1 | 0 | 3.5939 | 0.96434 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | 1 | 0 | 13.5363 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
1489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 1.5814 | 0 | 0
1490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1361 | 2.7168 | 0 | 0
1491 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | 1 | 0 | 9.0055 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.536 | 4.1488
1495 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3265 | 2.7613
1500 | 1 | 0 | 13.5363 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.6542
1505 | 1 | 0 | 9.0064 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1 | 0 | 13.5373 | 3.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 1.6544
1520 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 1 | 0 | 13.5424 | 3.6164 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 1 | 0 | 13.5361 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8837 | 2.6381 | 0 | 0
1528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9382 | 1.0527 | 0 | 0
1530 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | 1 | 0 | 13.5363 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96221 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | 1 | 0 | 9.0064 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 1 | 0 | 13.5364 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | 1 | 0 | 13.5364 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1 | 0 | 9.006 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96221 | 0 | 0 | 0 | 0
1552 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9189 | 1.5814 | 0 | 0
1556 | 1 | 0 | 13.5364 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 2.7608
1558 | 1 | 0 | 13.5364 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8837 | 2.6381 | 0 | 0
1560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3265 | 2.7614
1562 | 1 | 0 | 3.594 | 0.9637 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 1 | 0 | 9.006 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 1.5813 | 0 | 0
1566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8841 | 2.6379 | 0 | 0
1567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 2.7044 | 0 | 0
1569 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | 2.6813 | 0 | 0
1578 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.4448 | 15.3114 | 4.1001 | 6.1817 | 1.6533
1579 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2221 | 2.7398 | 0 | 0
1583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8842 | 2.6379 | 0 | 0
1584 | 1 | 0 | 13.5425 | 3.6163 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | 1 | 0 | 9.0056 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0
1595 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
1597 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
1598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5388 | 4.1472
1603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
1604 | 1 | 0 | 9.0058 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 1.6545
1609 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
1612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 1.1032
1614 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
1620 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4121 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | 1 | 0 | 9.0057 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0
1628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1964 | 2.7329 | 0 | 0
1631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9383 | 1.0526 | 0 | 0
1632 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | 1 | 0 | 9.007 | 2.411 | 10.2291 | 2.7417 | 10.3285 | 2.7594
1634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
1635 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96391 | 0 | 0 | 0 | 0
1636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.016 | 4.021 | 0 | 0
1638 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1639 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96391 | 0 | 0 | 0 | 0
1640 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1643 | 1 | 0 | 9.0063 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0
1645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 1.1025
1651 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0205 | 2.6858 | 0 | 0
1654 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96412 | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6534
1658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1479 | 1.6491 | 0 | 0
1660 | 1 | 0 | 13.5372 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7597
1664 | 1 | 0 | 5.391 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1813 | 1.654
1667 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96387 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96379 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 2.6824 | 0 | 0
1674 | 1 | 0 | 9.0063 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8845 | 2.6377 | 0 | 0
1689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7709 | 5.535
1692 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4127 | 0 | 0 | 0 | 0
1693 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1697 | 1 | 0 | 9.0064 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0
1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3272 | 2.7606
1703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7596
1706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1458 | 1.6485 | 0 | 0
1708 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3272 | 2.7606
1718 | 1 | 0 | 9.0072 | 2.4107 | 10.2196 | 2.7391 | 15.5406 | 4.1463
1721 | 1 | 0 | 9.0064 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7596
1725 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9921 | 2.6782 | 0 | 0
1727 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1819 | 1.653
1730 | 1 | 0 | 18.1058 | 4.8348 | 30.3801 | 8.1123 | 20.7709 | 5.535
1733 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8373 | 5.3033 | 0 | 0
1737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1819 | 1.653
1750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8757 | 2.646 | 0 | 0
1753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9918 | 2.6781 | 0 | 0
1754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7596
1755 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1756 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1757 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4127 | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9759 | 2.6738 | 0 | 0
1759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8848 | 2.6375 | 0 | 0
1760 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | 1 | 0 | 18.1059 | 4.8347 | 20.3391 | 5.4413 | 20.7711 | 5.5349
1764 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4121 | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
1766 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2194 | 2.7391 | 0 | 0
1775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.6533
1778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7596
1779 | 1 | 0 | 9.0065 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8758 | 2.6458 | 0 | 0
1784 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
1785 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
1787 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8758 | 2.6458 | 0 | 0
1788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1202 | 1.1022
1789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5864 | 0 | 0
1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8849 | 2.6375 | 0 | 0
1792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5394 | 4.1469
1793 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0
1802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5864 | 0 | 0
1803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3289 | 2.7591
1804 | 1 | 0 | 3.594 | 0.96407 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | 1 | 0 | 9.0066 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1807 | 1 | 0 | 9.0065 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1810 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8849 | 2.6374 | 0 | 0
1814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8849 | 2.6375 | 0 | 0
1815 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
1817 | 1 | 0 | 1.7902 | 0.48029 | 0 | 0 | 0 | 0
1819 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1820 | 1 | 0 | 3.5941 | 0.96319 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | 1 | 0 | 9.0062 | 2.4121 | 0 | 0 | 0 | 0
1826 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7596
1829 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8759 | 2.6457 | 0 | 0
1834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1053 | 2.7085 | 0 | 0
1835 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0
1838 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1840 | 1 | 0 | 13.538 | 3.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 2.6374 | 0 | 0
1849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1278 | 4.0509 | 0 | 0
1850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5862 | 0 | 0
1851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 2.6374 | 0 | 0
1853 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1854 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7596
1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9369 | 2.6634 | 0 | 0
1859 | 1 | 0 | 9.0072 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
1861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5394 | 4.1469
1862 | 1 | 0 | 9.0065 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1083 | 2.7093 | 0 | 0
1864 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7596
1877 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1813 | 1.6539
1878 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 2.6374 | 0 | 0
1880 | 1 | 0 | 13.5379 | 3.6213 | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5862 | 0 | 0
1883 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1884 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1885 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6455 | 0 | 0
1890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1.1028
1891 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 2.6374 | 0 | 0
1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5862 | 0 | 0
1899 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0739 | 2.7001 | 0 | 0
1904 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7595
1907 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9262 | 2.6605 | 0 | 0
1909 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1910 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1912 | 1 | 0 | 9.0067 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
1915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8759 | 2.6456 | 0 | 0
1916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8851 | 2.6374 | 0 | 0
1918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9683 | 1.6009 | 0 | 0
1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7595
1925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6454 | 0 | 0
1929 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0
1931 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0969 | 2.7063 | 0 | 0
1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7596
1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9681 | 1.6008 | 0 | 0
1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5862 | 0 | 0
1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5861 | 0 | 0
1941 | 1 | 0 | 9.0059 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 0 | 9.0064 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 2.7595
1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8429 | 3.9745 | 0 | 0
1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8851 | 2.6373 | 0 | 0
1948 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0
1949 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6454 | 0 | 0
1953 | 1 | 0 | 9.006 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5862 | 0 | 0
1963 | 1 | 0 | 9.0076 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0
1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5861 | 0 | 0
1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9384 | 1.0524 | 0 | 0
1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6455 | 0 | 0
1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1819 | 1.6529
1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 1.0559 | 0 | 0
1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9384 | 1.0524 | 0 | 0
1977 | 1 | 0 | 13.5379 | 3.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
1978 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 2.759
1984 | 1 | 0 | 9.0068 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 0 | 9.006 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6455 | 0 | 0
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8657 | 3.961 | 0 | 0
1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6454 | 0 | 0
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9195 | 1.5809 | 0 | 0
1994 | 1 | 0 | 3.5941 | 0.96347 | 0 | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8761 | 2.6452 | 0 | 0
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9384 | 1.0524 | 0 | 0
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8851 | 2.6373 | 0 | 0
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8851 | 2.6373 | 0 | 0
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8851 | 2.6373 | 0 | 0
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1819 | 1.6529
2010 | 1 | 0 | 9.006 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 1 | 0 | 18.1063 | 4.8345 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 2.759
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3273 | 2.7605
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8759 | 2.6456 | 0 | 0
2017 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8761 | 2.6452 | 0 | 0
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8851 | 2.6373 | 0 | 0
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3273 | 2.7605
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2027 | 1 | 0 | 5.3913 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 1 | 0 | 9.0076 | 2.4102 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 1 | 0 | 9.0065 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9899 | 2.6776 | 0 | 0
2038 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9841 | 2.676 | 0 | 0
2045 | 1 | 0 | 5.3916 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0
2047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8761 | 2.6452 | 0 | 0
2048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5861 | 0 | 0
2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3432 | 8.3303
2052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3291 | 2.7589
2054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1814 | 1.6537
2056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7604
2061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9927 | 1.6074 | 0 | 0
2063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8434 | 3.9739 | 0 | 0
2068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6455 | 0 | 0
2069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7652 | 5.537
2072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.645 | 0 | 0
2074 | 1 | 0 | 5.3917 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
2078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 1.0559 | 0 | 0
2080 | 1 | 0 | 13.537 | 3.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
2082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5374 | 4.148
2086 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 0
2089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9415 | 2.6646 | 0 | 0
2091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6449 | 0 | 0
2102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7604
2103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 1.5868 | 0 | 0
2105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9296 | 2.6614 | 0 | 0
2106 | 1 | 0 | 5.3911 | 1.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
2107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5374 | 4.148
2117 | 1 | 0 | 3.5942 | 0.96292 | 0 | 0 | 0 | 0
2118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0311 | 1.0817 | 0 | 0
2119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 1.0557 | 0 | 0
2124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9186 | 2.6585 | 0 | 0
2125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 1.6002 | 0 | 0
2127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.6531
2128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9209 | 2.6591 | 0 | 0
2129 | 1 | 0 | 13.5371 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 0
2131 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 0
2133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.059 | 2.6961 | 0 | 0
2135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 | 2.7604
2138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 1.5866 | 0 | 0
2143 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
2146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9647 | 1.5999 | 0 | 0
2149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0321 | 1.082 | 0 | 0
2150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0479 | 1.6222 | 0 | 0
2151 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9052 | 2.6549 | 0 | 0
2154 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3287 | 2.7593
2156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8366 | 5.3038 | 0 | 0
2158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9574 | 1.598 | 0 | 0
2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9199 | 2.6588 | 0 | 0
2162 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
2165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2173 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2178 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
2180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8762 | 2.645 | 0 | 0
2181 | 1 | 0 | 9.0072 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
2184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8762 | 2.645 | 0 | 0
2186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 1.0756 | 0 | 0
2188 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0468 | 1.6219 | 0 | 0
2195 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9163 | 1.5857 | 0 | 0
2198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9656 | 1.0641 | 0 | 0
2201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5865 | 0 | 0
2202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0403 | 1.6202 | 0 | 0
2203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5865 | 0 | 0
2206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 1.5954 | 0 | 0
2212 | 1 | 0 | 9.0079 | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
2214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0113 | 1.6124 | 0 | 0
2216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5864 | 0 | 0
2220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0076 | 1.0754 | 0 | 0
2222 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.846 | 3.9712 | 0 | 0
2226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8757 | 2.6461 | 0 | 0
2228 | 1 | 0 | 9.0061 | 2.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
2229 | 1 | 0 | 9.0072 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
2231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 1.5954 | 0 | 0
2232 | 1 | 0 | 5.3912 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0
2233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8841 | 2.6492 | 0 | 0
2234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 2.6796 | 0 | 0
2236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9418 | 1.5938 | 0 | 0
2237 | 1 | 0 | 9.0079 | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
2238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0562 | 2.6954 | 0 | 0
2239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5864 | 0 | 0
2240 | 1 | 0 | 9.006 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 1.0562 | 0 | 0
2249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5859 | 0 | 0
2256 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
2258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9411 | 1.5936 | 0 | 0
2261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5407 | 4.1463
2263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5863 | 0 | 0
2265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8432 | 3.9742 | 0 | 0
2268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8757 | 2.646 | 0 | 0
2273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8461 | 3.9711 | 0 | 0
2278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3414 | 8.3306
2281 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
2282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 1.5863 | 0 | 0
2284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0351 | 2.6897 | 0 | 0
2285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 1.5928 | 0 | 0
2287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9398 | 1.5932 | 0 | 0
2288 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
2292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9528 | 1.5967 | 0 | 0
2294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 2.6469 | 0 | 0
2295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9405 | 1.5934 | 0 | 0
2297 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
2298 | 1 | 0 | 5.3917 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0335 | 1.6184 | 0 | 0
2304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8795 | 2.648 | 0 | 0
2305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8757 | 2.646 | 0 | 0
2306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.1026
2307 | 1 | 0 | 13.5369 | 3.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8757 | 2.646 | 0 | 0
2309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0.52892 | 0 | 0
2311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8778 | 2.6476 | 0 | 0
2313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2314 | 1 | 0 | 3.5941 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0
2315 | 1 | 0 | 5.3917 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
2316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 2.6469 | 0 | 0
2318 | 1 | 0 | 5.3917 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
2322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 2.6469 | 0 | 0
2323 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2324 | 1 | 0 | 3.5942 | 0.96284 | 0 | 0 | 0 | 0
2326 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
2327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3421 | 8.3305
2329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.939 | 1.593 | 0 | 0
2330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5407 | 4.1462
2331 | 1 | 0 | 5.3917 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
2332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 2.6468 | 0 | 0
2337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2340 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0264 | 2.6874 | 0 | 0
2342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3288 | 2.7592
2343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 2.6454 | 0 | 0
2344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5861 | 0 | 0
2345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3289 | 2.7591
2346 | 1 | 0 | 9.0073 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3424 | 8.3305
2349 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
2350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 1.056 | 0 | 0
2352 | 1 | 0 | 5.3917 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
2356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6449 | 0 | 0
2357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6449 | 0 | 0
2359 | 1 | 0 | 9.008 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
2363 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
2364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 | 1.6163 | 0 | 0
2365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3428 | 8.3304
2366 | 1 | 0 | 9.0074 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7713 | 5.5349
2373 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
2375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8762 | 2.6452 | 0 | 0
2376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0254 | 1.6162 | 0 | 0
2378 | 1 | 0 | 13.537 | 3.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8762 | 2.6451 | 0 | 0
2382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0209 | 2.6859 | 0 | 0
2385 | 1 | 0 | 13.5401 | 3.6195 | 0 | 0 | 0 | 0
2387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9336 | 1.5916 | 0 | 0
2388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0252 | 1.6162 | 0 | 0
2389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.343 | 8.3304
2390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8762 | 2.645 | 0 | 0
2391 | 1 | 0 | 13.5416 | 3.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
2393 | 1 | 0 | 9.0074 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2396 | 1 | 0 | 5.3915 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
2401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.645 | 0 | 0
2406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0193 | 2.6855 | 0 | 0
2408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0245 | 1.616 | 0 | 0
2411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6533
2412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9334 | 1.5915 | 0 | 0
2413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8457 | 3.9714 | 0 | 0
2416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 2.7597
2417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1816 | 1.6533
2418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 1.5915 | 0 | 0
2420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0184 | 2.6852 | 0 | 0
2422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3431 | 8.3303
2426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6449 | 0 | 0
2429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0234 | 1.6157 | 0 | 0
2430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 3.9714 | 0 | 0
2432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5395 | 4.1468
2434 | 1 | 0 | 9.0079 | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
2435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0176 | 2.685 | 0 | 0
2438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6449 | 0 | 0
2442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6449 | 0 | 0
2444 | 1 | 0 | 9.0079 | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
2445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0183 | 2.6852 | 0 | 0
2446 | 1 | 0 | 13.5414 | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | 0
2447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8763 | 2.6448 | 0 | 0
2448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9162 | 1.5858 | 0 | 0
2452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9163 | 1.5857 | 0 | 0
2454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7595
2457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6448 | 0 | 0
2458 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
2461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5398 | 4.1467
2463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5398 | 4.1467
2464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9163 | 1.5857 | 0 | 0
2466 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 0
2467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7594
2468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6448 | 0 | 0
2469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9163 | 1.5857 | 0 | 0
2470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7594
2471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7594
2475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7594
2476 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
2478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3284 | 2.7594
2479 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
2480 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
2481 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
2483 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
2485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3285 | 2.7594
2486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2487 | 1 | 0 | 9.0082 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
2488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3285 | 2.7594
2489 | 1 | 0 | 9.0081 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
2494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2496 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
2498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8461 | 3.971 | 0 | 0
2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 2.6447 | 0 | 0
2502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9163 | 1.5857 | 0 | 0
2504 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
2508 | 1 | 0 | 9.0082 | 2.4095 | 0 | 0 | 0 | 0
2512 | 1 | 0 | 5.3918 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
2514 | 1 | 0 | 5.3919 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
2518 | 1 | 0 | 5.3919 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
2519 | 1 | 0 | 9.0083 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
2520 | 1 | 0 | 9.0083 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
2522 | 1 | 0 | 9.0083 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Capacitors
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kVAr) | Ph B (kVAr) | Ph C (kVAr)
16 | 1 | 2 | 300 | 300 | 300
143 | 1 | 2 | 300 | 300 | 300
919 | 1 | 2 | 300 | 300 | 300
967 | 1 | 2 | 400 | 400 | 400

## DERs
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kW) | Ph A (kVAr) | Ph B (kW) | Ph B (kVAr) | Ph C (kW) | Ph C (kVAr)

## Regulators
From Bus | To Bus | Tap A | Tap B | Tap C
564 | 563 | 16 | 11 | 1
1065 | 1064 | 10 | 6 | 1
632 | 631 | 12 | 12 | 5
3 | 4 | 2 | 2 | 1

## Switches
From Bus | To Bus | Base KV

## Transformers
From Bus | To Bus | Type (YgYg=0, YgD=1, DD=2,DYg=3, YD=4) | % R | % X | Base KV | Base MVA | Epsilon