## Initialization
Slack Bus Number | 650
Base MVA | 5
Base KV | 4.16
Slack Bus Voltage Magnitude Phase A | 1
Slack Bus Voltage Magnitude Phase B | 1
Slack Bus Voltage Magnitude Phase C | 1
Slack Bus Voltage Angle Phase A | 0
Slack Bus Voltage Angle Phase B | -120
Slack Bus Voltage Angle Phase C | 120
Loading Factor | 1
Bus Renumbering Mode | 1

## Buses
Node Number | Va Benchmark | Vb Benchmark | Vc Benchmark
650 | 1 | 1 | 1
632 | 1.021 | 1.042 | 1.0174
633 | 1.018 | 1.0401 | 1.0148
634 | 0.994 | 1.0218 | 0.996
645 | NaN | 1.0329 | 1.0155
646 | NaN | 1.0311 | 1.0134
671 | 0.99 | 1.0529 | 0.9778
680 | 0.99 | 1.0529 | 0.9778
684 | 0.9881 | NaN | 0.9758
611 | NaN | NaN | 0.9738
652 | 0.9825 | NaN | NaN
692 | 0.99 | 1.0529 | 0.9777
675 | 0.9835 | 1.0553 | 0.9758

## Lines
From Bus | To Bus | Length (ft) | Configuration | Base kV
632 | 645 | 500 | 3 | 4.16
632 | 633 | 500 | 2 | 4.16
645 | 646 | 300 | 3 | 4.16
650 | 632 | 2000 | 1 | 4.16
684 | 652 | 800 | 7 | 4.16
632 | 671 | 2000 | 1 | 4.16
671 | 684 | 300 | 4 | 4.16
671 | 680 | 1000 | 1 | 4.16
684 | 611 | 300 | 5 | 4.16
692 | 675 | 500 | 6 | 4.16

## Impedances
Conf | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 0.3465 | 0.156 | 0.158 | 0.3375 | 0.1535 | 0.3414 | 1.0179 | 0.5017 | 0.4236 | 1.0478 | 0.3849 | 1.0348 | 6.2998 | -1.9958 | -1.2595 | 5.9597 | -0.7417 | 5.6386
2 | 0.7526 | 0.158 | 0.156 | 0.7475 | 0.1535 | 0.7436 | 1.1814 | 0.4236 | 0.5017 | 1.1983 | 0.3849 | 1.2112 | 5.699 | -1.0817 | -1.6905 | 5.1795 | -0.6588 | 5.4246
3 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.2066 | 1.3238 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0.4591 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 4.7097 | -0.8999 | 4.6658
4 | 1.3238 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 1.3294 | 1.3569 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 1.3471 | 4.6658 | 0 | -0.8999 | 0 | 0 | 4.7097
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193
6 | 0.7982 | 0.3192 | 0.2849 | 0.7891 | 0.3192 | 0.7982 | 0.4463 | 0.0328 | -0.0143 | 0.4041 | 0.0328 | 0.4463 | 96.8897 | -1e-06 | -1e-06 | 96.8897 | -1e-06 | 96.8897
7 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Loads
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kW) | Ph A (kVAr) | Ph B (kW) | Ph B (kVAr) | Ph C (kW) | Ph C (kVAr)
634 | 1 | 0 | 160 | 110 | 120 | 90 | 120 | 90
645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 125 | 0 | 0
646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 132 | 0 | 0
652 | 1 | 2 | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 0 | 0 | 393.5 | 225 | 418 | 239 | 443.5 | 254
675 | 1 | 0 | 485 | 190 | 68 | 60 | 290 | 212
692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 151
611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1 | 0 | 8.5 | 5 | 33 | 19 | 58.5 | 34

## Capacitors
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kVAr) | Ph B (kVAr) | Ph C (kVAr)
675 | 1 | 2 | 200 | 200 | 200
611 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50

## DERs
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kW) | Ph A (kVAr) | Ph B (kW) | Ph B (kVAr) | Ph C (kW) | Ph C (kVAr)

## Regulators
From Bus | To Bus | Tap A | Tap B | Tap C
650 | 632 | 10 | 8 | 11

## Switches
From Bus | To Bus | Base KV
671 | 692 | 4.16

## Transformers
From Bus | To Bus | Type (YgYg=0, YgD=1, DD=2,DYg=3, YD=4) | % R | % X | Base KV | Base MVA | Epsilon
633 | 634 | 0 | 1.1 | 2 | 4.16 | 0.5 | 1e-06