## Initialization
Slack Bus Number | 800
Base MVA | 2.5
Base KV | 24.9
Slack Bus Voltage Magnitude Phase A | 1.05
Slack Bus Voltage Magnitude Phase B | 1.05
Slack Bus Voltage Magnitude Phase C | 1.05
Slack Bus Voltage Angle Phase A | 0
Slack Bus Voltage Angle Phase B | -120
Slack Bus Voltage Angle Phase C | 120
Loading Factor | 1
Bus Renumbering Mode | 1

## Buses
Node Number | Va Benchmark | Vb Benchmark | Vc Benchmark
800 | 1.05 | 1.05 | 1.05
802 | 1.0475 | 1.0484 | 1.0484
806 | 1.0457 | 1.0474 | 1.0474
808 | 1.0136 | 1.0296 | 1.0289
810 | NaN | 1.0294 | NaN
812 | 0.9763 | 1.01 | 1.0069
814 | 0.9467 | 0.9945 | 0.9893
850 | 1.0176 | 1.0255 | 1.0203
816 | 1.0172 | 1.0253 | 1.02
818 | 1.0163 | NaN | NaN
820 | 0.9926 | NaN | NaN
822 | 0.9895 | NaN | NaN
824 | 1.0082 | 1.0158 | 1.0116
826 | NaN | 1.0156 | NaN
828 | 1.0074 | 1.0151 | 1.0109
830 | 0.9894 | 0.9982 | 0.9938
854 | 0.989 | 0.9978 | 0.9934
852 | 0.9581 | 0.968 | 0.9637
832 | 1.0359 | 1.0345 | 1.036
858 | 1.0336 | 1.0322 | 1.0338
834 | 1.0309 | 1.0295 | 1.0313
842 | 1.0309 | 1.0294 | 1.0313
844 | 1.0307 | 1.0291 | 1.0311
846 | 1.0309 | 1.0291 | 1.0313
848 | 1.031 | 1.0291 | 1.0314
860 | 1.0305 | 1.0291 | 1.031
836 | 1.0303 | 1.0287 | 1.0308
840 | 1.0303 | 1.0287 | 1.0308
862 | 1.0303 | 1.0287 | 1.0308
838 | NaN | 1.0285 | NaN
864 | 1.0336 | NaN | NaN
888 | 0.9996 | 0.9983 | 1
890 | 0.9167 | 0.9235 | 0.9177
856 | NaN | 0.9977 | NaN

## Lines
From Bus | To Bus | Length (ft) | Configuration | Base kV
800 | 802 | 2580 | 1 | 24.9
802 | 806 | 1730 | 1 | 24.9
806 | 808 | 32230 | 1 | 24.9
808 | 810 | 5804 | 4 | 24.9
808 | 812 | 37500 | 1 | 24.9
812 | 814 | 29730 | 1 | 24.9
814 | 850 | 10 | 2 | 24.9
816 | 818 | 1710 | 3 | 24.9
816 | 824 | 10210 | 2 | 24.9
818 | 820 | 48150 | 3 | 24.9
820 | 822 | 13740 | 3 | 24.9
824 | 826 | 3030 | 4 | 24.9
824 | 828 | 840 | 2 | 24.9
828 | 830 | 20440 | 2 | 24.9
830 | 854 | 520 | 2 | 24.9
832 | 858 | 4900 | 2 | 24.9
834 | 860 | 2020 | 2 | 24.9
834 | 842 | 280 | 2 | 24.9
836 | 840 | 860 | 2 | 24.9
836 | 862 | 280 | 2 | 24.9
842 | 844 | 1350 | 2 | 24.9
844 | 846 | 3640 | 2 | 24.9
846 | 848 | 530 | 2 | 24.9
850 | 816 | 310 | 2 | 24.9
852 | 832 | 10 | 2 | 24.9
854 | 856 | 23330 | 4 | 24.9
854 | 852 | 36830 | 2 | 24.9
858 | 864 | 1620 | 3 | 24.9
858 | 834 | 5830 | 2 | 24.9
860 | 836 | 2680 | 2 | 24.9
862 | 838 | 4860 | 5 | 24.9
888 | 890 | 10560 | 1 | 4.16

## Impedances
Conf | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1.3368 | 0.2101 | 0.213 | 1.3238 | 0.2066 | 1.3294 | 1.3343 | 0.5779 | 0.5015 | 1.3569 | 0.4591 | 1.3471 | 5.335 | -1.5313 | -0.9943 | 5.0979 | -0.6212 | 4.888
2 | 1.93 | 0.2327 | 0.2359 | 1.9157 | 0.2288 | 1.9219 | 1.4115 | 0.6442 | 0.5691 | 1.4281 | 0.5238 | 1.4209 | 5.1207 | -1.4364 | -0.9402 | 4.9055 | -0.5951 | 4.7154
3 | 2.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 2.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2251 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3637 | 0 | 0

## Loads
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kW) | Ph A (kVAr) | Ph B (kW) | Ph B (kVAr) | Ph C (kW) | Ph C (kVAr)
800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 12.5 | 7
806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 12.5 | 7
808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0
818 | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 1 | 0 | 84.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 1 | 0 | 67.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 11 | 2 | 1
826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
828 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1
830 | 1 | 0 | 13.5 | 6.5 | 10 | 5 | 25 | 10
832 | 0 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5
834 | 0 | 2 | 10 | 5 | 17.5 | 9 | 61.5 | 31
836 | 0 | 1 | 24 | 12 | 16 | 8.5 | 21 | 11
838 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0
840 | 0 | 1 | 18 | 11.5 | 20 | 12.5 | 9 | 7
842 | 1 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1 | 2 | 139.5 | 107.5 | 147.5 | 111 | 145 | 110.5
846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11.5 | 10 | 5.5
848 | 0 | 2 | 20 | 16 | 31.5 | 21.5 | 20 | 16
854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
858 | 1 | 0 | 6.5 | 3 | 8.5 | 4.5 | 9.5 | 5
860 | 0 | 0 | 43 | 27.5 | 35 | 24 | 96 | 54.5
862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0
864 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 0 | 1 | 150 | 75 | 150 | 75 | 150 | 75

## Capacitors
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kVAr) | Ph B (kVAr) | Ph C (kVAr)
844 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100
848 | 1 | 2 | 150 | 150 | 150

## DERs
Node Number | Y=1, D=0 | P=0, I=1, Z=2 | Ph A (kW) | Ph A (kVAr) | Ph B (kW) | Ph B (kVAr) | Ph C (kW) | Ph C (kVAr)

## Regulators
From Bus | To Bus | Tap A | Tap B | Tap C
814 | 850 | 12 | 5 | 5
852 | 832 | 13 | 11 | 12

## Switches
From Bus | To Bus | Base KV

## Transformers
From Bus | To Bus | Type (YgYg=0, YgD=1, DD=2,DYg=3, YD=4) | % R | % X | Base KV | Base MVA | Epsilon
832 | 888 | 0 | 1.9 | 4.08 | 24.9 | 0.5 | 1e-06